ВСН 64-064-88
------------------------------------
Минмедбиопром СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности

Разработаны ВНИИБиохиммашпроектом Минмедбиопрома СССР д-р техн. наук А.Я.Найденов - руководитель темы, инж. Э.И.Найденов - ответственный исполнитель, канд. техн. наук: М.К.Кузьмич, В.П.Елисеев, С.Е.Строгов; канд. мед. наук Е.С.Кривошеин, инженеры: Л.А.Белотелова, Л.И.Богачева, Л.К.Крылов, Л.У.Кулагина, Н.Э.Микуцкая, Н.А.Новикова, В.В.Орденова, В.В.Сазонов, Ю.И.Сафонов, Н.Б.Ферапонтов, архит. Л.П.Тарасов; Главным Управлением "Биопрепарат" инж. В.Н.Давыдов, канд. мед. наук Л.М.Короткин.

Внесены ВНИИБиохиммашпроектом Минмедбиопрома СССР.

Подготовлены к утверждению Главным Управлением "Биопрепарат" Минмедбиопрома СССР (инж. В.Н.Давыдов, канд. мед. наук Л.М.Короткин), Главным Управлением проектирования и капитального строительства Минмедбиопрома СССР (инж. Казаневич Б.В.).

Согласованы Госстроем СССР письмом от 21.12.1988 г. N МЧ-4449-8

Утверждены приказом Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР от 29 декабря 1988 г. N 746

Срок введения в действие 1 июля 1989 г.

Проектирование предприятий, зданий и сооружений медицинской и микробиологической промышленности, осуществляемое с соблюдением действующих строительных норм и правил и требований настоящей Инструкции, составленной в соответствии с рекомендациями ВОЗ, обеспечивает асептику производства, а также безопасный для окружающей среды и работающего персонала выпуск бактериальных и вирусных лечебно-профилактических препаратов медицинского и ветеринарного назначения на основе микроорганизмов различных групп по классификации Минздрава СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании новых предприятий*, зданий и сооружений медицинской и микробиологической промышленности и являются дополнением к действующим строительным нормам и правилам, а также другим нормативным документам, утвержденным или согласованным Госстроем СССР.

________________

* При реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих предприятий применение требований настоящей Инструкции определяется организацией, утверждающей задание на проектирование.

1.2. Требования настоящей Инструкции распространяются на производства вакцинных препаратов, иммуномодуляторов, а также биологически активных веществ, полученных с использованием микроорганизмов, в том числе генноинженерных штаммов и культур клеток.

1.3. Все производственные помещения, в которых предусматривается ведение технологических процессов для производств, перечисленных в п.1.2, связанных с использованием микроорганизмов, культур клеток тканей и продуктов их  жизнедеятельности (именуемых в дальнейшем - БАВ) подразделяются на группы и классы.

1.3.1. Производственные помещения группы ГI - помещения, в которых робота с БАВ не производится.

Производственные помещения группы ГII - помещения, в которых проводится работа с БАВ.

1.3.2. Для производственных помещений и зон, в которых выполняются технологические операции, требующие асептических условий, устанавливается четыре класса чистоты по загрязненности механическими и микробными частицами. Класс чистоты производственных помещений характеризуется максимально допустимым количеством посторонних частиц и микроорганизмов в воздухе помещений, на поверхностях ограждающих конструкций, оборудования, одежды работающего персонала.

Классы чистоты производственных помещений приведены в табл.1.

Таблица 1

| Класс | Максимальное число механических частиц в 1 м воздуха размером | Максимальное количество микроорганизмов в 1 м воздуха |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 мкм и более | 4 мкм и более | 5 мкм и более |  |
| 1 | 10·10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 350·10 | 15·10 | 10·10 | 50 |
| 3 | 3500·10 | 50·10 | 25·10 | 100-500 |
| 4 | По ГОСТу 12.1.005-76* |  |  |

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12.1.005-88, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. Группы и классы чистоты производственных помещений устанавливаются в зависимости от характера технологических процессов и требований, предъявляемых к готовой продукции.

Примерный перечень производственных помещений по группам и классам приведен в приложении 1.

1.5. При разработке проектов предприятий, зданий и сооружений, выполняемых в соответствии с настоящей Инструкцией, должны учитываться требования действующих норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

2.1. При разработке проектной документации необходимо руководствоваться основными технологическими документами: исходными данными на проектирование и технологическими регламентами производства (по ОСТ 64-002-86), устанавливающими технологические средства, нормы и нормативы для осуществления процесса производства продукции, а также действующими правилами техники безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима для предприятий по производству бактерийных и вирусных препаратов и правилами работы с рекомбинатными ДНК.

2.2. Технологические процессы должны обеспечивать выпуск качественного готового продукта, соответствующего нормативно-технической документации, ГОСТ и рекомендациям ВОЗ.

Режимы технологических процессов должны обеспечивать:

создание асептических условий;

по возможности непрерывность технологического процесса;

согласованность, безопасность и безаварийность работы всего технологического оборудования и оптимальную его загрузку;

полное использование сырья и переработку образующихся отходов;

создание замкнутых бессточных систем;

очистку технологического воздуха для защиты окружающей среды от загрязнений;

исключение контакта работающих с БАВ в процессе обслуживания оборудования и при выполнении производственных операций;

возможность обработки (обезвреживания) помещений, оборудования, трубопроводов, одежды и СИЗ ОД в зависимости от используемых БАВ;

минимальные трудозатраты и высокие показатели производительности труда;

автоматизацию технологических процессов, механизацию вспомогательных стадий и погрузочно-разгрузочных работ на уровне лучших отечественных и зарубежных аналогов.

2.3. Расположение технологического оборудования должно обеспечивать безопасность, асептические условия работы, удобство его обслуживания и ремонта, а также возможность его обработки дезрастворами и отвечать требованиям пожаро-взрывобезопасности.

2.4. Технологическое оборудование должно:

соответствовать эргономическим и санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям:

обеспечивать контроль за проведением измерений параметров технологического процесса;

исключать возможность загрязнений окружающей среды и выпускаемого продукта посторонней микрофлорой;

быть легко стерилизуемым;

обеспечивать возможность обработки поверхностей моющими и дезинфицирующими растворами.

2.5. Технологическое оборудование, коммуникации и арматура для обеспечения безопасности и асептичности процессов должно быть герметичным.

Отборы проб из оборудования должны производиться в асептических условиях и исключать выделение продукта в воздух производственных помещений.

2.6. При невозможности герметизации отдельных операций или процессов они должны, как правило, проводиться в боксах, камерах или изолированных помещениях, оборудованных местными отсосами и другими устройствами.

2.7. Технологические процессы получения БАВ должны проводиться в отдельных помещениях, как правило, объединенных в функциональные технологические блоки.

2.8. Для обеспечения технологических процессов с точным регулированием температуры должны предусматриваться отдельные корпусные системы охлаждения. В этих системах охлаждения должна предусматриваться стабилизация температуры и давления. Давление в корпусных системах охлаждения должно быть на 0,05 МПа меньше давления в объектовых сетях, если они к ним подключаются через теплообменник.

2.9. Холодильные агрегаты, обеспечивающие поддержание температуры в технологическом оборудовании, холодильных и термостатных камерах технологических блоков группы ГII, должны размещаться в помещениях группы ГI, как правило, вблизи от потребителей холода.

2.10. Контроль параметров и управление технологическими процессами должны осуществляться, как правило, с центральных постов управления. Контроль наиболее ответственных технологических параметров следует дублировать по месту.

Центральные посты управления не должны располагаться в помещениях группы ГII.

Датчики-преобразователи измеряемых параметров, арматура и уплотнительные материалы, устанавливаемые на технологических трубопроводах, должны выдерживать обработку паром и дезрастворами.

Расположение оборудования и прокладка сетей электрических систем управления выполняется в соответствии с п.7.7-7.9 настоящей Инструкции.

2.11. Воздух, удаляемый из технологического оборудования, подлежит очистке перед выбросом в атмосферу в фильтрах тонкой очистки или другими устройствами, обеспечивающими содержание микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных мест не выше установленных предельно допустимых концентраций или, при необходимости, полностью исключающими попадание микроорганизмов в окружающую среду.

2.12. Производственные сточные воды перед сбросом в наружные сети канализации подвергаются термической обработке согласно пункту 6.5 настоящей Инструкции.

2.13. К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования исходных, промежуточных, конечных продуктов и образующихся отходов, .....* трубопроводы сжатого воздуха, пара, конденсата от обработки внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов, местные и вакуумные "воздушки", используемые в технологическом процессе.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

2.14. Проектирование технологических трубопроводов должно выполняться в соответствии с СН 527-80, а также требованиями настоящей главы.

2.15. Технологические трубопроводы, используемые в технологических процессах БАВ, от оборудования, расположенного в помещениях группы ГII и всех классов чистоты, должны выполняться из нержавеющей стали, как правило, на сварке, с учетом требований прочности и коррозионной стойкости к рабочим средам и применяемым дезрастворам и оснащаться герметичной сильфонной арматурой. В случае применения фланцевых соединений фланцы должны выполняться по ГОСТ 12820-80.

Для помещений группы ГI и классов чистоты К1, К2 и КЗ допускается применение трубопроводов из стекла и пластмасс, проектирование которых выполняется в соответствии с СН 437-81* и СН 550-82.

________________

* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

2.16. Передача жидкостей по технологическим трубопроводам из помещений группы ГI в помещения ГII всех классов чистоты производится через неопорожняемые гидрозатворы, а сжатого воздуха и газовых фракций - через фильтры тонкой очистки, располагаемые в помещениях группы ГII.

2.17. Газоснабжение зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.08-87*, "Правилами безопасности в газовом хозяйстве"** и следующими дополнительными требованиями:

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 42-01-2002;

** На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют "Руководство по безопасности для складов сжиженных  углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением", "Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа" (ПБ 12-527-03), "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03). - Примечание изготовителя базы данных.

в помещениях группы ГII и класса чистоты К4 в качестве газопотребителей допускается использование только газовых лабораторных горелок, при этом вводы в помещения следует предусматривать, как правило, снаружи здания;

в помещениях классов чистоты К1, К2 и К3 размещение каких-либо газопотребителей не допускается;

переход газопровода из помещений группы ГI в помещения группы ГII осуществляется через фильтры тонкой очистки.

2.18. Технологические и газовые трубопроводы должны прокладываться открыто на расстоянии не менее 100 мм от "чистой" поверхности строительных конструкций и оборудования.

2.19. Горячие поверхности аппаратов и трубопроводов с фасонными частями, в том числе периодически пропариваемые, подлежат обязательной теплоизоляции.

Материалы теплоизоляции с герметичным покровным слоем (обшивки, склейки, окраски) должны быть стойкими к обработке дезрастворами и механически прочными, несгораемыми.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1. Генеральный план предприятий, здания и сооружений следует проектировать в соответствии со СНиП II-89-80 и СН 245-71* и требованиями настоящей Инструкции.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует (отменен постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.03 N 89). Действуют СП 2.2.1.1312-03. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2. Площадки для строительства предприятий, как правило, следует выбирать вне промышленных зон и промузлов на территориях, наименее подверженных различным загрязнениям атмосферного воздуха.

3.3. При размещении предприятий, зданий и сооружений следует обращать особое внимание на расчетный уровень грунтовых вод с тем, чтобы отметка полов подвальных или иных заглубленных помещений была выше максимального расчетного уровня грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м с учетом подъема уровня грунтовых вод во время эксплуатации предприятия.

3.4. Размещение зданий и сооружений на генеральных планах следует выполнять с учетом обеспечения сквозного проветривания площадок предприятий. Как правило, не допускается проектирование зданий с полузамкнутыми дворами и зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы.

Расстояния между производственными зданиями, имеющими в своем составе помещения группы ГII и всех классов чистоты, до других зданий предприятия следует принимать не менее 30 м.

3.5. Корпуса ферментации следует размещать на площадках предприятий с наветренной стороны по отношению к соседним производственным корпусам.

3.6. Виварии, инсектарии и лабораторные корпуса в составе предприятий надлежит располагать на периферии площадок этих предприятий с наветренной стороны по отношению к соседним производственным корпусам.

3.7. На площадках предприятий следует предусматривать вертикальную планировку, обеспечивающую надежный отвод поверхностных стоков в закрытую сеть дождевой канализации и исключающую возможность скопления на территории продуктов производства.

3.8. На территории предприятий не допускается размещение древесно-кустарниковых насаждений в виде плотных групп и полос, затрудняющих проветривание площадок, а также посадка плодово-ягодных и других древесных насаждений, выделяющих при цветении хлопья, волокнистые вещества.

5.1.12. Фильтркамеры с фильтрами ФЗТО-750 рекомендуется выполнять из нержавеющей стали.

В обвязке фильтркамер рекомендуется применять герметические клапаны с электроприводами, устанавливаемые на воздуховодах непосредственно перед и после фильтркамер, для замены и обработки фильтркамер. На отрезках воздуховодов между фильтрами и технологическими блоками должны быть установлены герметические клапаны, закрывающиеся автоматически от датчиков температуры.

5.1.13. Вентиляция санитарно-бытовых помещений проектируется в соответствии со СНиП 2.09.04-87 и технологическим заданием. Воздушные шлюзы санитарно-бытовых помещений должны обеспечиваться подачей стерильного воздуха по схеме "сверху-вниз". Скорость воздуха в рабочем сечении шлюза допускается в пределах (0,30,5) м·с. Чистота воздуха в воздушных шлюзах должна соответствовать классу чистоты К2.

5.1.14. Для поддержания и регулирования заданных перепадов давления между помещениями разных групп и классов чистоты вентиляционные системы следует оснащать средствами автоматического регулирования этих величин.

5.1.15. Управление работой всех вентиляционных систем следует предусматривать дистанционным и автоматическим с центрального поста управления, размещаемого вне помещений групп ГII. Информация о работе вентиляционных установок, величине перепада давления между помещениями разных групп, положения гермоклапанов и др. должна отображаться на мнемосхемах. Местные устройства для пуска вентиляционных установок должны располагаться у соответствующих агрегатов.

5.1.16. Для обеспечения ведения технологического процесса и создания требуемых метеорологических условий в воздухе рабочей зоны производственных помещений следует предусматривать кондиционирование.

Необходимость кондиционирования и выбор класса определяется в соответствии с п.4.2 СНиП 2.04.05-86 по технологическое заданию.

Кондиционирование для помещений с классами чистоты К2 следует принимать по I классу.

Центральные кондиционеры должны быть оснащены системой автоматического регулирования заданных параметров проточного воздуха или воздуха внутри помещения.

5.1.17. В производственных зданиях воздуховоды вентиляционных систем и материалы для их изготовления, включая воздуховоды общеобменных систем в пределах помещений технологических блоков группы ГII, соединенных между собой по воздуху, должны выполняться согласно СНиП 2.04.05-86 и на основании технологического задания.

Воздуховоды от местных отсосов, участки воздуховодов в пределах фильтркамер, транзитные воздуховоды систем вентиляции, обслуживающие помещения группы ГII и всех классов чистоты, выполняются герметичными.

Герметичные воздуховоды должны выполняться из нержавеющей стали на сварке с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы к воздуховодам должны привариваться плотным сплошным швом.

Устройство фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается.

5.2. Система воздухоснабжения средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД).

5.2.1. В производственных помещениях группы ГII и всех классов чистоты в зависимости от характера проводимых работ, по технологическому заданию, может выполняться система воздухоснабжения шланговых СИЗ ОД по ГОСТ 12.4.034-85*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12.4.034-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2.2. Система воздухоснабжения СИЗ ОД должна обеспечивать непрерывную принудительную подачу нормируемого количества воздуха ко всем раздаточным постам.

5.2.3. Значение параметров воздуха, подаваемого в систему воздухоснабжения, должно соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации на конкретный тип СИЗ ОД.

5.2.4. Система воздухоснабжения СИЗ СД должна быть обеспечена автоматическим регулированием температуры подаваемого воздуха, автоматическим регулированием и поддержанием избыточного давления, а также средствами сигнализации о работе системы.

6. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ, ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД

6.1. Проектирование систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и внутренних водостоков в производственных зданиях следует выполнять в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и требованиями настоящей Инструкции.

6.2. Системы внутреннего водопровода

6.2.1. Систему внутреннего водопровода холодной и горячей воды в производственных зданиях следует принимать кольцевой для обеспечения непрерывной подачи воды, которая должна быть присоединена к внутриплощадочной сети не менее чем двумя вводами.

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874-82*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51232-98. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2.2. В помещениях группы ГII и классов чистоты К3 и К4 системы холодного и горячего водопровода присоединяется к внутренним системам хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водоснабжения через баки разрыва струи, располагаемые на верхнем этаже в помещении класса чистоты К4.

Подача холодной и горячей воды в помещения классов К1 и К2 не предусматривается.

6.2.3. Системы холодного и горячего водопровода в помещениях группы ГII и классов чистоты К3 и К4 должны выполняться из стальных труб на сварке. При этом водопроводную арматуру следует устанавливать на резьбовых соединениях.

6.3. Системы внутренней канализации

6.3.1. Системы канализации для помещений группы ГI и классов чистоты К3 проектируются в соответствии соСНиП 2.04.01-85.

6.3.2. Для сбора и последующей обработки бытовых и производственных сточных вод из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 система канализации проектируется исходя из следующих требований:

Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии, снабженные фильтрами тонкой очистки. Воздушные линии должны прокладываться с уклоном не менее 0,003 между стояками и в сторону приемной емкости без опусков.

Сброс сточных вод в систему канализации должен быть безнапорным. Непосредственное присоединение к самотечной сети оборудования, работающего под давлением или вакуумом, не допускается.

У каждого приемника сточных вод, присоединенного к сети канализации, устраивается гидрозатвор. Конструкция гидрозатвора не должна допускать его опорожнения при появлении давления или разрежения в канализационной сети.

Система канализации должна проектироваться так, чтобы исключить возможность ее засорения. Отверстия в решетках трапов должны быть диаметром не более 8 мм. Отводы на сети за гидрозатворами должны выполняться радиусом не менее 3 диаметров. Соединение трубопроводов должно производиться под углом 45°. Соединение трубопроводов под углом более 45° запрещается. Отверстия прочисток и ревизий должны закрываться фланцевыми заглушками на прокладках из кислотощелочестойкой резины.

Сети канализации должны проектироваться открыто и выполняться на сварке из нержавеющей стали с учетом требований прочности и коррозионной стойкости к дезрастворам. Фасонные части, гидрозатворы, трапы, воронки и пр. также должны выполняться сварными из нержавеющей стали.

Трубопроводы сети канализации относятся к группе .....* категори I по СН 527-80.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

6.4. Внутренние водостоки

6.4.1. Трубопроводы внутренних водостоков прокладываются через помещения группы ГI классов чистоты К3 и К4.

6.4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков допускается размещать в покрытиях зданий над помещениями группы ГI и классов чистоты К3 и К4.

6.5. Обработка сточных вод.

6.5.1. Бытовые и производственные сточные воды из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 подлежат тепловой обработке, а перед сбросом в наружные сети канализации охлаждению в теплообменнике до температуры не выше 40 °С*.

________________

* Проектирование очистных сооружений бытовых и производственных сточных вод осуществляется на основании СНиП 2.04.03-85 и данных регламентов по ОСТ 64-002-86.

6.5.2. Высокотемпературные технологические стоки до поступления в сборные емкости должны охлаждаться до температуры не выше 80 °С и вводиться в емкость под зеркало жидкости.

6.5.3. Термическая (паровая) обработка сточных вод должна осуществляться по циклическому или непрерывному способу. Режимы тепловой обработки сточных вод выбираются в зависимости от термической устойчивости микроорганизмов-продуцентов и указываются в технологическом задании.

6.5.4. Сбор и обработка сточных вод при циклическом способе производится в емкостях. Совмещение в одной емкости приема сточных вод и процесса термической обработки не допускается.

6.5.5. Сбор сточных вод при непрерывном способе осуществляется в емкости с их последующей термической обработкой на установках непрерывной стерилизации.

6.5.6. Сборные емкости должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее 0,6 МПа (6 кгс·см). Количество устанавливаемых емкостей определяется расчетом с учетом резерва или указывается в технологическом задании, но не менее 1 рабочей и 1 резервной.

6.5.7. Сборные емкости должны сообщаться с воздухом через воздушные линии, снабженные фильтрами тонкой очистки и оборудованные системой воздухоподготовки.

6.5.8. Система контроля параметров и управления технологическим процессом обработки сточных вод должна обеспечивать:

дистанционное и автоматическое управление работой оборудования;

световую и звуковую сигнализацию, регистрацию и автоматическое поддержание на заданном уровне основных технологических параметров процесса (давления пара, подаваемого в установки обработки стоков, расход стоков перед нагревателем, температуру стерилизации и давления после выдерживателя - при непрерывном способе обработки, температуру и экспозицию обработки - при циклическом способе, регистрацию уровня сточных вод в емкостях для сбора стоков).

Схема контроля и управления должна предусматривать наличие защитной автоматической блокировки, исключающей выход необработанных сточных вод при нарушении режима стерилизации и возвращении их на повторную обработку.

Информация об изменении технологических параметров, работе оборудования и нарушении технологических режимов обработки сточных вод должна отображаться на мнемосхемах.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

7.1. Электроснабжение, силовое электрооборудование и электрическое освещение производственных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП-II-4-79*, "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и другими действующими нормативными документами, а также требованиями настоящей Инструкции.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 23-05-95. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники предприятий относятся к I категории по ПУЭ.

Присоединение предприятий к сетям электроснабжения должно выполняться не менее чем от двух независимых источников.

7.3. Выделение электроприемников особой группы I категории по ПУЭ производится в соответствии с технологическим заданием.

7.4. Степень защиты электрооборудования принимается по ГОСТ 14254-80* в зависимости от группы и класса чистоты помещений с учетом возможности обработки электрооборудования дезинфицирующими растворами по технологическому заданию.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 14254-96. - Примечание изготовителя базы данных.

7.5. Светильники аварийного освещения рекомендуется выделять из числа светильников рабочего освещения.

7.6. Нормируемая освещенность при аварийном режиме работы должны составлять не менее 10% от уровня общего освещения при рабочем режиме.

7.7. Электротехническое оборудование должно устанавливаться в помещениях группы ГII на расстоянии не менее 100 мм от "чистой" поверхности строительных конструкций.

7.8. Вводы кабелей и проводов из помещений группы ГI в помещения ГII к электротехническому оборудованию должны выполняться через сальниковые устройства с последующей герметизацией.

7.9. В помещениях группы ГII электрические сети, как правило, должны прокладываться открыто по металлическим конструкциям (сварные или перфорированные лотки, профили и т.д.) однослойно с расстоянием в свету между кабелями и проводами не менее 20 мм.

Допускается прокладка кабелей и проводов в обыкновенных водогазопроводных трубах (в полу или открыто) с герметизацией торцов труб и мест выхода труб из конструкции. Применение пластмассовых труб, бронированных кабелей, многопроволочных тросов и многожильных гибких проводов (без оболочек) не допускается.

7.10. Установка электромонтажных конструкций (стоек, полок, лотков и т.д.) должна выполняться на расстоянии не менее 50 мм от "чистой" поверхности строительных конструкций и не менее 2,0 м от покрытия пола или площадок обслуживания.

8. ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ

8.1. В производственных зданиях помещений .....* и классов чистоты К3 и выше, а также группы ГII и .....* чистоты подлежат гигиенической, текущей и заключительной обработке моющими дезинфицирующими растворами.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Периодичность обработок принимается в соответствии с технологическим заданием.

Воздух в указанных помещениях дополнительно подлежит обезвреживанию ультрафиолетовым излучением.

При гигиенической обработке производится протирка пола и поверхностей оборудования водным раствором сульфонола.

При текущей обработке производится протирка или обмыв растворами дезинфектантов поверхности пола и оборудования.

При заключительной обработке производится протирка или обмыв пола, поверхностей стен помещений и оборудования, а также азрозольная обработка воздуха растворами дезинфектанта.

8.2. В качестве дезинфектанта используются, как правило, 1-10% раствор перекиси водорода, 1-3% раствор хлорамина и др. Конкретно вид дезинфектанта должен указываться в технологическом задании. В качестве моющих растворов используется 0,5% водный раствор сульфонола.

8.3. Количество моющих и дезинфицирущих растворов принимается с учетом периодичности и способа обработки, а также удельных расходов.

Удельный расход моющих и дезинфицирующих растворов указан в табл.2.

Таблица 2

|  | Гигиеническая обработка лм | Текущая обработка (обмыв) лм | Заключительная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обмыв лм | аэрозольная обработка лм |
| Удельный расход моющих и дезинфицирующих растворов | 0,20,5 | 0,20,5 | 0,20,5 | 0,15 |

8.4. Производственные корпуса оборудуются системой приготовления и раздачи моющих и дезинфицирующих растворов.

8.5. Объем емкостей для приготовления и хранения дезинфектантов выбирается из расчета обеспечения возможности проведения однократной заключительной обработки.

8.6. Все трубопроводы и емкости для приготовления, хранения и раздачи дезрастворов должны быть изготовлены из материалов, стойких к дезинфектантам.

8.7. При заключительной обработке помещений аэрозольная обработка воздуха растворам дезинфектанта может производиться ручными распылителями или системой с дистанционном управлением. Выбор способа аэрозольной обработки определяется проектом.

8.8. Конструкция распылителей должна обеспечивать создание аэрозоля дезинфектантов с дисперсностью частиц не более 50 мкм.

При размещении распылителей системы с дистанционным управлением необходимо обеспечивать перекрытие всего объема помещения факелами аэрозоля.

8.9. Для обезвреживания воздуха в помещениях, указанных в п.8.1 настоящей Инструкции и в санитарно-бытовых помещениях, необходимо устанавливать бактерицидные облучатели стационарные или переносные по технологическому заданию.

8.11. Обезвреживание ультрафиолетовым излучением может предусматриваться как в присутствии, так и в отсутствии людей.

Бактерицидные облучатели должны устанавливаться на высоте не ниже 2 м от пола. Мощность ламп не должна превышать 1 Вт потребляемой из сети мощности на 1 м помещения при экранированном облучении и 2-2,5 Вт - при использовании неэкранированных ламп.

Выключатели для неэкранированных ламп следует размещать вне помещений и оборудовать сигнальной надписью "Горят бактерицидные лампы".

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Производственные здания, сооружения и помещения в части противопожарных требований следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.09-84*, СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.01.02-85 и другими нормативными документами, а также требованиями настоящей Инструкции.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют НПБ 88-2001, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

9.2. Производственные здания по огнестойкости в соответствии со СНиП 2.09.02-85 относятся к I или II степени.

9.3. Категории по взрывопожарной опасности производственных помещений устанавливаются в зависимости от характера технологических процессов. При этом категории помещений определяется в соответствии с ОНТП 24-86* "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют НПБ 105-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Производственные помещения категории А и Б не должны входить в состав помещений группы ГII.

9.4. При разработке технологических процессов и оборудования должны применяться технические решения и предусматриваться мероприятия по предупреждению распространения возможных очагов загорания: герметизация оборудования, применение несгораемых защитных покрытий, заземление зданий и сооружений, стендовых установок электроаппаратов, устройство местных вентиляционных отсосов, локализация опасных работ в изолированных помещениях, применении автоматических средств пожаротушения и др.

9.5. Помещения хранения оперативного запаса химикатов и ЛВЖ не должны располагаться в помещениях группы ГII, в лабораторных помещениях запас химикатов и ЛВЖ не должен превышать дневной (сменной) потребности.

9.6. На эвакуационных путях должны устанавливаться световые указатели и предусматриваться эвакуационное освещение от аварийного источника питания.

9.7. Для внутреннего пожаротушения в зданиях должны предусматриваться:

в помещениях группы ГI - противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения;

в помещениях группы ГII - огнетушители, передвижные или стационарные установки пожаротушения пенного, газового или порошкового типа, устройство противопожарного водопровода запрещается.

9.8. Помещения должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации в соответствии с "Перечнем зданий и помещений предприятий и организаций медицинской и микробиологической промышленности, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией" и "Перечнем зданий и помещений предприятий медицинской и микробиологической промышленности, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения".

Сигнал от пожарных извещателей выводится на пульт приемной станционной аппаратуры дежурного по корпусу и в пождепо, тип сигнализации определяется согласно СНиП 2.04.09-84.

Приложение 1
Рекомендуемое

Классификация производственных помещений по группам и классам чистоты

| Производственные процессы | Группа помещений | Класс чистоты помещений | Основные вещества, обращающиеся в производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Приготовление питательных сред |  |  |  |
| 1.1. Приготовление питательных сред из естественных и синтетических источников белка и углеводов: гидролиз, фильтрация, ионный обмен, стерилизация, сушка. | ГI | К4 | Кислоты, щелочи, органические вещества (пыли) |
| 1.2. То же, для культивирования клеток тканей животных и растений. | ГI | К4 | То же и аминокислоты, витамины, соли. |
| 1.3. Приготовление питательных сред из биомассы, микроорганизмов | ГI | К4 | Микроорганизмы и продукты их обмена |
| 2. Культивирование микроорганизмов |  |  |  |
| 2.1. Культивирование микроорганизмов-продуцентов: бактерий, перевиваемых вирусов (трансформированных) клеток тканей животных и растений, грибов и др. | ГII | К3, К4 | Микроорганизмы (клетки тканей) |
| 2.2. Культивирование нормальных (неонкогенных) клеток тканей животных и растений в аппаратах объемом до 1000 л | ГI | К3, К4 | Клетки тканей |
| 3. Получение готовых продуктов |  |  |  |
| 3.1. Разделение биомассы живых клеток и культуральной жидкости | ГII | К4 | Микроорганизмы |
| 3.2. Тепловая обработка некондиционной культуральной жидкости, смывов из аппаратов, осадков, содержащих живые микроорганизмы | ГII | К4 | " |
| 3.3. Получение жидких продуктов на основе биомассы живых микроорганизмов и их метаболитов, обладающих цитотоксическими (сенсибилизирующими), аллергическими, психотропными свойствами и воздействующих на иммунную и гормональную системы. | ГII | К4 | Микроорганизмы и метаболиты |
| 3.4. Получение продуктов из культуральной жидкости, не содержащих живые микроорганизмы и вещества со свойствами, указанными в п.3.3 (экстракция, ионный обмен, концентрирование и др.) | ГI | К4 | Растворители, кислоты, щелочи, органические вещества |
| 3.5. Сушка биомассы живых микроорганизмов и веществ со свойствами, указанными в п.3.3. | ГII | К4 | Микроорганизмы |
| 3.6. Сушка биомассы живых микроорганизмов и веществ, не обладающих свойствами, указанными в п.3.3. | ГI | К4 | Микроорганизмы |
| 4. Фасовка и розлив готового продукта |  |  |  |
| 4.1. Фасовка стерильных продуктов, содержащих живые микроорганизмы, мед. препаратов и веществ, со свойствами, указанными в п.3.3. | ГII | К2 | Микроорганизмы |
| 4.2. Фасовка нестерильных продуктов, содержащих живые микроорганизмы и продукты на их основе, со свойствами, указанными в п.3.3. | ГII | К4 | " |
| 4.3. Фасовка нестерильных продуктов, содержащих живые микроорганизмы и вещества, не обладающие свойствами, указанными в п.3.3. | ГI | К4 | " |
| 4.4. Розлив стерильных растворов, фасовка в открытом виде медицинских препаратов, не обладающих свойствами, указанными в п.3.3. | ГI | К1 | Мед. препараты |
| 5. Работа с производственным штаммом и маточными культурами микроорганизмов | ГII | К3, К4 | Микроорганизмы |
| 6. Обработка технологической одежды | ГII | К4 | " |

Классы чистоты и группы производственных помещений могут уточняться в зависимости от технологического задания.

Приложение 2
Рекомендуемое

Рекомендуемый состав санитарно-бытовых помещений

| Группа и класс чистоты производ- ственных поме- щений | Группа произ- вод- ствен- ных про- цессов | Гарде- робный блок уличной, домашней и пере- ходной одежды | Гарде- робный блок специаль- ной (тех- нологи- ческой одежды) | Разда- точная чистой одежды | Хране- ние грязной одежды | Тамбур- шлюзы | Шлюзы с воздуш- ным душем | Умываль- ная | Душе- вая с обтир- кой по СНиП | Убор- ная по СНиП | Помещения для обез- вреживания использо- ванной специальной одежды и СИЗ ОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ый | 2-ой |  |  |  |
| ГIК1* | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| ГIК2 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | +** | + |
| ГIК3 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | +** | + |
| ГIК4 | 1в, 3б | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| ГIIК1* | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3б 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| ГIIК2 | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +** | + |
|  | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГIIК3 | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +** | + |
|  | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГIIК4 | 3б | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
|  | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. * Отмеченные сочетания групп и классов чистоты производственных помещений относятся к боксовым помещениям минимального объема. 2. ** Входы в уборные должны предусматриваться из помещений гардеробов домашней и переходной одежды. |