ВСН 2.01-87
-----------------------------
Госагропром СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию и эксплуатации систем отопления, 
вентиляции и методам борьбы с шумом на маслоэкстракционных
 заводах пищевой промышленности

Дата введения 1987-04-01

РАЗРАБОТАНА И ПОДГОТОВЛЕНА к утверждению Ростовскими отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР, Гипропищепром-3 Госагропрома СССР и НПО "Масложирпром" Госагропрома СССР в соответствии со СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", санитарными нормами проектирования промышленных предприятий СН 245-71 и другой нормативной документацией.

СОГЛАСОВАНА со следующими организациями:

ГУПО МВД СССР - письмо от 21.02.86 г. N 7/6/443;

Главным санитарно-эпидемиологическим Управлением Минздрава СССР - письмо от 19.02.86 г. N 123-9/83-6;

Научно-исследовательским институтом гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР - письмо от 13.01.86 г. N 2/09-243-29;

Секциями технических Советов институтов Гипропищепром-3, НПО "Масложирпром" и РО ГПИ "Проектпромвентиляция", протокол от 20.11.85 г.

Инструкция по проектированию и эксплуатации систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом на маслоэкстракционных заводах пищевой промышленности разработана взамен ВСН 7-79 в соответствии с протоколом "Упррасжирмасло" от 6 апреля 1984 года Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции Минмонтажспецстроя СССР совместно с научно-производственным объединением "Масложирпром" и Государственным проектным институтом "Гипропищепром-3" Государственного агропромышленного комитета СССР на основе натурных обследований действующих предприятий и опыта эксплуатации санитарно-технических устройств по нормализации воздушной среды в цехах маслоэкстракционного производства.

С вводом в действие настоящей Инструкции утрачивает силу ВСН 7-79 "Инструкция по проектированию отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом на предприятиях масложировой промышленности. Маслоэкстракционные заводы".

В разработке Инструкции принимали участие инженеры: Ефиманов Г.Н. /ГПИ "Проектпромвентиляция" Ростовское отделение/, Ройтман К.Т., Онуприенко И.И. /"Гипропищепром-3" Москва/, к.т.н. Бармашев В.А. /НПО "Масложирпром" Ленинград/.

ВНЕСЕНА ГПИ "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции Минмонтажспецстроя СССР, НПО "Масложирпром" и "Гипропищепром-3" Госагропрома СССР

УТВЕРЖДЕНА Государственным агропромышленным комитетом СССР от 4 марта 1987 г.

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция разработана в развитие главы СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование", "Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности". /СН 124-72/.

В инструкции использованы материалы натурных инженерных исследований систем отопления, вентиляции и шума от технологического оборудования действующих маслоэкстракционных заводов с подготовительными производствами, выполненные Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" при участии "Гипропищепрома-3" и НПО "Масложирпром", а также разработки и материалы исследований пылеулавливающего оборудования, выполненные Ростовским инженерно-строительным институтом, рекомендованные к внедрению Госагропромом СССР.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для использования при разработке проектов систем отопления, вентиляции, методов борьбы с шумом и эксплуатации вентиляционных и пылегазоулавливащих устройств в производственных помещениях вновь сооружаемых и реконструируемых маслоэкстракционных заводов по переработке масличного сырья.

1.2. В Инструкции изложены основные положения по проектированию, эксплуатации систем отопления, вентиляции и пылегазоулавливающих устройств, а также методов борьбы с шумом в производственных помещениях, по следующей технологической схеме:

- приемка масличного сырья с сушкой и очисткой;

- обрушивание и разделение лузги от ядра;

- шелушение и сепарирование;

- подготовка жмыха;

- приготовление помола;

- прессование (получение растительного масла прессовым методом);

- экстракция (получение растительного масла экстракционным методом с применением растворителя в экстракторах непрерывного действия НД-1250; ленточного типа МЭЗ-350 и карусельного экстрактора);

- складирование шрота.

1.3. В дополнение к настоящей Инструкции при проектировании и эксплуатации систем отопления, вентиляции и пылегазоулавливающих устройств производственных зданий маслоэкстракционных заводов необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами:

1.3.1. Нормы технологического проектирования;

1.3.2. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел (ВНИИЖ);

1.3.3. Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции;

1.3.4. Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехимических производствах (ПБВХП-74);

1.3.5. Указания по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности, СН 124-72;

1.3.6. Строительные нормы и правила "Противопожарные нормы", СНиП 2.01.02-85;

1.3.7. Строительные нормы и правила "Производственные здания", СНиП 2.09.02-85;

1.3.8. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, СН 245-71;

1.3.9. Строительные нормы и правила "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.04.05-86;

1.3.10. Правила устройства электроустановок, (ПУЭ);

1.3.11. ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, N 3686-84 от 27.08.84;

1.3.12. ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования";

1.3.13. ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями";

1.3.14. ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования ";

1.3.15. ГОСТ 12.4.044-84* "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения";

_______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать ГОСТ 12.1.044-84. - Примечание "КОДЕКС".

1.3.16. ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность. Общие требования";

1.3.17. ГОСТ 12.1.011-78 "Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний";*

________________

* На территории Российской Федерации  действуют ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.19-99. - Примечание "КОДЕКС".

1.3.18. ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".

1.4. При проектировании отопления и вентиляции вспомогательных помещений (механических мастерских, лабораторий и др.), а также административно-бытовых помещений, входящих в состав заводов (цехов), следует руководствоваться соответствующими нормативными документами.

1.5. При проектировании местной вентиляции от узлов перегрузки, транспортирования сыпучих материалов (подсолнечника, сои, хлопка и их шротов) необходимо руководствоваться выпуском "Промзернопроекта" и "Указаниями по проектированию обеспыливающих установок на элеваторах, зерноскладах и сушильно-очистительных башнях".

Расчет и подбор циклонных аппаратов РИСИ (РЦ, ЦВР), временно до выхода серии, рекомендуется производить в соответствии с "Указаниями по проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации циклона НИИОГАЗ" (Ярославль, 1970) применительно к циклонным аппаратам ЦН-15.

1.6. Настоящая Инструкция применима при условии соблюдения объемно-планировочных и технологических решений, приведенных в приложении 1.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. Поступление производственных вредностей в воздушную среду помещений должно предотвращаться за счет:

2.1.1. Технологических мероприятий и рациональной организации производственного процесса:

- герметизации аппаратов и трубопроводов;

- термоизоляции оборудования и трубопроводов;

- улавливания и очистки вредных выделений;

- применения бессальниковых насосов или с сальниками, исключающими попадание продуктов в помещение;

- исключение открытых систем с растворителем (бензином, гексаном, миспеллой), пылящими материалами, продуктом, (ракушка, шрот, рушанка, лузга, хлопковый пух и др.);

- применение процессов с использованием вакуума;

2.1.2. Рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений строительной части проектируемого объекта.

Здания и сооружения, особенно категорий А и Б, где возможны выделения взрывоопасных и пожароопасных веществ, а также избытков явного тепла, более 23 Вт/м (20 ккал/мч), должны приниматься такими, чтобы в помещениях не образовывались непроветриваемые, застойные зоны ("мешки").

2.2. Места интенсивного выделения токсичных или взрывоопасных газов, паров и пыли, которые по условиям технологического процесса не могут быть устранены, подлежат укрытию с устройством местных отсосов и вентиляции с механическим побуждением.

2.3. На планах или в тексте технологических заданий для всех производственных, складских, лабораторных и вспомогательных помещений должны быть указаны категории и классы зон, а также категории и группы смесей взрывоопасных паров, газов с воздухом по ГОСТ 12.1.011-78 и ПИВРЭ для каждой зоны, позиции технологического оборудования и помещения в целом.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ

Общие указания

3.1. Отопительно-вентиляционные устройства должны обеспечивать в рабочей зоне производственных помещений метеорологические параметры и содержание вредных веществ в пределах, установленных ГОСТ 12.1.005-76 и действующими санитарными нормами, утвержденными Минздравом СССР для категории работ средней тяжести.

3.2. Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений следует принимать по данным приложения 2 настоящей Инструкции, а расчетные параметры наружного воздуха - по требованиям СНиП 2.04.05-86.

3.3. Конструктивные решения и оборудование отопительно-вентиляционных устройств маслоэкстракционных заводов должны отвечать требованиям СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.04.05-86 с учетом категории помещений и классов зон в соответствии с приложением 1 или технологической части проекта.

Выбор вентиляционного оборудования необходимо производить по данным каталогов, ведомостей ТП и серии АЗ-785 "Временные рекомендации по подбору вентиляторов для вентиляционных систем взрывоопасных производств", изданных ГПИ "Сантехпроект", с учетом пожарных свойств веществ и материалов, применяемых на МЭЗах. Приложение 8.

3.4. В теплый период года в районах со средней температурой воздуха 25 °С и выше целесообразно применять испарительное охлаждение или, при обосновании, системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Целесообразность применения СКВ и оценку его социально-экономической эффективности следует проводить в соответствии с "Методическими рекомендациями".*

_______________

* Методические рекомендации по анализу социально-экономической эффективности применения кондиционирования воздуха для улучшения условий труда. ВЦНИИОТ ВЦСПС - Л., 1977.

3.5. При применении СКВ расчетные параметры воздуха в рабочей зоне помещений принимаются оптимальными по ГОСТ 12.1.005-76.

3.6. СКВ рекомендуется совмещать с системой утилизации тепла, содержащегося в удаляемом воздухе, если это не противоречит разделу "Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов", СНиП 2.04.05-86.

В качестве теплоутилизационных устройств следует применять существующие тепломассообменные аппараты, а обработку приточного воздуха производить по бескалориферному способу.

Отопление

3.7. Отопление производственных помещений необходимо предусматривать, как правило, воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией, в соответствии с рекомендациями приложения 3 в настоящей Инструкции.

В качестве теплоносителя в системах отопления и вентиляции следует применять перегретую воду.

3.8. Температуру теплоносителя для калориферов систем вентиляции, воздушного отопления, работающих на наружном воздухе и размещаемых в изолированных помещениях, предназначенных для вентиляционного оборудования, принимать не более 150 °С.

3.9. Для неотапливаемых производственных помещений рабочих зданий элеваторов семян и шрота, надсилосных и подсилосных этажей силосных корпусов необходимо предусматривать помещения для обогревания работающих.

Указанные помещения должны размещаться на территории предприятия или пристраиваться к производственным помещениям, отделяться от них несгораемыми противопожарными стенами или перегородками 1-го типа и иметь самостоятельный выход. Температуру воздуха в помещениях обогревания работающих надлежит принимать равной 25 °С.

Применение временных металлических печей, горелок инфракрасного излучения запрещается.

3.10. Применение рециркуляции воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования - не допускается как в рабочее, так и в нерабочее время, за исключением прессового цеха, где допускается воздушное отопление с рециркуляцией воздуха только в нерабочее время.

Вентиляция производственных помещений

3.11. Воздушный баланс в производственных помещениях необходимо составлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.

3.12. Количества воздуха, которые необходимо подавать в помещения для обеспечения требуемых параметров воздушной среды, следует определять расчетом по формулам приложения 16 к СНиП 2.04.05-86 и по избыткам теплоты или газовыделениям, приведенных в приложении 4.

3.13. При расчете воздухообменов по формулам приложения 16 к СНиП 2.04.05-86 по избыткам теплоты, необходимо учитывать коэффициент , (характеризующий долю избыточной теплота, влияющей на состояние воздушной среды в обслуживаемой зоне). Коэффициенты "" для различных помещений приведены в приложении 5.

3.14. В помещениях с выделениями паров растворителя, которые с воздухом образуют взрывоопасные смеси, необходимо производить проверочный расчет количества подаваемого воздуха с тем, чтобы концентрации этих паров в воздухе помещений не превышали 5% нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ) при параметрах наружного воздуха, принятых в расчете системы.

Проверка производится по формуле:

, м/ч

- количество взрывоопасных паров растворителя, поступающих в помещение, г/ч;

- нижний концентрационный предел воспламенения смеси, г/м.

Производительность системы принимается по большей из величин, полученных расчетами в соответствии с п.п.3.12 и 3.14.

3.15. В помещениях с пыльными процессами общий воздухообмен следует определять исходя из суммарного количества воздуха, удаляемого местными отсосами с проверкой по теплоизбыткам.

3.16. В помещениях с газовыделениями определение общего воздухообмена необходимо производить с учетом всех возможных источников выделения растворителя и работы местных отсосов.

Примечания: 1. Характеристика пыли растительного происхождения от укрытий и местных отсосов технологического оборудования приводится в приложении 7.

2. Показатели тепловыделений по помещениям, этажам (отметкам) зависят от конструктивно-технологических и объемно-планировочных решений каждого конкретного объекта и уточняются технологами при проектировании.

3. В случае отсутствия в перечне источников выделения производственных вредностей необходимого оборудования по выделениям паров растворителя от сальниковых уплотнений, рекомендуется для всех остальных уплотнений принимать 150 г/ч на один сальник. Места источников выделения, не перечисленные в перечне и не относящиеся к типу сальниковых уплотнений, подлежат изучению и установлению обоснованных норм выделения паров растворителя.

Приложение 5

Рекомендации по устройству вентиляции

|  |  | Вытяжная вентиляция | Приточная вентиляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цеха, отделения, участка | Производ- ственные вредности | мест- ная | общеобменная в период года | в период года | Коэффи- циент "" | Примечания |
|  |  |  | холод- ный | теплый | холод- ный | теплый |  |  |
| 1. Очистительное и шелушильно- сепараторное отделения (для хлопковых семян) | Пыль расти- тельного проис- хождения (хлопка) | от мест выде- ления пыли | Не требу- ется | Механи- ческая из верхней зоны по расчету на избытки теплоты | Механическая с подачей воздуха в рабочую зону (струями, направленными сверху вниз) | - | В теплый период допускается естественный приток в верхнюю зону |
| 2. Рушально-вееч- ное и вальцевое отделения и отделение подготовки жмыха к экстракции | Пыль расти- тельного проис- хождения (подсол- нечника) | То же | То же | То же | То же | - | То же |
| 3. Прессовый цех при переработке масличного сырья | Избытки теплоты | От мест выхода ракушки | Естественная из верхней зоны | Механическая с подачей воздуха в рабочую зону | 0,7 | В теплый период года работа механи- ческой приточной вентиляции, запроектирован- рованной для холодного периода, обязательна |
|  |  |  |  |  |  | Дополни- тельный приток естествен- ный в рабо- чую зону |  |  |
| 4. Экстракционный цех при переработке масличного сырья | Избытки теплоты. Пары раство- рителя | От мест выде- ления раство- рителя | Естественная или механическая из верхней зоны и механическая из нижней зоны в объеме не менее 1/3 воздухообмена по растворителю (с учетом работы местных отсосов) | То же | То же | 0,75 | То же |
| 5. Рабочие здания элеваторов семян и шрота, надсилосные и подсилосные этажи силосных корпусов: |  | От мест выде- ления пыли |  |  |  |  | - |  |
| 5.1. Элеватор семян | Пыль расти- тельного происхож- дения |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.2. Элеватор шрота | Пыль шрота и пары раство- рителя | То же | Не требуется Механическая: из верхней зоны - 1/3, из нижней 2/3 воздухообмена по растворителю (с учетом работы местных отсосов) | Естественная То же | - |  |

Примечание. Рециркуляция воздуха допускается только в прессовом цехе в нерабочее время.

Приложение 6

Характеристика местных отсосов и укрытий

| Наименование места установки укрытия или отсоса | Выде- ляющи- щиеся вред- ности | Тип местого отсоса | Объем отса- сыва- емого воз- духа, м/ч | Ско- рость воз- духа в при- ем- нике, м/с | Кон- цент- рация вред- нос- тей в уда- ляе- мом воз- духе, мг/м | Коэф- фици- ент мест- ного сопро- тивле- ния к ско- рости в возду- ховоде | Эф- фек- тив- ность мест- ного отсоса | Место подклю- чения прием- ника отсоса | Ссылка на лист приложения или схему подклю- чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Элеваторы семян |
| 1. Приемная коробка транспортера от течки семян из силоса | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Укрытие по схеме - I | 780 | 2,5 | 331 | 0,3 | 1,0 | Приемная коробка | Лист 1. Схема Рис.15 |
| 2. То же | То же | Укрытие по схеме - II | 780 | 3,28 | 436 | 0,3 | 1,0 | Приемная коробка | Лист 2. Схема Рис.15 |
| 3. Пересыпка семян с транспортера на перпендикулярный транспорт | - " - | Укрытие перепада Н=1200 | 810 750 | 1,6 1,7 | 358 360 | 0,35 0,45 | 1,0 1,0 | верхняякоробка нижняя коробка | Лист 3. Схема Рис.13 |
| 4. Пересыпка семян с транспортера на норию | - " - | Укрытие коробки тр-ра | 840 | 1,6 | 214 | 1,3 | 1,0 | Коробка тр-ра | Лист 4. Схема Рис.14 |
| 5. Пересыпка семян с транспортера и течки из силоса на норию | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Укрытие коробки тр-ра | 800 | 1,6 | 406 | 0,7 | 1,0 | Коробка тр-ра | Лист 5. Схема Рис.14 |
| 6. Пересыпка семян с тр-ра на параллельный транспортер | То же | Укрытие коробки тр-ра | 820 | 1,6 | 419 | 0,35 | 1,0 | Коробка тр-ра | Лист 6. Схема Рис.12 |
| 7. Пересыпка семян с транспортера и течки на перпендикулярный транспортер | - " - | Укрытие коробки тр-ра | 840 | 1,6 | 429 | 0,7 | 1,0 | Коробка тр-ра | Лист 7. Схема Рис.13 |
| 8. Сбрасывающая тележка тр-ра для загрузки силосов | - " - | Пылеприемн. (зонт глухой) 400х1000 | 1200 | 0,8 | 430 | 0,5 | 1,0 | Кожух тележки | Схема Рис.22 |
| 9. Нории для семян: ТНС-100; НЦТ-100 ТНК-5А | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Пылеприемник (зонт глухой) | 800 | 2,5 | 215 | 0,45 | 1,0 | Башмак | а=300; б=300; в=300; d=160 Рис.26 |
|  |  |  | 500 | 2,5 | 110 | 0,45 | 1,0 | Головка | а=280; б=200; d=125 Рис.27 |
| 10. Нория НЦТ-2х100 | То же | То же | 2х1000 | 2,0 | 215х2 | 0,45 | 1,0 | Башмак | а=250; в=550; =720; d=180 Схема рис.1 и 2 |
|  |  |  | 2х1000 | 2,0 | 110х2 | 0,45 | 1,0 | Головка |  |
| 11. Нории НЦТ-10; НЦТ-15 ТНК-10; ТНК-14 | То же | - " - | 560 | 2,0 | 215 | 0,45 | 1,0 | Башмак | а=250; б=300; =300 d=140 Схема рис.1 и 2 |
|  |  |  | 560 | 2,0 | 110 | 0,45 | 1,0 | Головка |  |
| 12. Бункер и силосы для семян любой вместимости при скорости загрузки: до 45 т/ч | То же | То же | 720 | 2,2 | 390 | 0,45 | 1,0 | Верхняя крышка | а=300; б=300; в=190 d=160 Схема рис.7 |
| до 100 т/ч | То же | То же | 1000 | 2,5 | 430 | 0,45 | 1,0 | - " - | а=350; б=350 =280 d=180 то же |
| 13. Барабанное сушило СБС-176 | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Пылеприемник от кожуха барабана | 10000 | В сече- нии бара- бана 3,5 | 450 | 0,8 | 1,0 | Кожух отрабо- танного газа | По схеме РИСИ Замкнутая система аспирации |
| 14. Бункер подвесовой | " | Пылеприемник от крышки | 720 | 2,5 | 390 | 0,5 | 1,0 | Верхняя крышка | а=300; б=300 =190 d=160 Схема рис.6 |
| 15. Калибровочная машина A1-КАД | " | Пылеприемник Зонт глухой | 1200 | 2,5 | 100 | 0,5 | 1,0 | Кожух корпуса | По заводским размерам |
| 2. Подготовительные цехи по переработке подсолнечника |
| 16. Весы автоматические ДО-50 | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Пылеприемник от кожуха | 720 | 2,0 | 320 | 0,45 | 1,0 | Кожух | Схема рис.4. а=250; б=400; =450 d=160 |
| Д-100-3 |  | То же | 2х720 | 2,0 | 320 | 0,45 | 1,0 | То же | То же, Рис.23 |
| ДН-500 |  | Зонт по периметру весов | 900 | 2,0 | 320 | 0,45 | 1,0 | " | а=250; б=550 =720 d=180 Рис.25 |
| 17. Электромагнит- ный сепаратор | То же | Пылеприемник; зонт глухой | 800 | 1,5 | 320 | 0,3 | 1,0 | Верхняя часть кожуха | Схема рис.17 а=300, б=500, =700, d=160 |
| 18. Весы автоматические ДН-1000-2 | То же | То же | 900 | 1,0 | 500 | 0,8 | 1,0 | То же | Схема рис.6 а=220; в=250 =300 |
| 19. Сепаратор ЗСМ-50 | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Пылеприемник, зонт - глухой | 10800 | 2,5 | 390 | Потеря давле- ния в обору- дова- нии 240 Па | 1,0 | Верхняя часть сепара- тора | Выхлопное отверстие 520х900 =650 d=560 |
| ЗСМ-100 | " | То же два | 2х 10800 | 2,5 | 390х2 |  | 1,0 |  | То же 2 отверс- тия |
| 20. Аспирационная колонка В=500 мм, шнеки | " | Пылеприемник, зонт - глухой | 720 | 2,0 | 320 | 0,3 | 1,0 | Верхняя часть колонки | а=250; б=400 =450 d=160 |
| 21. Сепаратор ЗСМ-20 Первая продувка | " | По два пыле- приемника, зонт - глухой | 2х 5400 | - | 250х2 | Потеря давле- ния в обору- дова- нии 240 Па | 1,0 | Верхняя часть сепара- тора | 2 выхлоп- ных отверстия 300х.....*00 =200 d=480 |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС". |
| Вторая продувка |  |  | 2х 4700 | - | 140х2 |  | 1,0 |  |  |
| 22. Сепаратор ЗСМ-10 Первая продувка | Пыль см. при- ложе- ние 7 | Пылеприемник, зонт - глухой | 1500 | - | 250 | Избы- точное давле- ние 700- 1000 Па | 1,0 | То же | Выхлопное отверстие 240х240 =200 d=260 от собствен. венти- лятора |
| Вторая продувка | " | Пылеприемник, зонт - глухой | 4500 | - | 140 | То же | 1,0 |  | То же 300х300 =200 d=450 |
| 3. Очистительные и шелушильно-сепараторные отделения хлопковых семян |
| 23. Пневматический аспиратор ЗПА | Пыль с хлоп- ком | Пылеприемник, Зонт глухой |  |  |  |  |  | Выходное отверстие | Предус- мотрено конструк- цией |
| 24. Пневматический очиститель ЧСП | То же | То же |  |  |  |  |  | То же | То же |
| 25. Биттер- сепаратор первого и второго шелушения | " | " |  |  |  |  |  | Кожух сепара- тора | " |
| 26. Пурифайер (сепаратор концентратор) | " | Укрытие с пылеприемни- ками |  |  |  |  |  | Поверх- ности сит | " |
| 27. Дисковый шелушитель - биттер-сепаратор в комплексе | Пыль с хлоп- ком | Укрытие с пылеприемни- ком |  |  |  |  |  | Кожух агрегата | Предус- мотрено конструк- цией заводом- изгото- вителем Частично замкнут. система |
| 28. Встряхиватель В-120 (ГДР) | То же | Укрытие: от обрушивания | 1500 | 0,8 | 6900 | 1,5 | 1,0 | Обруши- вание | Предус- мотрено конструк- цией заводом- изгото- вителем Частично замкнутая система. Лист 8 |
|  |  | от вибросита | 4500 | 3,9 |  | 1,2 | 1,0 | Вибросито |  |
| 4. Рушально-веечные отделения |
| 29. Рушальная машина для подсолнечника МРН | пыль при- ложе- ние 7 | зонт глухой | 520 | 0,7 | 102 | 1,4 | 1,0 | Кожух машины | лист 9 схема рис.18 |
| 30. Обрушивающая машина A1-МРЦ | То же | То же | 2х300 | 0,8 | 100 | 1,5 | 1,0 | патрубки от жалюзи |  |
| 31. Сепаратор 1-го и 2-го шелушения рушанки | " | " | 600 | 0,7 | 110 | 0,45 | 1,0 | кожух машины | подклю- чение предус- мотрено заводом- изготови- телем |
| 32. Аспирационная семяновейка M1C-50 | пыль при- ложе- ние 7 | зонт глухой | 9000 | 2,5 | 130 |  | 1,0 | кожух машины | подклю- чение предус- мотрено заводом- изготови- телем, схема рис.15 |
| 33. Нория для семян П-2х100 | " | " | 700 | 2,0 | 215 | 0,45 | 1,0 | головка | схема рис.1 и 2 |
|  |  |  | 900 | 2,0 | 215 |  | 1,0 | башмак |  |
| 34. Нория для недоруша П 100/30 | " | " | 700 | 2,0 | 300 | 0,45 | 1,0 | головка | схема рис.1 и 2 |
|  |  |  | 900 | 2,0 | 300 |  | 1,0 | башмак |  |
| 35. Нория для перевея НЦГ 2х20 | пыль при- ложе- ние 7 | зонт глухой | 2х360 | 2,0 | 350 | 0,45 | 1,0 | башмак | схема, рис.1 и 2 |
| 36. Нория для лузги, шнеки | то же | то же | 700 | 2,0 | 300 | 0,45 | 1,0 | башмак | схема, рис.2 |
| 5. Вальцевые отделения |
| 37. Однопарные и двухпарные вальцы | пыль мас- лич- ных семян | зонт глухой | 400 | 2,0 | 80 | 15 | 1,0 | кожух | подключе- ние предус- мотрено заводом- изготови- телем |
| 38. Шнеки, бункеры под вальцами | пыль мас- лич- ных семян | зонт глухой | 300 | 2,0 | 30 | 1,8 | 1,0 | кожух | схема рис.5 и 7 |
| 6. Прессовые цехи |
| 39. Нория для жмыха | пыль жмыха | пылеприемник зонт глухой | 1000 | 2,5 | 80 | 0,45 | 1,0 | головка | схема, рис.26; 27 |
|  |  |  | 1000 | 2,5 | 80 | 0,45 | 1,0 | башмак |  |
| 40. Пресс шнековый ЕТП-20; МП-68; ХСП-18; Г-24 | пары масла | зонт | 700 | 1,5 | 10 | 0,2 | 0,6 | загрузка | конст- руктивно по типу пресса |
|  |  |  | 1500 | 1,5 | 50 | 0,2 | 0,6 | выгрузка |  |
| 7. Экстракционные цехи |
| 41. Сальниковое уплотнение (для всех типов экстракторов) | пары рас- твори- теля | воронка | 440 | 2,5 | 235 | 0,3 | 0,75 | сальник вала | лист 10 |
| 42. Сальниковое уплотнение бензиновых мисцелловых и др. насосов | то же | воронка | 300 | 2,65 | 276 | 0,4 | 0,6 | сальник вала | лист 11. Схема Рис.20. |
| 43. Сальниковое уплотнение бензиновых, мисцелловых и др. насосов | " | полукольцевой | 500 | 2,5 | 248 | 0,5 | 0,9 | сальник вала | лист 12. Схема Рис.21. |
| 44. Патронный фильтр | " | бортовой | 1900 | 1,76 | 1095 | 0,6 | 0,8 | верхняя крышка | лист 13. Схема Рис.19. |
| 45. Смотровой контрольный лючок загрузочной колонны | пары рас- твори- теля | зонт | 630 | 2,5 | 285 | 0,35 | 0,6 | над смотро- вым лючком | - |
| 46. Приводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шлюзового питателя обензиненного шрота; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шнека подачи обензиненного шрота; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шнека готового шрота; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузочного и разгрузочного шнеков | " | полукольцевой | 500 | 2,5 | 270 | 0,5 | 0,9 | сальник вала | лист 12 |
| 47. Дисковый фильтр | пары рас- твори- теля | зонт (два) 600х250 | 1080 на зонт | 2,0 | 417 | 0,3 | 0,75 | над люками чистки | - |
| 48. Перелив воды на испаритель, сепараторы постоянного уровня и сепараторы к испарителю | то же | воронка | 300 | 2,65 | 300 | 0,4 | 0,6 | над пере- ливом | лист 11 |
| 49. Сброс воды в канализацию | " | крышка размер 600х250 с отсосом 200 | 100 | 2,5 | 1350 | 0,8 | 0,9 | над сбор- ником | - |
| 50. Тостер перепускные клапаны, сигнальные флажки | " | воронка | 300 | 2,65 | 276 | 0,4 | 0,6 | сальник | лист 11 |
| 8. Элеваторы шрота |
| 51.Бункер (сброс течками) | пыль шрота при- ложе- ние 7 | пылеприемник - зонт глухой | 400 | 2,5 | 200 | 0,5 | 1,0 | крышка бункера | схема рис.7 а=200 б=220 d=110 |
| 52. Весы ДН-500 | то же | то же | 1000 | 2,5 | 200 | 0,45 | 1,0 | кожух каркаса | схема рис.25 а=250 б=550 =720 d=180 |
| 53. Нория II-50, по типовой техноло- гической схеме | " | " | 600 | 2,0 | 100 | 0,45 | 1,0 | головка | схема рис.26, 27 |
|  |  |  | 900 | 2,0 | 180 |  |  | башмак |  |
| 54. Нория II-100 | пыль шрота, при- ложе- ние 7 | пылеприемник - зонт глухой | 700 | 2,0 | 100 | 0,45 | 1,0 | головка | схема рис.26, |
|  |  |  | 900 | 2,0 | 180 |  |  | башмак | схема рис.27 |
| 55. Нория II-175 | " | " | 900 | 2,0 | 100 | 0,45 | 1,0 | головка | то же |
|  |  |  | 1400 | 2,0 | 180 |  |  | башмак | " |
| 56. Силосы | " | " | 800 | 2,0 | 390 | 0,45 | 1,0 | крышка силоса | Схема Рис.7 |
| 57. Бункер отгрузочный | " | " | 720 | 2,5 | 390 | 0,45 | 1,0 | крышка бункера | то же |
| 9. Отделения гранулирования шрота |
| 58. Охладитель | пыль шрота при- ложе- ние 7 | пылеприемник | 250 | 2,0 | 100 | 0,8 | 1,0 | кожух | - |
| 59. Бункер (сброс течки) | пыль шрота при- ложе- ние 7 | пылеприемник, зонт глухой | 600 | 2,0 | 200 | 0,5 | 1,0 | крышка | Схема рис.7 |
| 60. Бункер над весами | " | " | 720 | 2,5 | 200 | 0,5 | 1,0 | крышка | то же рис.6 |
| 61. Весы, шнеки | " | " | 500 | 2,0 | 200 | 0,3 | 1,0 | кожух | Схема рис.4, 5 |
| 62. Бункер над весами | " | " | 1000 | 2,5 | 200 | 0,5 | 1,0 | крышка | схема рис.6 |
| 63. Сепаратор | " | " | 900 | 2,0 | 200 | 0,8 | 1,0 | кожух | - |
| 64. Нория | " | " | 600 | 2,0 | 100 | 0,3 | 1,0 | головка | схема |
|  |  |  | 600 | 2,0 | 180 | " | " | башмак | рис.26, 27 |
| 65. Нория | " | " | 300 | 2,0 | 100 | 0,3 | 1,0 | головка | то же |
|  |  |  | 400 | 2,0 | 180 | " | " | башмак |  |
| 66. Нория | пыль шрота при- ложе- ние 7 | пылеприемник зонт глухой | 700 | 2,0 | 100 | 0,3 | 1,0 | головка | схема |
|  |  |  | 900 | 2,0 | 180 | " | " | башмак | рис.26, 27 |
| Примечания: 1. В таблице использованы материалы исследований Ростовского отделения ГПИ "Проектпромвентиляция", Ростовского инженерно-строительного института, указаний по проектированию обеспыленных установок на элеваторах, зерноскладах и сушильно-очистительных башнях, утвержденных Министерством заготовок СССР и указаний "ЦНИИпромзернопроекта". 2. Отсос от головки нории выполняется при высоте нории более 9 м. 3. В пунктах 23-27 объемы, скорости воздуха, концентрации пыли под укрытием, коэффициенты местного сопротивления - принимаются проектировщиками по имеющимся опытным данным в филиалах или заводов, эксплуатирующих указанное оборудование. 4. Укрытия и конструкции местных отсосов, оставляемых заводами-изготовителями вместе с оборудованием в таблице не приводятся. 5. Пылеприемники изготавливаются переменного сечения по типу на рис.4а и устанавливаются к оборудованию в вертикальном или наклонном положении, чтобы предотвратить оседание пыли на его стенках. Скорости движения воздуха на входе в пылеприемник принимаются 2-2,5 м/с из расчета невозможного захвата материал воздухом. Угол раскрытия не должен быть более 30°. На рис.1-27 показаны схемы размещения пылеприемников. |

Приложение 7

Характеристика пыли и пылевоздушной смеси
маслоэкстракционного производства

|  |  |  |  |  |  |  | Фракционный состав, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | скорость витания, см/с |  |
| Пыль растительного происхождения от укрытий и отсосов технологического оборудования: | Плот- ность, г/см | Угол естес- твен- ного отко- са | Мас- лич- ность, %% | Влаж- ность, %% | Золь- ность, %% | Со- дер- жа- ние SiO, %% | 0- 5 мкм | 5- 10 мкм | 10- 20 мкм | 20- 40 мкм | 40- 60 мкм | 60- 100 мкм | 100- 200 мкм | бо- лее 200 км | Рекомен- дуемый способ очистки |
| 1. Оборудования элеваторов, складов семян подсолнечника таблица - 6, п.п.1-15… | 1,2 | 49 | 10,7 | 9 | 19 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,3 28 | 15,0 45 | 82,7 70 | Циклоны: СИОТ-М, ЦН-11, ЦСЛ, НИИОГАЗ, УЦ, БЦШ |
| 2. То же, семян хлопка | 1,25 | 50 | 7,0 | 8 | 17 | 1,5 | 11,8 0,2 | 1,6 0,4 | 6 1,5 | 9 6 | 16 12 | 10 27 | 45,6 60 | - | Циклоны: ЦСЛ, УЦ, БЦШ |
| 3. Оборудование подготовительных цехов переработки подсолнечника, таблица - 6, п.п.16-22 | 1,2 | 49 | 10,7 | 9 | 19 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,3 28 | 15,0 48 | 82,7 70 | БЦШ, РЦ, ЦВР |
| 4. Оборудование очистительных и шелушильно- сепараторных отделений хлопковых семян. Таблица - 6, п.п.23-28 | 1,3 | 43 | 13 | 10 | 12 | 0,6 | 23,1 0,2 | 2,5 0,4 | 19,4 1,6 | 7,5 6,3 | 47,5 18 | - | - | - | Циклоны: ЦСЛ, УЦ, БЦШ БЦ, ЦБР |
| 5. Рушальные и обрушивающие машины типа МРН; А1-МРЦ. Таблица - 6, п.п.29-30 | 1,13 | 55 | 34,8 | 7,6 | 12,5 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 7,9 48 | 92,1 68 | Циклоны: БЦШ, ЦН-11, Рукавные фильтры Г4, РЦ, ЦБР. |
| 6. Сепараторные аспирационные машины и их транспорт. Таблица - 6, п.п.31-36 | 1,18 | 59 | 34,5 | 7,5 | 10,0 | 1,8 | - | - | - | - | 7,6 13 | 5,4 25 | 25,7 50 | 61,3 72 | Циклоны: ЦН-11, БЦШ, УЦ, РЦ, ЦБР. |
| 7. Оборудование элеваторов, складов шрота семян подсолнечника Таблица - 6, п.п.51-65 | 1,5 | 44 | 1,8 | 9 | 7 | 0,4 | 27,2 0,1 | 2,0 0,43 | 9,5 1,7 | 5,8 68 | 33,0 13,8 | 6,9 22 | 15,6 65 | - | Циклоны: I ступень: СИОТ-М, ЦН-11, ЦН-15, РЦ. II ступень: Рукавные фильтры Г4, циклон РЦ. |
| 8. То же семян хлопчатника | 1,55 | 55 | 2,0 | 4,5 | 6,2 | 0,2 | 27,4 0,08 | 11,7 0,48 | 21,3 1,9 | 12,6 7,5 | 27,0 16 | - | - | - | То же |
| 9. Комплекс складского оборудования семян сои | 1,68 | 45 | 6,68 | 14,5 | 30,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Циклоны ЦБР |
| 10. Оборудование подготовительных цехов по переработке семян сои | 1,29 | 61 | 7,28 | 12,7 | 7,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Циклоны ЦБР |
| 11. Оборудование складов шрота семян сои | 1,48 | 48 | 2,01 | 6,9 | 6,15 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | I ступень: СИОТ-М, ЦН-11, ЦН-15, РЦ. II ступень: рукавный фильтр Г4, цикл. РЦ. |
| 12. Оборудование элеваторов семян клещевины | 1,25 | 40 | 10,4 | 8,9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Циклоны ЦБР |
| 13. Оборудование подготовительных цехов по переработке семян клещевины | 1,36 | 50 | 41,2 | 6,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Циклоны ЦБР |
| 14. Оборудование элеваторов шрота семян клещевины | 1,5 | 45 | 0,9 | 7,9 | 6,3 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | I ступень: СИОТ-М, ЦН-11, ЦН-15, II ступень: Рукавный фильтр Г4, Циклон РЦ. |
| Примечание - Подбор фильтров Г4-1БФМ, батарейных циклонов 4БЦШ, батарейных циклонов УЦ - рекомендуется выполнять в соответствии с "Указаниями по проектированию аспирационных установок комбикормовых заводов" Министерства заготовок СССР, введенных в действие с 1.01.1985 г. |

Приложение 8

Предельно допустимые концентрации, огнеопасные и взрывоопасные
свойства перерабатываемых продуктов

|  |  |  | Пыли |
| --- | --- | --- | --- |
| продукт | Бензин ТУ 38.101303-72 | "Нефрас II" ОСТ 38.01199-80 | семян | шротов (аэротеи) |
| Показатель по ГОСТ 12.1.044-84 | марки "А" | марки "Б" |  | подсол- неч. | сои | хлоп- чат. | подсол- неч. | сои | хлоп- чат. |
| 1. | Температура вспышки, °С | -37 | -28,6 | -32 | - | - | - | 550 | - | - |
| 2. | Воспламенение, °С | -29 | - | - | 305 | - | - | 235 | 235 | 215 |
| 3. | Самовоспламенение, °С | +270 | +268 | +257,5 | 335 | - | 750 | 776 | - | - |
| 4. | Температурные пределы воспламенения, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нижний | -25 | -29 | -30 | - | - | - | - | - | - |
|  | верхний | +2 | +7 | +3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Концентрационные пределы воспламенения вещества в смеси с воздухом в объемных, %% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нижний | 1,33 | 1,10 | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
|  | верхний | 8,50 | 6,30 | 7,70 | - | - | - | - | - | - |
|  | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нижний | 47,0 | 40,7 | 39,8 | 50-63 | 95 | - | 7,6 | - | 30,2; ;32* |
|  | верхний | 300,8 | 233,1 | 266,4 | - | - | - | - | - | - |
| _______________ * Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |
| 6. | Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне, мг/м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, максимально разовая, мг/м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8. | Класс опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 9

Общие виды и технические характеристики циклонов 
Ростовского инженерно-строительного института (РИСИ)

1. Циклон с конусом-коагулятором, представляет собой сухой центробежный пылеуловитель, предназначенный для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли при условии отсутствия конденсации паров жидкостей внутри циклона.

Испытан на волокнистой пыли масложировых комбинатов, перерабатывающих хлопковые семена.

Начальная концентрация пыли - 5,4 г/м;

Рекомендуемая скорость на входе - 17 м/с;

Коэффициент сопротивления циклона - 6

Эффективность очистки - 99%.

Ниже приводится таблица основных параметров для подбора циклонов.

Чертежи серии TOB-1 разработаны кафедрой ОВ Ростовского инженерно-строительного института, в альбоме 23 листа.

2. Регулируемый циклонный аппарат с обратным конусом (РЦ), представляет собой сухой центробежный пылеуловитель, предназначенный для улавливания слипающихся с повышенной влажностью или масличностью пылей.

Испытан на растительных пылях масложировых комбинатов, перерабатывающих семена подсолнечника. Рекомендуется применять в системах аспирации, пневмотранспорта и для очистки технологических выбросов от твердых дисперсных частиц.

Коэффициент сопротивления к скорости входа 5,5;

Рекомендуемая скорость на входе - 15 м/с;

Эффективность очистки - 99,5%

Ниже приводится таблица основных параметров для подбора циклонов.

Чертежи выпуск 2 разработаны Ростовским инженерно-строительным институтом, в альбоме 29 листов.

Авторское свидетельство 650661.

3. Регулируемый циклонный аппарат c перераспределяющими лопатками представляет собой сухой центробежный пылеуловитель с закручивающим элементом, в виде комбинированного спирализованного винта, в котором размещено регулирующее устройство.

Пылеуловитель предназначен для улавливания тех же пылей, что и аппарат РЦ.

Коэффициент сопротивления к скорости входа 5,5;

Рекомендуемая скорость на входе 15 м/с;

Эффективность очистки - 99,5%.

Ниже приводится таблица основных параметров для подбора циклонов.

Чертежи выпуск 3 разработаны в Ростовском инженерно-строительном институте. В альбоме 26 листов.

Авторское свидетельство N 1143473.

4. Циклон с внутренней рециркуляцией, ЦВР представляет собой сухой центробежный пылеуловитель с повторной сепарацией запыленного потока.

Пылеуловитель предназначен для улавливания пыли сои, может так же эффективно работать на пылях подсолнечника и др. зерновых культур, медианный диаметр которых более 20 мкм.

Коэффициент сопротивления к скорости входа 9.6;

Рекомендуемая скорость на входе 16-17 м/с

Эффективность очистка - 99%

Ниже приводится таблица основных параметров для подбора циклонов.

Чертежи выпуск 01.000 разработаны кафедрой ОВ Ростовского инженерно-строительного института. В альбоме 30 листов.

Авторское свидетельство N 893273

| N циклона | Производи- тельность, м/ч | Диаметры, мм | .....* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | Д | Н | Н | Н | Н | Н | Н | .....* | .....* |
| 2 | 415 | 250 | 500 | 1052 | 486 | 462 | 408 | 120 | 1518 | 12,4 | 24,8 |
| 3 | 930 | 300 | 400 | 1495 | 538 | 608 | 552 | 120 | 2031 | 32,7 | 44,8 |
| 4 | 1550 | 400 | 600 | 1974 | 112 | 754 | 696 | 120 | 2546 | 54,5 | 34,5 |
| 5 | 2580 | 500 | 750 | 2405 | 884 | 920 | 870 | 150 | 3284 | 83,0 | 129,0 |
| 6 | 3114 | 600 | 800 | 2376 | 1994 | 1096 | 1044 | 180 | 3970 | 111,9 | 161,8 |
| 7 | 5050 | 700 | 1050 | 5347 | 1375 | 1212 | 1218 | 210 | 4720 | 150,3 | 244,1 |
| 8 | 6600 | 800 | 1200 | 3818 | 1592 | 1448 | 1342 | 244 | 5410 | 201,1 | 318,4 |
| 9 | 8360 | 900 | 1350 | 4289 | 1641 | 1674 | 1566 | 210 | 6130 | 251,7 | 40.....*,8 |
| 10 | 103315 | 1000 | 1500 | 4760 | 2990 | 1790 | 1740 | 300 | 6850 | 315,8 | 493,7 |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

Приложение 10

Пособие по проектированию огнеопасных воздуховодов

1. Пособие содержит рекомендации по конструктивным решениям стенок воздуховодов, а также по области их применения в зависимости от пожарной опасности производства, характеристики перемещаемой и окружающей среды и от расположения воздуховодов по отношению к местам обработки и складирования горючих веществ и материалов.

2. Рекомендуемые и допускаемые конструкции стенок воздуховодов, гильз, коллекторов, шахт или ограждений группы воздуховодов, соответствующие требованиям огнестойкости, приведены в следующей таблице:

|  |  | Толщина, мм, не менее | Возду- ховоды, коллек- торы, шахты | Гиль- зы | Транзитные воздуховоды | Кол- лек- торы | Шах- ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конст- рукций | Конструкция и материалы стенок воздуховодов | сте- нок | изо- ля- ции | Пункт абзац |
|  |  |  |  | 4,170 1,2 | 4,173 2 | 4,172 2 | 4,183 1 | 4,187 2 | 4,187 3 | 4,187 5 | 4,187 6 |
| 1 | Блоки, трубы или плиты шлако- гипсовые или шлакобетонные с соединением из несгораемых материалов | 30 | - | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 40 | - | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 2 | То же, бетонные или железо- бетонные с соединением из несгораемых материалов | 30 | - | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 40 | - | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 3 | Трубы керамические канализационные (по ГОСТ 286-82), диаметром 350-600 мм | 28-41 | - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | - |
| 4 | Сплошной силикатный кирпич (внутри воздуховод затереть цементным раствором или оштукатурить) | 120 | - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом, без изоляции: участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из несгораемых материалов | 1 | - | - | - | - | - | Ро | - | - | - |
| 6 | То же, с изоляцией цементными или асбестоцементным раствором по стальной сетке | 1 | 25 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 1 | 50 | Д | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 7 | То же, с изоляцией огнезащит- ным вспучивающимся покрытием ВПМ-2 (по ГОСТ 25131-82) | 1 | 4 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
| 8 | То же, с изоляцией фосфатным огнезащитным составом (по ГОСТ 25665-83 или ГОСТ 23791-79) | 1 | 15 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 1 | 25 | Д | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 9 | То же, с изоляцией несгораемыми или трудносгораемыми матами или плитами из минеральной ваты с покровным слоем из стеклоткани или других несгораемых материалов | 1 | 30 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 1 | 70 | Д | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 10 | То же, с изоляцией перлитовой штукатуркой, плотностью не более 400 кг/м | 1 | 10 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 1 | 20 | Д | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| 11 | То же, с изоляцией вермихулитовой штукатуркой, плотностью не более 400 кг/м | 1 | 15 | - | - | - | Ро | Р | Ро | Ро | Ро |
|  |  | 1 | 25 | Д | Р | Р | Р | - | Р | Р | Р |
| Условные обозначения: Р - конструкция стены, рекомендуемая к применению, Ро - то же, с ограничениями, Д - конструкция стенки, допускаемая при условии обоснования применения металла. |

Термины, использованные в Пособии

| Транзитный воздуховод - | плотный воздуховод без ответвлений, прокладываемый за пределами обслуживаемых помещений |
| --- | --- |
| Гильза - | огнестойкая оболочка из несгораемых материалов, внутри которой находится защищаемый воздуховод |
| Коллектор - | участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды двух этажей и более. |

3. Применение конструкций стенок типов 6-11 для помещений, указанных в п.4.170 СНиП II-33-75*, допускается при условии обоснования и согласования в соответствии с Постановлением Госстроя СССР от 21 марта 1977 г. N 24 "О порядке рассмотрения вопросов о замене в проектах на строительство предприятий, зданий и сооружений железобетонных конструкций металлическими", при этом в пп.1 и 3 указанного Постановления вместо предельной цифры "50 т" следует принимать "15 т".

4. Транзитные воздуховоды, коллекторы и шахты с конструкцией стенок, обозначенных Po, рекомендуется прокладывать (размещать):

а) в помещениях с производствами категорий А, Б, В и Е, от мест обработки или складирования горючих твердых и жидких веществ на расстоянии 1 м и более, а от легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов - на расстоянии 2 м и более;

б) в помещениях с производствами любой категории - при отсутствии в них горючей пыли.

5. Огнезащитные покрытия ВПМ-2 (по ГОСТ 25131-82) следует применять для защиты транзитных стальных воздуховодов, коллекторов и шахт, прокладываемых в помещениях с неагрессивной средой и относительной влажностью воздуха не более 60%, при положительной температуре не выше 35 °С.

Допускается применение покрытия ВПМ-2 в помещениях с относительной влажностью воздуха до 80% при условии нанесения на поверхность покрытия влагозащищенного слоя.

6. Покрытия фосфатные (по ГОСТ 25665-83 и ГОСТ 23791-79) следует применять для защиты стальных воздуховодов, коллекторов, шахт и гильз, прокладываемых внутри помещений с неагрессивной средой и относительной влажностью воздуха не более 75%.

7. Не допускается применение асбоцемента в виде круглых (прямоугольных) труб и плоских (волнистых) листов или плит для изготовления или облицовки огнестойких воздуховодов, коллекторов, шахт и гильз, так как при высокой температуре в начальной стадии пожара происходит их взрывообразное разрушение.

Приложение 11

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
по оснащению приборами учета и автоматического регулирования систем 
газоснабжения, вентиляции, горячего водоснабжения, тепловых сетей и котельных

Утверждены постановлением Госстроя СССР 
от 11 ноября 1984 г. N 186.

Раздел 4. Оснащение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха средствами автоматического регулирования

4.1. Автоматизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать для предупреждения аварий, поддержания требуемых параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях и оптимизации систем (экономия теплоты, энергии, повышение точности параметров и т.п.).

4.2. Уровень автоматизации следует выбирать в зависимости от назначения зданий и сооружений, продолжительности работы систем и экономической целесообразности.

4.3. Автоматическое регулирование надлежит проектировать для систем:

отопления с местными отопительными приборами в зданиях при расчетном расходе теплоты за отопительный период 1000 ГДж (240 Гкал) и более, по фасадам, если расчетный расход теплоты за отопительный период на фасад составляет 1000 ГДж (240 Гкал) и более, а также по зонам для помещений с неравномерными избытками или потерями теплоты;

воздушного отопления;

приточной вентиляции, работающих с переменным расходом наружного и рециркуляционного воздуха;

вытяжной общеобменной вентиляции, работающих с переменным расходом воздуха;

приточной и вытяжной вентиляции помещений, не имеющих устройств для естественной вентиляции (проветривания);

воздушно-тепловых и воздушных завес у ворот, дверей и технологических проемов;

кондиционирования воздуха;

местного доувлажнения воздуха в помещениях.

4.4. Автоматическое блокирование следует проектировать:

для управления системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, соединенных воздуховодами в целях взаимозаменяемости и бесперебойной работы (блокировка вентиляторов и клапанов);

для переключения клапанов обводного воздуховода у вентиляторов при переводе систем на естественное побуждение;

для включения и переключения резервных агрегатов при выходе из строя рабочих агрегатов;

для включения и отключения подачи теплоносителя при включении и отключении группы отопительных агрегатов в зданиях при расчетном расходе теплоты за отопительный период 1000 ГДж (240 Гкал);

для включения систем аварийной вентиляции при срабатывании газоанализаторов или сигнализаторов при образовании в воздухе помещения концентраций газов и паров, превышающих установленные значения.

Примечание. Дистанционный или автоматический пуск вентиляторов специальных систем аварийной вытяжной вентиляции подлежит блокированию с приводами клапанов, обеспечивающих доступ воздуха в помещение.

4.5. Блокировочные устройства для обеспечения подачи минимального расхода наружного воздуха, требуемого по нормам, следует предусматривать в системах, работающих с переменным расходом наружного и рециркуляционного воздуха.

4.6. Блокирование пуска вентиляторов с включением подачи воды и их отключение при прекращении подачи воды следует предусматривать для вытяжных вентиляционных систем, в составе которых имеются мокрые фильтры или пылеуловители.

4.7. Блокирование электродвигателей насосов, фильтров вытяжных вентиляторов с электродвигателем приточного вентилятора надлежит предусматривать по технологическому заданию.

4.8. В соответствии с технологическим заданием следует предусматривать блокирование пуска электродвигателя вентилятора воздушной или воздушно-тепловой завесы с механизмом открывания ворот, дверей и технологических проемов, обслуживаемых завесами. Автоматическое отключение электродвигателя завесы и сокращение до минимума подачи теплоносителя в калориферы следует предусматривать после закрытия ворот, дверей и технологических проемов, но не ранее восстановления нормируемой температуры воздуха в помещении вблизи ворот, дверей и технологических проемов.

Приложение 12

Изменение 1 к ТУ 22-5413-82

Перечень веществ

| Категория и группа взрывоопасных смесей | Вещества, образующие с воздухом газопаровоздушные смеси |
| --- | --- |
|  | с графитонаполненным полиэтиленовым покрытием | с графитонаполненным пентапластовым покрытием |
| IIA-T1 | - | Аммиак |
|  | - | Ацетон |
|  | Аллил хлорситый | Аллил хлористый |
|  | - | Бензол |
|  | - | Дихлорэтан |
|  | кислота уксусная | кислота уксусная |
|  | - | ксилол |
|  | - | метил хлористый |
|  | - | метилэтилкетон |
|  | окись углерода | окись углерода |
|  | пиридин | - |
|  | - | толуол |
|  | - | хлорбензол |
| IIA-T2 | Ангидрид уксусный | ангидрид уксусный |
|  | - | бензин Б95/130 |
|  | - | бутан |
|  | кислота пропионовая | - |
|  | спирты: | спирты: |
|  | бутиловый нормальный | бутиловый нормальный |
|  | бутиловый третичный | бутиловый третичный |
|  | метиловый | метиловый |
|  | этиловый | этиловый |
|  | - | трихлорэтилен |
|  | этилацетат | этилацетат |
|  | - | циклогексанон |
| IIA-T3 | - | Бензины: А-66 и др. |
|  | - | керосин |
| IIA-T4 | - | Ацетальдегид |
|  | - | альдегид изомасляный |
|  | - | альдегид масляный |
| IB-T1 | Синильная кислота | - |
| IIВ-Т2 | Диоксан | Диоксан |
|  | Нитрил акриловый кислоты | - |
|  | Формальдегид | формальдегид |
|  | - | фурфурол |
| IIВ-Т3 | Сероводород | Сероводород |
| IIВ-Т4 | Диэтиловый эфир | Диэтиловый эфир |
| IIС-Т1 | Водород | - |
|  | водяной газ | - |
|  | светильный газ | - |
|  | водород 75% + азот 25% | - |
| IIС-Т2 | Ацетилен | - |
| IIС-Т5 | - | сероуглерод |

Вентиляторы, перемещающие смеси IIС категории, применяются только для обслуживания помещений класса В-1а и В-1б.

Приложение 13

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА

| Допустимый уровень шума на рабочих местах по СН 3223-85 |
| --- |
| Цех, отделение, участок | Операция техноло- гического процесса | Профес- сия рабочего, занятого на операции | Основной источник шума | Факти- ческие уровни шума, дБ "А" | Рекомендуемы мероприятия по снижению шума | Сни- жение шума дБ "А" |
| 1. Очиститель- ное отделение (для хлопковых семян) | Очистка семян от минераль- ного сора и волокна | Сепара- торщик | Пневматичес- кий чиститель семян ЧСП | 93 | а) Установка на: амортизаторы типа АКСС-И по ГОСТ 17053.1-80*Е и 17053.2-80 опоры виброизолирующие, резинометаллические, равночастотные по ГОСТ 17712-72 | 5 |
|  |  |  |  |  | б) покрытие поверхности обору- дования шумопоглощающими мастиками ВД-17-58, ВД-17-59 разработки ЦНИИ-117 "Гипронииавиапрома" или автомобильными мастиками N 579, N 580; толщина покрытия - три толщины обрабатываемого металла |  |
| 2. Рушально- веечное отделение | Очистка семян | Сепара- торщик | Вейка М1С-50 | 76 | - | - |
| 3. То же | Взвеши- вание | Транспор- терщик |  | 82 | - | - |
| 4. -"- | Обруши- вание семян | Рушаль | Рушка МНР | 82 | - | - |
| 5. Вальцевое отделение | Измель- чение семян и ядра | Вальцов- щик | Пятивалковые вальцы ВС-5 | 89-96 | а) Установка звукоизолирующего кожуха, закрывающего приводные шкивы. | - |
|  |  |  |  |  | Кожух и съемные щиты вальцов изолируются шумопоглощающими мастиками ВД-17-58, ВД-17-59 или автомобильными мастиками N 579, N 580; толщина покрытия 23 толщины обрабатываемой поверхности | 10 |
|  |  |  |  |  | б) Установка на амортизаторы типа АКССИ по ГОСТ 17053.1-80Е и17053.2-80 опоры виброизолирующие, резинометаллические, равночастотные по ГОСТ 17712-72 | 5 |
|  |  |  |  |  | в) Разработка конструкции, исключающей возможность взаимного трения рабочих поверхностей валков и обеспечивающей оптимальный зазор между ними. Замена чугунных приводных шкивов 2-го и 4-го валков текстолитовыми шкивами | 10 |
|  |  |  |  |  | г) Установка звукоизолирующего кожуха на редуктор привода | 7 |
| 6. Отделение подготовки жмыха к экстракции | Измель- чение жмыха (ракушки) | Транспор- терщик | Дробилка ДДМ | 85 | - | - |
| 7. Отделение подготовки жмыха к экстракции | Плющение крупки | Вальцов- щик | Плющильные вальцы (ГДР) | 89 | а) Установка на амортизаторы типа АКСС-И по ГОСТ 17053.1-80* и 17053.2-80 | 5 |
|  |  |  |  |  | б) Замена прямозубого зацепления на косозубое или шевронное | 4 |
|  |  |  |  |  | в) Подбор тихоходного редуктора или установка на редуктор звукоизолирующего кожуха | 67 |
|  |  |  |  |  | г) Звукоизоляция вибрирующих поверхностей шумологлощающими мастиками ВД-17-58, ВД-17-59 ЦНИЛ-17 "Гипронииавиапром" или автомобильными мастиками N 579; N 580; толщина покрытия 2-3 толщины обрабатываемой поверхности | 5 |
| 8. Шелушильно- сепараторное отделение (для хлопковых семян) | Обруши- вание семян | Сепара- торщик | Дисковый шелушильный агрегат АС-900 | 96 | а) Установка на амортизаторы типа АКСС-М по ГОСТ 17053.1-80*Е и17053.2-80 на опоры виброизолирующие, равночастотные, по ГОСТ 17712-72 | 5 |
|  |  |  |  |  | б) Звухоизоляция вибрирующих поверхностей шумопоглощающими мастиками ВД-17-58, ВД-17-59, ЦНИИ-117, "Гипроавиапром" или автомобильными мастиками N 579; N 580 толщина покрытия 2-3 толщины изолируемой поверхности | 5-8 |
| 9. Прессовый цех | Обжари- вание мятки | Жаров- щик | Жаровня Ж-6 | 86 | Рекомендуется устройство звуко- изолирующих кабин, позволяющих дистанционный контроль и управление процессом; кабина должна обеспечивать снижение шума до 80 дБ по ГОСТ 12.1.003-83и защищать от теплоизлучений. Кабина оборудуется вентиляцией | 80 |
| 10. Прессовый цех | Получение однора- зовым прессо- ванием масла | Прессов- щик | Форпрес- совый агрегат Р (ГДР) | 88 | Рекомендации аналогичные п.9 (для профессии жаровщика) | 80 |
| 11. То же | Очистка масла | Сепара- торщик | Центрифуга НОГШ-325 | 94 | а) размещение центрифуг в отдельных помещениях |  |
|  |  |  |  |  | б) обеспечение обслуживающего персонала противошумными вкладышами типа "Бируши" ТУ 6-616-1852-74 | 17 |
| 12. " | Очистка масла | Сепара- торщик | Сепараторы РТ-ОМ-46 (6000 об/мин) | 90 | То же | 17 |
| 13. " | Очистка масла | Сепара- торщик | Сепараторы МСЦ (6000 об/мин) | 88 | То же | 17 |
| 14. Экстракци- онный цех | Получение масла методом экстракции | Экстрак- торщик | Привод экстрактора НД-1250, МЭЗ-350 | 80 | - | - |
| 15. То же | Отгонка бензина из мисцеллы | Дистил- ляторщик | Бензонасосы СВС | 81 | - | - |
| 16. " | То же | То же | Маслонасосы СПП-20-24 | 80 | - | - |
| 17. Элеватор семян | Пневмо- транспорт | Транспор- тировщик | Вентилятор высокого давления ВВД- N 10 | 95 | а) Установка оборудования в отдельных помещениях | Низкие частоты 12 |
|  |  |  |  |  | б) Звукоизоляция кожухами | Высокие частоты 25 |
| 18. Элеватор шрота | Пневмо- транспорт | Транспор- тировщик | Турбовоздухо- дувка | 95 | Звукоизоляция кожухами | Низкие частоты 12 |
|  |  |  |  |  |  | Высокие частоты 25 |
| Примечания. 1. Проеденные в таблице мероприятия по снижению шума основаны на фактических инструментальных замерах шума от технологического оборудования. 2. Суммирование значений ожидаемого снижения шума не допускается, т.к. каждое мероприятие имеет свой оптимальный эффект только в области определенных частот. |

|  | Паспорт составил |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность, подпись, дата) |  |
|  | Паспорт проверил |  |  |
|  |  | (должность, подпись, дата) |  |

ОТМЕТКИ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Дата проведения исследований | Наименование документа по результатам сангигиенических исследований (прилагается к паспорту) | Наименование организации, проводившей исследования (подпись) |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ВОЗДУХЕ

| NN точек по плану | Дата отборов проб | Место и условия отбора проб | Наименование вредности | Концентрация | Предельно допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до наладки | после наладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Подписи |  |  |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТРОЙСТВЕ И ОБОРУДОВАНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, ПРОИСШЕДШИХ ПОСЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ

| Дата | Перечень изменений | Должность и подпись внесшего изменения |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
О ЛИЦАХ, ОТВЕТСТВЕНЫХ ЗА ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ УСТАНОВКУ

1. Лицо, ответственное за вентиляцию в цехе, на участке, на судне.

| NN п.п. | Фамилия, имя, отчество | Должность, квалификация |
| --- | --- | --- |

2. Лицо, обслуживающее данную вентустановку.

| NN п.п. | Фамилия, имя, отчество | Должность, квалификация |
| --- | --- | --- |

Результаты аэродинамических испытаний

| NN сече- ний | Размеры сечения, мм | Площадь, м | Темпе- ратура, °С | Давление кгс/м | Скорость, м/сек | Производительность, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скорост. | статич. | полное |  | до наладки | после наладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Подписи исполнителей |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия) |  |

Приложение 21

ПАСПОРТ
УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

| 1. Наименование предприятия и его адрес |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование и назначение установки очистки газа, автор проекта, год |
| ввода в эксплуатацию |  |
| 3. Схема установки очистки газа (указывается схематически газоотводящей тракт от технологического агрегата до места выброса газов в атмосферу). |

4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

|  |  | Показатели работы |
| --- | --- | --- |
| Наименование оптимальных (регламентируемых) параметров | Единица изме- рения | Проектные | Пуско- наладки | Фактические |
|  |  | Приве- денные к норм. условиям | Рабочие | Дата | Дата | Дата | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Производительность по газу (воздуху): |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | тыс. м/ч |  |  |  |  |  |  |
| на выходе | тыс. м/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2. Гидравлическое сопротивление | КПа |  |  |  |  |  |  |
| 3. Температура очищаемого газа (воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | °С |  |  |  |  |  |  |
| на выходе | °С |  |  |  |  |  |  |
| 4. Давление (разрежение) очищаемого газа (воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | КПа |  |  |  |  |  |  |
| 5. Влагосодержание газа (воздуха) | г/м |  |  |  |  |  |  |
| 6. Концентрация вредных веществ в очищаемом газе (воздухе): |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | г/м |  |  |  |  |  |  |
| на выходе | г/м |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расход воды (раствора) на орошение | м/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8. Давление воды (раствора) | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 9. Другие характерные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| .....* давление | КПа |  |  |  |  |  |  |
| .....* | % |  |  |  |  |  |  |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСИНСПЕКЦИИ ГАЗООЧИСТКИ

| Дата регистрации | Фамилия и подпись представителя Госинспекции, печать | Дата снятия с регистрации | Причина | Фамилия и подпись представителя Госинспекции, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСИНСПЕКЦИИ ГАЗООЧИСТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

| Дата проведения обследования | Техническое состояние установки очистки газа | Фамилия и подпись представителя Госинспекции, печать |
| --- | --- | --- |

5. АППАРАТЫ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА (СМ. ВЫШЕПРИВЕДЕННУЮ СХЕМУ)

| Наименование и тип аппарата | Завод-изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ, ЗАМЕНЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

| Дата | Наименование аппарата, узла | Характер повреждения | Причина выхода из строя аппарата, узла | Выполненная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Паспорт составлен " |  | " |  | 19 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер предприятия |  |
|  | (фамилия и подпись) |

М.П.

Приложение 22

Карточка по учету осмотра и планово-предупредительного ремонта 
(текущего, среднего, капитального)

|  | Установка |
| --- | --- |
| Отделение |  |
|  | Инвентарный номер ________ |

| Дата и время работ | Вид ремон- та или осмотра | Описание обнару- женных дефектов | Сведения об устра- нении дефектов | Фактически затраченная трудоемкость | NN наря- да | Сведения о смененых деталях | N и дата | Долж- ность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нача- ло | Окон- чание |  |  |  | сле- сарь | ста- ноч- ник | про- чие |  | назва- ние дета- ли | N чер- тежа | дефект- ная ведо- мость | акт сдачи в эксплу- атацию |  |

| Завод (комбинат) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |

Приложение 23

План-график ремонта и осмотра оборудования

| по цеху |  |
| --- | --- |
| на |  | месяц 198 г. |

|  | Утверждаю Главный инженер |  |
| --- | --- | --- |
|  | "____" ____________ 198 ___ г. |  |

| Наименование оборудования | Инвен- тарный номер | Группа ремонта (слож- ность) | Вид ремонта или осмотра в условных обозна- чениях | Кален- дарные сроки ремонта (число, месяц) | Плановый простой оборудо- вания в ремонте, ч | Плановая трудоемкость, ч | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | слеса- рей | станоч- ников | про- чих | плано- вая | факти- ческая |

| Согласовано: | Главный механик |  |  | Начальник цеха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 24

Утверждаю Главный инженер

"____" ________ 198 ___ г.

Годовой план-график ремонта и осмотра оборудования

на 198     г.

|  |  |  |  | Виды ремонта | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |
| Наимено- вание оборудо- вания, его тип, размер и место установки | Инвен- тарный номер | Группа ремонт- ной слож- ности | Пос- ледний вид ремонта и дата | Ян- варь | Фев- раль | Март | Ап- рель | Май | Июнь | Июль | Ав- густ | Сен- тябрь | Ок- тябрь | Но- ябрь | Де- кабрь | Сле- са- рей | Ста- ноч- ни- ков | Про- чих |

| Трудоемкость ремонта, чел/ч |
| --- |
| в том числе занятых на |  |
| Капитальный ремонт | Средний ремонт | Текущий ремонт | Осмотры | Всего простоев оборудоваия |
| слеса- рей | станоч- ников | про- чих | слеса- рей | станоч- ников | про- чих | слеса- рей | станоч- ников | про- чих | слеса- рей | станоч- ников | про- чих |  |

| Главный механик |  | Начальник планового отдела |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 25

ЭСКИЗЫ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ

_______________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".