ВСН 15-81  
-----------------
МПП СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом 
на предприятиях масложировой промышленности

ПРОИЗВОДСТВО ГЛИЦЕРИНА

Дата введения 1982-01-01

РАЗРАБОТАНА Ростовским отделением Государственного проектного института "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляция ММCC СССР совместно с Научно-производственным объединением "Масложирпром" и Государственным проектным институтом "Гипропищепром-3" Союзпищепромпроект МПП СССР на основе результатов инженерных исследований действующих цехов по производству глицерина: Ростовского производственного объединения "Масложирпром" в г.Ростове н/Д, комбината CMC им.Карпова в г.Ленинграде, мыловаренного завода в г.Киеве и опыта проектирования специализированных проектных организаций.

В разработке Инструкции принимали участие инженеры: Ефиманов Г.Н., Аксенов Н.П. (ГПИ "Проектпромвентиляция", Ростовское отделение), Мишкарева Л.В., к.т.н. Бармашев В.A. (НПО "Масложирпром", г.Ленинград), Ройтман К.Т. ("Гипропищепром-3", г.Москва).

ВНЕСЕНА ГПИ "Проектпромвентиляция" Главпромвентиляции Минмонтажспецстроя СССР, НПО "Масложирпром" и ГПИ "Гипропищепром-3" Союзпищепромпроекта Минпищепрома СССР

УТВЕРЖДЕНА Заместителем министра пищевой промышленности СССР А.Т.Макаровым 16 июля 1981 г.

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция разработана в развитие главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, "Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности" (СН 124-72).

При составлении Инструкции использованы материалы инженерных исследований систем отопления, вентиляции, шума от технологического и вентиляционного оборудования цехов по производству глицерина, выполненных Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" в 1978-1979 г.г. и опыт проектирования института "Гипропищепром-3".

1. Область применения

1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании отопления, вентиляции и разработке мероприятий по борьбе с шумом вновь сооружаемых и реконструируемых цехов по производству глицерина.

1.2. В Инструкции изложены рекомендации по расчету и устройству систем отопления, вентиляции и методам борьбы с шумом в производственных помещениях со следующими технологическими процессами:

- безреактивное расщепление жиров на жирные кислоты и глицериновую воду в автоклавах емкостью 9,5 и 10,0 м;

- обезжиривание глицериновой воды в сепараторах типа ЭСВ;

- нейтрализация глицериновой воды известью;

- производство технического (сырого) глицерина на 2-корпусной вакуум-выпарной установке непрерывного действия типа ''Подъемник";

- обессоливание глицериновой воды в ионообменных фильтрах;

- производство динамитного и высокосортного глицерина на 3-корпусной вакуум-выпарной установке непрерывного действах типа "Подъемник";

- дистилляция сырых жирных кислот непрерывным методом на реконструированной установке типа "Комсомолец".

1.3. При проектировании отопления и вентиляции вспомогательных помещений (механических мастерских, лабораторий и др.), а также административно-бытовых помещений, входящих в состав цехов, следует руководствоваться соответствующими для этих производств нормативными документами.

1.4. Настоящая Инструкция применима при условии соблюдения объемно-планировочных и технологических решений, приведенных в приложении 1.

2. Отопление и вентиляция

2.1. Поступление производственных вредностей в воздушную среду помещений должно предотвращаться соответствующей организацией технологического процесса, объемно-планировочными и конструктивными решениями строительной части проектируемого объекта и другими мероприятиями, вытекающими из требований санитарных норм и правил.

Для всех емкостей, работающих под атмосферным давлением (емкости для жира, конденсата, глицериновой воды, жирных кислот и глицерина, теплообменники, отстойники-промывники, мерники, нейтрализаторы и др.), в технологической части проекта должны быть предусмотрены вытяжные трубы.

2.2. Отопительно-вентиляционные устройства должны обеспечивать в рабочей зоне производственных помещений метеорологические параметры и содержание вредных веществ в пределах, установленных ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" для категории работ средней тяжести.

2.3. Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений следует принимать по данным приложения 2 настоящей Инструкции, а расчетные параметры наружного воздуха - по требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.4. Конструктивные решения и оборудование отопительно-вентиляционных устройств цехов по производству глицерина должны отвечать противопожарным требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и класса помещений по ПУЭ (Правила устройства электроустановок) принимаемых в соответствии с приложением 1 настоящей Инструкции или технологической части проекта.

2.5. Отопление производственных помещений следует предусматривать в соответствии с рекомендациями приложения 3 настоящей Инструкции.

В качестве теплоносителя следует применять перегретую воду.

2.6. Температуру теплоносителя для калориферов систем вентиляции и воздушного отопления необходимо принимать в соответствии со СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.7. Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять расчетом по избыткам явного тепла с проверкой по газовыделениям на высшие жирные кислоты в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении 4 и 5 настоящей Инструкции.

Содержание высших жирных кислот в приточном воздухе следует принимать на основании натурных данных 0,5 мг/м.

2.8. Суммарную теплоотдающую поверхность следует определять по формуле:

(1)

где:  - суммарная наружная поверхность емкостей и баков для сырья, температура на поверхности которых 35 °С и выше, м.

- суммарная наружная поверхность вытяжных труб от емкостей и баков для сырья, м.

К емкостям, поверхность которых считается по формуле (1), относятся:

а) в отделении безреактивного расщепления жиров - баки для жира, конденсата и жирных кислот, мерники для жира и конденсата, понизители давления, отстойники-промывники, ловушки пролетного пара, сборники для конденсата, недорасщепленного жира;

б) в отделении упаривания глицериновой воды - сборники глицериновой воды и глицерина, нейтрализаторы, сепараторы, барометрическая коробка;

в) в отделении дистилляции жирных кислот - баки сырых жирныx кислот, охлаждающего конденсата, дистиллированных жирных кислот и гудрона;

г) в ионообменной очистке глицерина - сборники для очищенной глицериновой воды и глицерина, ионообменные фильтры.

2.9. Люк автоклава следует оборудовать легкосъемной термоизоляцией. Эскиз укрытия приведен на рис.1.

Рис.1. Легкосъемное теплоизолирующее укрытие люка автоклава

1. Общий вид автоклава емкостью 10 м снят с натуры на МЖК "Рабочий" г.Ростов-на-Дону. Завод-изготовитель - г.Пенза.

2. Рабочие чертежи укрытия разрабатываются по данному эскизу.

3. Укрытие выполнить из тонколистовой стали =1,5 мм на сварке и термоизолировать:

Антикоррозийное покрытие - битумный лак N 177 по ГОСТ 5631-79

теплоизоляционный слой - маты минераловатные на синтетической связке =60 мм по ГОСТ 9573-72;

защитный слой - стеклоткань с последующей окраской масляной краской.

4. Для автоклавов другой емкости легкосъемное укрытие люка автоклава разрабатывать по аналогии с настоящим эскизом.

2.10. Воздушный баланс в производственных помещениях должен составляться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.11. Во всех производственных помещениях схема организации воздухообмена должна предусматривать наиболее благоприятные условия вентилирования непосредственно рабочей зоны в соответствии с рекомендациями приложения 5 настоящей Инструкции:

а) приточная вентиляция - механическая для холодного и переходного периодов года и естественная для теплого периода года.

Механическую подачу приточного воздуха рекомендуется осуществлять воздухораспределителями типа ВЭПш и др. непосредственно в рабочую зону каждого этажа преимущественно в проходы между технологическим оборудованием;

б) вытяжная общеобменная вентиляция - механическая или естественная.

2.12. Необходимость очистки вентиляционных выбросов и высоты источников следует обосновывать расчетом в соответствии с "Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" СН 369-74 и СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Предельно допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест принимать по списку N 1892-78, утвержденному Главной санитарной инспекцией 1.08.1978 г.

2.13. Автоматизацию систем отопления и вентиляции следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и "Указаниями по проектированию автоматизации внутренних санитарно-технических систем и установок", ГПИ "Сантехпроект".

3. Шум и вибрация

3.1. При проектировании вновь строящихся и реконструируемых цехов по производству глицерина в соответствующих частях проекта необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие вредное воздействие шума и вибрации на людей в производственных помещениях, на территории предприятий и в зонах жилой застройки:

а) в технологической части проекта - все вопросы размещения шумных объектов и оборудования, позволяющие уменьшить воздействие шума и вибрации;

б) в строительной части проекта, в соответствии с технологическим заданием - ограждающие конструкции с требуемой звукоизолирующей способностью;

в) в санитарно-технической части проекта - глушители в системах механической вентиляции, виброизолирующие основания под вентиляторы и насосы, звукоизолирующие выгородки или кожухи, гибкие вставки на воздуховодах, трубопроводах и т.п.;

г) в самостоятельном проекте шумоглушения (для объектов и оборудования, требующих специальных устройств снижения шума) - глушители на всасывании и выхлопе газодинамических установок, звукоизолирующие кожухи, экраны, виброизолирующие конструкции для технологического оборудования.

3.2. Для устранения повышенного шума и предупреждения его возникновения рекомендуется своевременно проводить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие нормальный режим эксплуатации оборудования, его планово-предупредительный ремонт с сохранением паспортных характеристик. На наиболее шумных рабочих местах рекомендуется применять индивидуальные средства защиты от шума - ушные вкладыши из ультрасупертонкой стекловаты "ФПП-115", "УТВ" или наушники ВЦНИИОТ-2М и ВЦНИИОТ-4А.

Фактически уровни шума от технологического оборудования и рекомендуемые мероприятия по его снижению приведены в приложении 7 настоящей Инструкции.

3.3. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах и рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятий следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76, а в зонах жилой застройки в соответствии со СНиП по проектированию защиты от шума.

3.4. Определение ожидаемых уровней звукового давления в помещениях или на территории, расчет и проектирование строительно-акустических мероприятий по снижению шума, акустический расчет вентиляционных установок следует производить согласно требованиям главы СНиП по проектированию защиты от шума.

3.5. Подбор шумоглушителей для систем вентиляции производить по серии 4.904-18/76 выпуск 0.

3.6. Для уменьшения вибрации, возникающей при работе оборудования, необходимо проводить следующие мероприятия:

а) применять кинематические схемы, обеспечивающие более плавный ход агрегатов;

б) уравновешивать ударные и вращательные моменты;

в) применять различные виброизолирующие и вибропоглощающие средства (мягкие вставки на всасе и выхлопе вентиляторов, виброоснования, мастики и т.п.);

г) заменять подшипники качения на подшипники скольжения;

д) заменять металлические детали деталями из материалов с большим акустическим сопротивлением;

в) применять клиноременную передачу.

3.7. Проектирование виброизолирующего основания под оборудование следует производить на основе "Пособия по акустической виброизоляции центробежных машин" НИИСФ Госстроя ССCР.

3.8. При измерениях вибрации для ее санитарно-гигиенической оценки необходимо руководствоваться нормативными документами: ГОСТ 13731-68 "Колебания механические. Общие требования к проведению измерений", ГОСТ 16519-78 (СТ СЭВ 716-77) "Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров",ГОCT 12.1.012-78 ''Вибрация. Общие требования безопасности".

Приложение 1

Условия, определяющие область применения Инструкции категории производств 
и классы помещений по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности

| Наименование отделения | Условия, определяющие область применения Инструкции | Категория произ- водств по СНиП II-М.2-72 | Класс пожаро- взрыво- опасности по ПУЭ | Категория работ поГОСТ 12.1.005-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В части объемно-планировочных и конструктивных решений | в части технологических решений |  |  |  |
| Предприятия по производству глицерина |
| 1. Отделение безреактивного расщепления жиров | Размещается в отдельном 3-этажном помещении с проемами для аэрации 3 этажа. Перекрытия 1 и 2 этажей без технологических проемов | Расщепление жира на жирные кислоты и глицериновую воду; | В | II-I | II а |
|  |  | 1 этаж - баки для сырых жирных кислот, жироловушки, насосы высокого давления и провисающая часть автоклавов и отстойников- промывников, сборники конденсата, недорасщепленного жира, насосы; |  |  |  |
|  |  | 2 этаж - автоклавы, отстойники-промывники, мерники для жира и конденсата; |  |  |  |
|  |  | 3 этаж - баковое хоз-во для жиров, понизители давления. |  |  |  |
| 2. Отделение упаривания глицериновой воды | Размещается в общем помещении с отделением безреактивного расщепления жиров | Упаривание глицериновой воды до получения технического глицерина на 2-корпусной вакуум-выпар- ной установке типа "Подъемник" | В | II-I | II а |
|  |  | 1 этаж - насосы, провисающая часть нейтрализаторов, установка типа "Подъемник", баки для глицериновой воды и глицерина, барометрическая коробка. |  |  |  |
|  |  | 2 этаж - сепараторы нейтрализаторы, установка типа "Подъемник", фильтр-пресс. | В | II-I | II а |
|  |  | 3 этаж - установка типа "Подъемник". |  |  |  |
| 3. Отделение дистилляции жирных кислот | Размещается в общем помещении с отделением безреактивного расщепления жиров | Дистилляция сырых жирных кислот на реконструированной вакуум-дистилляционной установке типа "Комсомолец" | В | II-I | II а |
|  |  | 1 этаж - насосы, баки сырых жирных кислот, охлаждающего конденсата, дистиллированных жирных кислот и остатка, барометрическая коробка. |  |  |  |
|  |  | 2 этаж - куб для остатка, баки постоянного уровня и провисающая часть вакуум-сушилки и дистилляционного куба. |  |  |  |
|  |  | 3 этаж - дистилляционный куб-сушилка, подогреватели и холодильники; Кровля - конденсатор, промывной аппарат, эжекторы, ловушки |  |  |  |
| 4. Ионообмен- ная очистка глицерина | Размещается в отдельном 2-этажном здании или на 2 этажах многоэтажных зданий | Обессоливание глицериновой воды с последующим упариванием до концентрации 96-98% на 3-корпусной вакуум-выпарной установке типа "Подъемник" | В | II-I | II а |
|  |  | 1 этаж - баки для HCl и NaOH, нижняя часть установки "Подъемник", баки для глицериновой воды и глицерина; |  |  |  |
|  |  | 2 этаж - установка "Подъемник", ионообменные фильтры. |  |  |  |

Приложение 2

Расчетные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений

| Наименование отделения | Холодный и переходный периоды года (температура наружного воздуха ниже +10 °С | Теплый период года (температура наружного воздуха +10 °С и выше) |
| --- | --- | --- |
|  | Температура воздуха в °С | Относительная влажность воздуха в % | Расчетные параметры наружного воздуха (параметры А) |
|  |  |  | Температура наружного воздуха до 25 °С | Температура наружного воздуха более 25 °С | Относительная влажность воздуха в% |
| 1. Отделения: безреактивного расщепления жиров, упаривания глицериновых вод, дистилляция жирных кислот | 17-23 | до 60 | Нe более чем на 5° выше расчетной наружной, но не более 28 °C | Нe более чем на 5° выше расчетной наружной, но не более 33 °С | Не более 55 при =33-28 °C Не более 60 при =27 °С Не более 65 при =26 °С Не более 70 при =25 °С Не более 75 при 24 °С и ниже |
| 2. Ионообменная очистка глицерина | 17-23 | до 60 | Не более чем на 3° выше расчетной наружной, но не более 28 °С | Нe более чем на 3° выше расчетной, но не более 31 °С | Не более 55 при =31-28 °C Не более 60 при =27 °С Не более 65 при =26 °С Не более 70 при =25 °С Не более 75 при =24 °С |

Приложение 3

Рекомендации по устройству отопления

| Наименование отделения | Системы отопления | Допустимые температуры теплоносителя в °С, не более | Допускаемый тип нагрева- тельных приборов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рекомендуемые | допускаемые | постоянных параметров | переменных параметров |  |
|  | в рабочее время | в нерабочее время | в рабочее время | в нерабочее время |  |  |  |
| 1. Отделения: безреактивного расщепления жиров, упаривания глицериновой воды, дистилляции жирных кислот | За счет избытков тепла | - | - | - | - |
| 2. Ионообменная очистка глицерина | Воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией | Воздушно- отопительными агрегатами | 130 | 150 | Воздушно- отопительные агрегаты АПВС |

Приложение 4

Основные производственные вредности

| Наименование отделения | Производственные вредности |
| --- | --- |
|  | Наиме- нование | Источник выделения | Единица измерения | Коли- чество |
| 1. Отделение безреактивного расщепления жиров | Явное тепло | Баки: для жира, недорасщепленного жира; мерники для жира и конденсата, технологические трубопроводы, насосы | Ккал/час с 1 мнагретой поверхности | 155 |
|  | Явное тепло | Баки: для сырых жирных кислот и конденсата; жироловушки, ловушки, отстойники-промывники, понизители давления, технологические трубопроводы, насосы | Ккал/час с 1 мнагретой поверхности | 190 |
|  | Явное тепло | Автоклавы емкостью 10 м, технологические трубопроводы | Ккал/час на 1 автоклав в том числе: | 16500 |
|  |  |  | 1 этаж | 5500 |
|  |  |  | 2 этаж | 11000 |
|  | Высшие жирные кислоты | Баки: для жира, конденсата, жирных кислот; жироловушки, понизители давления, (отстойники-промывники, автоклавы, -мерники, технологические трубопроводы и насосы | Г/ч на тонну жира, расщепляемого в автоклавах в час, в том числе: | 10 |
|  |  |  | 1 этаж | 6 |
|  |  |  | 2 этаж | 3 |
|  |  |  | 3 этаж | 1 |
| 2. Отделение упаривания глицериновой воды | Явное тепло | Сборники глицериновой воды и глицерина, нейтрализаторы, сепараторы, технологические трубопроводы, насосы, барометрическая коробка, фильтр-пресс | Ккал/ч с 1 мнагретой поверхности | 155 |
|  | Явное тепло | Двухкорпусная вакуум-выпарная установка типа "Подъемник" | Ккал/ч на 1 установку в том числе: | 31000 |
|  |  |  | I этаж | 11500 |
|  |  |  | II этаж | 17500 |
|  |  |  | III этаж | 2000 |
|  | Высшие жирные кислоты | Двухкорпусная вакуум-выпарная установка типа "Подъемник", сборники глицериновой воды, нейтрализаторы, сепараторы, технологические трубопроводы, фильтр-пресс, насосы, барометрическая коробка | Г/ч на 1 установку в том числе: | 9,0 |
|  |  |  | 1 этаж | 5,5 |
|  |  |  | 2 этаж | 3,5 |
| 3. Отделение дистилляции жирных кислот | Явное тепло | Баки: сырых жирных кислот, охлаждающего конденсата, дистиллированных жирных кислот и остатка, технологические трубопроводы и насосы | Ккал/ч в 1 м нагретой поверхности | 205 |
|  | Явное тепло | Реконструированная вакуум-дистилляционная установка типа "Комсомолец" | Ккал/ч на 1 установку в том числе: | 87500 |
|  |  |  | 2 этаж | 38500 |
|  |  |  | 3 этаж | 22000 |
|  |  |  | 4 этаж | 27000 |
|  | Высшие жирные кислоты | Реконструированная вакуум-дистилляционная установка типа "Комсомолец" | Г/ч на 1 установку, в том числе: | 28,0 |
|  |  |  | 1 этаж | 12,0 |
|  |  |  | 2 этаж | 7,0 |
|  |  |  | 3 этаж | 6,0 |
|  |  |  | 4 этаж | 3,0 |
| 4. Ионообмен- ная очистка глицерина | Явное тепло | Сборники для очищенной глицериновой воды, ионообменные фильтры, технологические трубопроводы и насосы | Ккал/ч с 1 мнагретой поверхности | 50 |
|  | Явное тепло | Сборники для динамитного глицерина, технологические трубопроводы и насосы | Ккал/ч с 1 мнагретой поверхности | 150 |
|  | Явное тепло | Трехкорпусная вакуум-выпарная установка типа "Подъемник" | Ккал/ч на 1 установку, в том числе: | 34000 |
|  |  |  | 1 этаж | 11500 |
|  |  |  | 2 этаж | 17500 |
|  |  |  | 3 этаж | 5000 |
|  | Высшие жирные кислоты | Трехкорпусная вакуум-выпарная установка типа "Подъемник" | Г/ч на 1 установку, в том числе: | 9,0 |
|  |  |  | 1 этаж | 6,0 |
|  |  |  | 2 этаж | 3,0 |

Приложение 5

Рекомендации по устройству вентиляции

| Наименование отделения | Производствен- ные вредности | Вытяжная вентиляция | Приточная вентиляция | Коэффициент "" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мест- ная | Общеобменная, в период года | В период года |  |
|  |  |  | Холод- ный | Теплый | Холод- ный | Теплый |  |
| 1. Отделение безреактивного расщепления жиров, 1 и 2 этажи | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | Механи- ческая с подачей воздуха в рабочую зону | Естест- венная | _0,4_* 0,6 |
| 2. Отделение безреактивного расщепления жиров | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Естественная из верхней зоны | То же | То же | 0,5 |
| 3. Отделение упаривания глицериновой воды, 1 и 2 этажи | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | То же | То же | _0,3_* 0,6 |
| 4. Отделение упаривания глицериновой воды, 3 этаж | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Естественная из верхней зоны | То же | То же | 0,7 |
| 5. Отделение дистилляции жирных кислот, 1 и 2 этажи | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | То же | Естест- венная | _0,6_* 0,30 |
| 6. Отделение дистилляции жирных кислот | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Естественная из верхней зоны | То же | То же | 0,70 |
| 7. Ионообменная очистка глицерина, 1 и 2 этажи | Избытки явного тепла, высшие жирные кислоты | - | Механическая сосредоточенная из верхней зоны | То же | То же | _0,3_* 0,6 |
| * Числитель - для 1 этажа, знаменатель - для 2 этажа. |

Приложение 6

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
по ГОСТ 12.1.005-76

| Наименование вещества | Величина предельно-допустимой концентрации, мг/м | Класс опасности | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Акролеин | 0,2 | 2 | Пары |
| 2. Кислота серная | 1 | 2 | Аэрозоль |
| 3. Кислота соляная | 5 | 2 | Пары |
| 4. Высшие жирные кислоты | 5 (по аналогии с уксусной кислотой) | 3 | Пары |
| 5. Щелочи едкие | 0,5 | 2 | Аэрозоль |

Приложение 7

Мероприятия по снижению шума

| Допустимый урoвень шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-76 85 ДБ "А" |
| --- |
| Наименование отделения | Операция техноло- гического процесса | Профессия рабочего, занятого на операции | Основной источник шума | Факти- ческие уров- ни шума дБ "А" | Рекомендуемые мероприятия по снижению шума | Сни- жение шума дБ "А" |
| 1. Отделение безреактивного расщепления жиров | Загрузка автоклавов жиром или конденсатом | Аппаратчик | Насосы высокого давления | 89 | Установка звукоизолиру- ющего кожуха, покрытого шумопоглощающей мастикой ВД-17-58; ВД 17-59 "Гипронииавиапрома" или автомобильными мастиками N 579, 580. Толщина покрытия - 3 толщины обрабатываемого материала. | 67 |
| 2. Отделение безреактивного расщепления жиров | Расщепление | Аппаратчик | Подогрев глицериновой воды паром | 88 | Применение индивидуальных средств защиты | 832 |
| 3. Отделение нейтрализации | Нейтрализация глицериновой воды | Аппаратчик | Насос фильтр- пресса | 86 | Подбор малошумного насоса или установка звукоизолирующего кожуха, покрытого мастикой | 67 |
| 4. Отделение нейтрализации | Нагнетание воздуха для перемешивания сырья | Оператор | Компрессор | 86 | Установка звукоизолирующего кожуха покрытого мастикой | 67 |
| 5. Отделение дистилляции жирных кислот | Дозировка | Аппаратчик | Дозировочные насосы | 86 | Установка звукоизолирующего кожуха покрытого мастикой | 67 |
| 6. Отделение дистилляции жирных кислот | Создание вакуума в системе | Оператор | Эжектор 1 ступени | 86 | Применение индивидуальных средств защиты | 832 |