ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НАСТИЛ АНТИСТАТИЧЕСКОГО И ТОКОПРОВОДЯЩЕГО ЛИНОЛЕУМА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на укладку антистатического и токопроводящего линолеума.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В современном мире, где жизнь непрерывно связана с электронным оборудованием, мы сталкиваемся с чувствительными средами, где статическое электричество приводит к катастрофическим последствиям. Электростатические разряды способны вызывать сбои в работе оборудования до полного отказа или приводить к изменению электрических характеристик полупроводниковых устройств. А также заряженные поверхности притягивают к себе и удерживают различные загрязняющие частицы.

Помещения и производства, где электростатические разряды представляют проблему:

- электронная и фармацевтическая промышленность;

- исследовательские и научные лаборатории;

- компьютерные и телекоммуникационные центры, серверные;

- медицинские учреждения, вычислительные центры;

- стерильные помещения, операционные залы, рентгенкабинеты и т.п.;

- помещения хранения взрывчатых веществ.

Существует несколько схем предотвращения возникновения и нейтрализации электростатических разрядов. Самой популярной и доступной схемой является укладка антистатических напольных покрытий с системой заземления. В такой схеме в качестве антистатического покрытия, используется антистатический линолеум или ковролин с токопроводными свойствами. В качестве заземления пола используется медная лента, уложенная под покрытием и подключенная к точке заземления помещения. Также для укладки антистатического линолеума и ковролина необходимо использовать токопроводящий клей и токопроводную грунтовку (в зависимости от схемы укладки антистатических покрытий).

Антистатические покрытия должны обладать маленьким сопротивлением для быстрого отвода потенциала и высокой износостойкостью, так как такие покрытия укладываются в помещениях с постоянной нагрузкой на пол. В соответствие с европейским стандартом EN 14041 антистатическое покрытие подразделяется на три категории в зависимости от проводимости. К определению категории по уровню проводимости является электрическое сопротивление покрытия. Электрическое сопротивление определяет способность материала отводить электрические заряды к точке заземления. Чем выше сопротивление, тем ниже проводимость.

Антистатические полы - снижают образование зарядов в результате контакта с другим материалом. Характеристикой таких полов является разность потенциалов между человеком, идущим по антистатическому полу, и самим полом. Эта разность потенциалов должна быть не менее 2 кВ согласно стандарту EN 1815. Покрытием пола может служить линолеум антистатический.

Антистатический линолеум - напольное покрытие, сводящее к минимуму возникновение электростатических зарядов. Используется в жилых или общественных помещениях.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка к укладке токопроводящего и антистатического линолеума

1. Проверить основание пола, на нем не должно быть отслаивающихся материалов, краски, жирных пятен и пыли. Пол должен быть прочным и ровным.

Рис.1. Начальная подготовка пола - удалены все неровности на полу

2. Перед настилом токопроводящего или антистатического линолеума необходимо разложить его на пол в помещении, и дать ему отлежаться.

3. Затем надо нарезать и подогнать линолеум к помещению, после чего свернуть (сложить) линолеум и убрать.

Рис.2. Линолеум раскраивается по форме пола помещения

Рис.3. Линолеум раскроен, излишки удалены

4. Листы токопроводящего линолеума в рулонах и в плитке укладываются с зазором 1…2 мм между листами и плиткой, затем подрезать в местах стыка со стенами.

5. После того как все листы и плитка разложены и отлежались, листы рулонов надо аккуратно скрутить в одном направление до середины, а плитку сложить отдельными участками (участок определяется временем укладки за один раз с прокаткой катком).

Укладка медных полос при настиле электропроводящего линолеума

1. Перед укладкой линолеума и медных полос основание необходимо пройти токопроводящей грунтовкой.

2. Для обеспечения связи с землей необходимо уложить медные полосы.

Рис.4. Выполняется разметка для монтажа самоклеящейся медной ленты

3. Медные полосы укладываются по разным схемам, схемы определяются типом линолеума и его размерами.

4. При укладке линолеума плитка с токорассеивающими или токопроводящими свойствами медные полосы укладываются с зазором от стен 20 см, параллельно стенам (то есть параллельно более короткой стороне периметра), через каждые 20 метров настила.

Рис.5. Шина заземления установлена на стене. Для компенсации возможного неполного прилегания линолеума к полу из-за неровностей, медная лента наклеивается с небольшим шагом

Рис.6. Медная лента наклеивается в виде решетки с небольшим шагом

Рис.7. Медная лента наклеивается в виде решетки с небольшим шагом

5. Укладка антистатического линолеума в рулонах с применением медных полос производится в параллельном направление под каждым поперечным стыком в 20 см от края, а также поперек листов на обоих концах помещения 20 см от стен. Параллельные медные полосы соединяются с медными полосами, уложенными поперек листов.

Рис.8. Укладка линолеума перед нанесением токопроводящего клея

6. Укладка антистатического линолеума-плитки с применением медных полос производится под каждым рядом плитки параллельно самым длинным стенам и соединяются с поперечными медными полосами, уложенными вдоль двух коротких стен, посередине плитки примыкающей к стенам и через каждые 10 метров.

7. Для связи листов линолеума между собой, под каждым поперечным стыком, укладывается медная полоса длинною 10 см.

8. Концы медных полос стыкуются с заземлением.

9. Медные полосы и линолеум клеится специальным токопроводящим клеем.

Рис.9. Линолеум укладывается с использованием токопроводящего клея Forbo 523 EL

Рис.10. Нанесение токопроводящего клея на основание пола

Рис.11. Укладка линолеума и нанесение токопроводящего клея на свободные от покрытия участки пола

Рис.12. Выравнивание уложенного покрытия

Рис.13. Выравнивание уложенного покрытия

Рис.14. Стыки полос линолеума соединяются при помощи специального клея

Рис.15. Шина заземления, установленная на стене

Рис.16. Переход с медной ленты на шину заземления выполняется с использованием провода ПВ 3. Места выхода лент из-под линолеума, перехода с ленты на провод заземления защищены при помощи пластикового короба

Рис.17. Переход с медной ленты на шину заземления выполняется с использованием провода ПВ 3. Места выхода лент из-под линолеума, перехода с ленты на провод заземления защищены при помощи пластикового короба

Рис.18. Законченное изделие - смонтированное антистатическое покрытие с выводом заземляющей ленты на шину заземления

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

1. Линолеум в рулонах необходимо укладывать вдоль солнечных лучей.

2. Линолеум плитка рекомендуется укладывать с середины помещения.

3. Токопроводящий клей наносится зубчатым шпателем на основание пола.

4. Рулонный линолеум начинают клеить со среднего листа, наносить клей на основание и раскручивать рулон с линолеумом по направлению к себе. Линолеумную плитку лучше приклеивать с середины помещения отдельными участками.

5. После приклеивания среднего рулона и первой плитки линолеума продолжают приклеивать последующие листы или плитку, с соблюдением зазоров между листами линолеума и стенами.

6. Уложив несколько листов рулона линолеума или линолеумной плитки, необходимо пройтись катком до полного высыхания клея, для удаления неровностей образованного клеем и лучшей сцепки с основанием пола (рис.12-13).

7. Для сварки швов линолеума необходимо прорезать шов фуговальной или рустовкой фрезой. Сварка швов в линолеуме производится специальным феном с насадкой и сварочным шнуром.

8. Выступающая после сварки часть шва линолеума удаляется в два приема. Сначала до полного остывания с помощью серповидного ножа с салазками, а затем, после остывания - заподлицо с поверхностью с помощью серповидного ножа без салазок.

9. При укладке антистатического и токопроводящего линолеума необходимо руководствоваться международными стандартами (IEC 61340-4-1, IEC 61340-5-1, IEC 61340-5-2).

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся такие расходные материалы:

- шпатлевка;

- двухсторонний скотч;

- рейки для стыков;

- клей (если предусматривает способ настила);

- задняя кромка;

- гвозди, если настил производится на паркет, доски, ДСП и подобные им поверхности;

- шурупы под стяжку, бетон.

Необходимый инструмент для укладки линолеума:

- нож для ковровых покрытий или аналог для обоев и пачка лезвий для него;

- линейка, рулетка, фломастер - для разметки;

- ножницы;

- специальный каток;

- зубчатый шпатель;

- обычный малый шпатель;

- стеновой разметчик;

- молоток;

- для горячей сварки: соответствующий набор, пазовая и триммерная стамески.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

1. Укладку антистатических линолеумов следует производить с особой тщательностью, поскольку это специальные виды линолеума, чаще всего предназначенные защищать жизнь человека. Небрежности или ошибки, допущенные при настиле линолеума из электропроводящих материалов, могут сыграть роковую роль!

2. При резке линолеума, создании прорезей необходимо быть предельно внимательны и не повредить проводящие полосы, прокладываемые под напольным покрытием, обеспечивающие контакт всех секций с системой заземления.

3. В местах, где наблюдается повышенная чувствительность к электростатике, медные полосы подключают к обособленной системе заземления, которую обеспечивает конечный пользователь. Заземление должно проходить в согласии со всеми нормами, стандартами и положениями по строительным нормам, правилам электробезопасности и т.д.

4. При укладке антистатического и токопроводящего линолеума необходимо также соблюдать международные стандарты (IEC 61340-4-1, IEC 61340-5-1, IEC 61340-5-2).

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам работ. В связи с этим ГЭСН могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы настроительные и специальные строительные работы. Общие положения. Исчисление объемом работ ГЭСН-2001

ГЭСН 81-02-11-2001 Часть 11. Полы

ГЭСН 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы

ГЭСН на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности

Часть 57. Полы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*.

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеприказом МЧС России от 31 мая 2012 года N 306.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012