ВСН 478-86
------------------------------------------
Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ институтами Минмонтажспецстроя СССР

Гипрохиммонтаж (ведущая организация) - И.П.Петрухин, М.Л.Эльяш (руководитель темы и ответственный исполнитель);

ВНИИмонтажспецстрой - Б.В.Поповский, В.Я.Эйдельман

ВНЕСЕНЫ Главхиммонтажем Минмонтажспецстроя СССР

Главный инженер А.В.Анохин

Подготовлены к утверждению Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР

Зам. начальника Г.А.Сукальский

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР 18 марта 1986 г.

Заместитель министра К.К.Липодат

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР (письмо от 4 марта 1986 г. N ДЦ-1125-1)

Настоящие ведомственные строительные нормы (ВСН) устанавливают содержание производственной документации при монтаже технологического оборудования и технологических трубопроводов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Виды и содержание производственной документации должны соответствовать СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84 и СНиП III-3-81.

Производственная документация на оборудование и трубопроводы, подлежащие инспекции органами государственного надзора, должна быть составлена согласно правилам и нормам этих органов.

1.2. При заполнении в формах производственной документации должны быть отражены требования государственных, отраслевых стандартов, технических условий на изготовление и поставку технологического оборудования и трубопроводов, а также согласованные заказчиком с привлечением монтажной организации требования в этой части фирм-поставщиков комплектного технологического оборудования и трубопроводов, закупаемых по импорту.

1.3. Производственную документацию по видам работ комплектуют по технологическим узлам, а для объектов, в проектах которых технологические узлы не выделены, - на объект в целом.

2. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Монтажная организация передает генподрядчику для предъявления рабочей комиссии документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84 и настоящих ВСН (формы 1 - 10).

2.2. Перед заголовком каждой формы (за исключением форм 9 - 13) помещают следующие сведения:

| _________________________________ |  | _________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (место строительства предприятия) |  | (наименование генподрядной и строительной организации и ее ведомственная принадлежность) |
| __________________________________ |  | ________________________________________ |
| (наименование предприятия-заказчика) |  | (наименование монтажной организации с указанием треста и ведомственной принадлежности) |
| __________________________________ |  |  |
| (наименование сооружаемого объекта) |  |  |
| __________________________________ |  | ________________________ | 19___г. |
| (наименование технологического узла) |  | (дата) |  |

2.3. Данные, приведенные в формах (за исключением форм 5-14), удостоверяются подписями лиц, ответственных за ведение производственной документации, в следующем виде:

| Наименование организации | Представитель |
| --- | --- |
|  | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| Предприятие-заказчик |  |  |  |
| Генподрядная организация |  |  |  |
| Монтажная организация |  |  |  |

При необходимости в составлении форм могут участвовать представители предприятия-изготовителя технологического оборудования и трубопроводов, пуско-наладочной, проектной и комплектующей организаций.

2.4. Проверку установки оборудования на фундамент (основание) производят в соответствии с рабочей документацией на строительство объекта и эксплуатационной документацией (инструкциями по монтажу) предприятий-изготовителей. Результаты проверки фиксируют на оборудование, входящее в состав технологического узла (форма 1)*.

____________

* См. п.1.3.

2.5. Результаты испытаний сосудов и аппаратов фиксируют в форме 2. В качестве основных технических характеристик сосудов и аппаратов указывают: габаритные размеры, рабочее давление МПа (кгс/см), массу (в нерабочем состоянии), заводской номер предприятия-изготовителя.

2.6. Машины и механизмы испытывают в соответствии с п.5.3 СНиП 3.05.05-84, требованиями технических условий и эксплуатационной документации (инструкции по монтажу) предприятия - изготовителя. Результаты испытаний фиксируют в форме 3.

2.7. Испытание технологических трубопроводов проводят в соответствии с пп.5.4-5.16 СНиП 3.05.05-84 и требованиями рабочей документации. Результаты испытаний фиксируют в форме 4 на каждую линию трубопроводов.

2.8. Журнал сварочных работ составляют по форме 5, список сварщиков и термистов-операторов - по форме 6, журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений - по форме 7, журнал термической обработки сварных соединений - по форме 8, акт освидетельствования скрытых работ - по форме 9.

2.9. Акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний составляют по форме 10.

2.10. Готовность опорных конструкций, в том числе фундаментов к монтажу технологического оборудования и трубопроводов фиксируют в акте промежуточной приемки ответственных конструкций (форма 11).

2.11. Передачу заказчиком в монтаж технологического оборудования и трубопроводов, а также других изделий, подлежащих монтажу, фиксируют в форме ЦСУ СССР М-25 (форма 12 настоящих ВСН). Выявленные при этом дефекты и отступления от рабочих чертежей и нормативно-технических документов отражают в форме ЦСУ СССР М-27 (форма 13 настоящих ВСН).

Приемка оборудования и трубопроводов в монтаж должна осуществляться в соответствии с пп. 2.5-2.8 СНиП 3.05.05-84. При этом проверяют их заводскую готовность, монтажную технологичность и комплектность в соответствии с ГОСТ 24444-80 и другими нормативно-техническими документами.

2.12. При приемке рабочей документации для производства работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов (форма 14) необходимо проверить ее соответствие требованиям действующих строительных норм и правил, стандартов СПДС и других нормативно-технических документов.

2.13. В качестве исполнительных чертежей технологических трубопроводов (если они предусмотрены нормативными документами) должны, как правило, использоваться с внесением в них фактических данных деталировочные (аксонометрические) чертежи этих трубопроводов, из которых ставят штамп “Исполнительный чертеж”, удостоверенный подписью ответственного за монтаж трубопроводов и уполномоченного подписывать формы производственной документации. На штампе должна быть указана дата составления исполнительного чертежа.

В исполнительный чертеж на основе предъявленных заказчиком монтажной организации ведомостей, актов, паспортов, сертификатов и других документов вносят данные, содержащие в требуемом объеме сведения о примененных при монтаже трубопроводов деталях, материалах и изделиях (по трубам и деталям трубопроводов поставки подрядчика аналогичные сведения указывают по документам предприятий-изготовителей или поставщиков).

2.14. Производственная документация по формам 1-14 отражает весь комплекс работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов.

Сведения о ней приводят в описях (рекомендуемые приложения 1 и 2, а рабочей комиссии производственную документацию передают по реестрам (рекомендуемое приложение 3) в соответствии с п.1.3 настоящих ВСН.

2.15. Порядок ведения производственной документации приведен в рекомендуемом приложении 4.

Форма 1

Сведения по п.2.2 ВСН

АКТ
проверки установки оборудования на фундамент

Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования

| N п/п | Наименование и номер по рабочим чертежам | Номер и наименование рабочих чертежей и эксплуатационной документации (инструкция по монтажу) предприятия-изготовителя | Заключение о результатах проверки и закрепления фундаментными болтами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

На основании изложенного разрешается произвести подливку перечисленного оборудования (за исключением оборудования пп._________, которое в проектном положении устанавливается без подливки).

Примечание. К акту, если это предусмотрено в эксплуатационной документации (инструкции по монтажу), прилагают формуляр с указанием замеров, произведенных при монтаже, по форме, установленной предприятием-изготовителем оборудования.

Подписи по п.2.3 ВСН

Форма 2

Сведения по п.2.2 ВСН

АКТ
испытания сосудов и аппаратов

| Настоящий акт составлен в том, что произведен наружный осмотр (внутренний в доступных местах), |
| --- |
| после чего проведено гидравлическое, пневматическое | __________________________ испытание |
|  | (ненужное зачеркнуть) |

пробным давлением (ненужное зачеркнуть):

корпуса ……………………………….…МПа (кгс/см);

трубной части ………………………….МПа (кгс/см);

рубашки …………………………………МПа (кгс/см).

__________________________________________________________________________________
(наименование сосуда, аппарата, номер по рабочей документации, краткая

__________________________________________________________________________________
техническая характеристика)

__________________________________________________________________________________

Во время испытания оборудование находилось в течение ____ мин под пробным давлением (или под наливом воды), после чего давление постепенно было снижено до рабочего, которое поддерживалось в течение ____ мин.

При осмотре оборудования установлено, что __________________________________________

__________________________________________________________________________________

Заключение

Оборудование выдержало гидравлическое, пневматическое (ненужное зачеркнуть) испытание пробным давлением и годно к работе при рабочем давлении:

корпуса ……………………………………….МПа (кгс/см);

трубной части ……………………………….МПа (кгс/см);

рубашки ………………………………………МПа (кгс/см).

|  | Начальник сварочной лаборатории | ________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (трест, управление, подпись, расшифровка) |  |

Приложение 20
Справочное

Документация, предъявляемая на сборочные единицы 
стальных трубопроводов на давление свыше 10 МПа

1. Паспорт
на сборочные единицы стальных трубопроводов
комплектных трубопроводных линий

Характеристика технологических трубопроводов.
Наименование предприятия-изготовителя и его адрес

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Заказчик ____________________________________________________________________________

Заказ N _____________________________________________________________________________

Дата изготовления

Чертеж N

Шифр и наименование технологического производства ______________________________________

____________________________________________________________________________________

Номер линии по монтажной спецификации _______________________________________________

Категория трубопровода _______________________________________________________________

Характеристика трубопровода ___________________________________________________________

Рабочая среда

Рабочее давление ______________ МПа (кгс/см) _________________________________________

Рабочая температура _______________ °С

Пробное давление _____________ МПа (кгс/см) __________________________________________

Гидравлическое

2. Сведения о трубах и деталях трубопроводов

|  |  |  | Основные размеры |  |  |  |  |  |  | Механические свойства применения материалов | Сведения о контроле материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пози- ция дета- лей по чер- тежу | Обоз- наче- ние дета- ли (мар- киров- ка) | Наиме- нова- ние детали | Наруж- ный диа- метр, мм | Тол- щина стен- ки, мм | Коли- чество дета- лей, шт. | Пред- приятие- изгото- витель деталей | Номер серти- фиката | Номер плавки или партии | Марка стали, ГОСТ или ТУ | ГОСТ, ОСТ, или ТУ на изго- тов- ление | Тем- пера- тура испы- таний, °С | Вре- мен- ное сопро- тивле- ние, МПа | Пре- дел теку- чести, МПа | Отно- ситель- ное удли- нение, % | Отно- ситель- ное суже- ние, % | Удар- ная вяз- кость, МДж/м | Твер- дость по Брин- нелю, НВ | Макро- струк- тура | Микро- струк- тура | УЗД | Маг- нит- ный | Цвет- ной | На МКК | При- ме- ча- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

3. Сведения о сварных соединениях

|  |  | Сведения о сварщике | Сведения о сварке | Контроль качества сварных соединений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид сварки и данные | Результат испытаний контрольного стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоз- наче- ние стыка по чер- тежу сбо- роч- ной еди- ницы | Номер стыка | Фами- лия, имя, отчест- во | Номер удосто- вере- ния | Номер клейма свар- щика | Дата про- верки свар- щика | Дата сварки конт- роль- ного стыка | Наруж- ный диа- метр и тол- щина стенки трубы, мм | Мар- ка ста- ли | Ко- рень шва | Ос- таль- ной шов | Тем- пера- тура подог- рева, °С | Вид тер- мо- обра- ботки свар- ного шва | Тем- пера- тура испы- таний, °С | Вре- мен- ное соп- ро- тив- ле- ние, МПа | Отно- си- тель- ное удли- не- ние, % | Отно- си- тель- ное суже- ние, % | Удар- ная вяз- кость, МДж/м | Твер- дость по Брин- нелю, НВ | Угол заги- ба, град | Ре- зуль- таты меж- крис- тал- лит- ной кор- ро- зии | Коли- чество сты- ков | Внеш- ний осмотр | УЗД | Прос- вечи- вание | Маг- нит- ная и цвет- ная де- фек- тос- ко- пия | Микро- струк- тура | При- ме- ча- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

4. Перечень
арматуры, входящей в сборочные единицы стальных трубопроводов комплектных технологических линий

| Номер позиции по чертежу общего вида | Наименование изделия | Заводской номер изделия | Количество изделий | Номер прилагаемого паспорта завода-изготовителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5. Акт
гидравлического испытания сборочных единиц

"___"_______________ 19___ г.

Город __________________

Завод _____________________________

Цех _______________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель завода в лице

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОТК в лице _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что произведено испытание на прочность _______________________

_____________________________________________________________________________________

(номер чертежа сборочной единицы)

Рабочее давление _________________ МПа (кгс/см)

Во время испытания изделие находилось в течение _________ мин под пробным давлением __________ МПа (кгс/см) и выдерживалось до конца осмотра изделия.

Во время испытания никаких дефектов, течи, а также падения давления по манометру не обнаружено.

|  | Представители: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | завода |  | (фамилия, и., о.) |  |
|  | ОТК завода |  | (фамилия, и., о.) |  |

Примечание. Заполняется и прилагается в случае проведения испытаний.

6. Акт
испытания арматуры

Город ________________________

Завод ________________________

Цех __________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель завода в лице ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

Представитель ОТК завода в лице ________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

составили настоящей акт в том, что были проведены наружный осмотр и испытание арматуры на прочность и плотность _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование арматуры, заводской номер)

Пробное давление _______________________________________

на прочность ___________________________________ МПа (кгс/см)

на плотность ___________________________________ МПа (кгс/см)

При осмотре и испытании арматуры дефектов не обнаружено.

Арматура считается выдержавшей испытание на прочность и плотность и пригодной для эксплуатации.

|  | Представители: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | завода |  | (фамилия, и., о.) |  |
|  | ОТК завода |  | (фамилия, и., о.) |  |

Примечание. Заполняется и прилагается в случае проведения испытаний.

7. Спецификация
(составляется согласно ГОСТ 2.108-68)

| Заказ | Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

8. Заключение

Сборочные единицы технологического трубопровода N ___________ изготовлены и испытаны в полном соответствии с ______________ и признаны годными к работе при рабочих параметрах (рабочее давление, рабочая температура, рабочая среда).

Настоящий паспорт содержит:

на листах

Главный инженер завода

Начальник ОТК завода

М.П.

Дата заполнения паспорта

"___"__________________ 19___ г.

Город

Приложение 21
Справочное

Термины, принятые в ВСН 478-86

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Технологический узел | По СНиП 3.05.05-84 |
| Трубопроводная линия | Участок трубопровода с постоянными параметрами транспортируемого продукта, соединяющий между собой оборудование, блоки или технологические узлы |
| Исполнительный чертеж технологического трубопровода | Аксонометрический деталировочный чертеж смонтированной линии трубопровода, в котором содержатся фактические данные о материалах и изделиях, примененных при ее монтаже. На исполнительном чертеже указывают фактические геометрические размеры линии, высотные отметки, расположение опор и данные по сварным соединениям |