ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРОЙНИКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДВОДА ГАЗА ОТ ОБЩЕЙ СЕТИ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

1 Область применения

Технологическая карта разработана на изготовление тройниковых ответвлений, предназначенных для подвода газа от общей сети к индивидуальным потребителям.

2 Организация и технология выполнения работ

2.1 Ответвления на полиэтиленовых газопроводах следует предусматривать:

- с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями;

- с помощью литых соединительных деталей, приспособленных под сварку нагретым инструментом встык;

- через стальную вставку, вмонтированную в газопровод.

2.2 Приготовление тройниковых ответвлений при помощи литых соединительных деталей может производиться как на объекте строительства, так и в производственных мастерских строительной организации.

Изготовление тройниковых ответвлений через стальную вставку должно производиться только в условиях производственных мастерских с обязательным проведением пневматических испытаний по нормам СНиП 3.05.02-88* и выдачей сертификата качества (паспорта узла ответвления).

________________

* Взамен действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

2.3 Из сортамента соединительных деталей с закладными нагревателями для изготовления ответвлений могут использоваться тройники и отводы седловые.

Последовательность сварки тройников с закладными нагревателями аналогична последовательности сварки труб при помощи муфт с закладными нагревателями, и приведена в ТТК. Производство сварочных работ при строительствевнутрипоселковых систем газоснабжения.

Общий вид ответвления, выполненного при помощи тройника и муфты с закладными нагревателями показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Ответвление, выполненное при помощи тройника и муфты с закладными нагревателями

Сварка труб с седловыми отводами должна производиться в следующей последовательности:

- зачистка трубы скребком;

- протирка обезжиривающей жидкостью;

- установка отвода на трубу и его фиксация;

- подключение пульта управления процессом сварки и проведение сварки (см. ТТК. Производство сварочных работ при строительстве внутрипоселковых систем газоснабжения);

- отключение пульта управления и охлаждение;

- прорезание отверстия в трубе с помощью встроенной фрезы или (при ее отсутствии) при помощи специального приспособления;

- маркирование узла ответвления.

Общий вид ответвления, выполненного при помощи седлового отвода с закладным нагревателем, показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Ответвление, выполненное при помощи седлового отвода

2.4 Из сортамента литых соединительных деталей, приспособленных под сварку нагретым инструментом встык, для изготовления отвветвлений могут использоваться: тройник и переход.

В случае применения нескольких литых соединений из полиэтилена, их стыковка должна осуществляться через переходные патрубки длиной не менее 0,5 м, как показано на рисунке 3.

1 - тройник; 2 - патрубок; 3 - переход

Рисунок 3 - Ответвление, выполненное при помощи тройника, сваренного нагретым инструментом встык

При использовании литых соединительных деталей паспорт на изготовление   ответвления не требуется.

2.5 Тройниковые узлы, выполненные через стальную вставку, присоединяются к полиэтиленовому газопроводу, как правило, через неразъемные соединения "полиэтилен-сталь".

Пример выполнения тройникового ответвления через стальную вставку показан на рисунке 4.

1 - неразъемное соединение; 2 - переход стальной

Рисунок 4 - Ответвление, выполненное при помощи стальной вставки

2.6 Готовые узлы соединений должны доставляться на объект строительства полиэтиленового газопровода непосредственно перед монтажом с полиэтиленовыми или стальным участками.

2.7 При монтаже неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" следует выполнять в первую очередь сварку полиэтиленовых труб, затем стыковку и сварку стальных труб.

2.8 Сварка полиэтиленовых труб при монтаже неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" должна выполняться на установках УСПТ-09 или аналогичных ей по конструкции установках.

Сварка стальных труб проводится в соответствии с ГОСТ 16037-80.

2.9 С целью защиты полиэтиленовых участков газопровода при сварке стали от брызг металла и шлака их следует укрыть асботканью или металлическими листами с устройством воздушной прослойки между листом и полиэтиленовой трубой. При выполнении электросварочных работ соединение не должно нагреваться выше 50 °С.

2.10 Стальные патрубки узлов неразъемных соединений должны быть покрыты весьма усиленной изоляцией на основе битумных мастик с армирующими слоями. Возможно использование липких полимерных лент.

При изоляции стальных труб и сварных соединений на основе горячих битумных мастик, необходимо следить, чтобы на полиэтиленовые участки соединения "полиэтилен-сталь" не попадал горячий битум. Температура битумной мастики рядом с соединением не должна превышать 80 °С.

2.11 Укладка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" в траншее должна осуществляться на песчаное основание высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее чем 20 см.

2.12 Все пазухи под полиэтиленовыми трубами в местах расположения ответвлений должны быть тщательно подбиты песком или измельченным грунтом и уплотнены.

3 Материально-технические ресурсы

3.1 Основные материалы на изготовление одного тройникового ответвления и их количество приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Тройник, шт. | 1 |
| Муфта с закладными нагревателями, шт. | 1 |
| Труба полиэтиленовая, м | 3 |
| Ацетон, мл | 200 |
| Обтирочный материал, кг | 0,3 |

3.2 Машины, оборудование, приспособления и их количество сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Сварочная установка типа УСПТ, шт. | 1 |
| Электросварочный агрегат, шт. | 1 |
| Передвижная электрическая станция, шт. | 1 |

4 Технико-экономические и трудовые затраты

Технико-экономические  и трудовые затраты в расчете на одно тройниковое ответвление приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Обоснование | Наименование работ | Состав исполнителей | труб, мм | Время, ч Расценка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е9-2-7 Табл.2 | Установка, закрепление и обработка концов труб. Сварка и охлаждение муфты. Осмотр соединения и освобождение труб | Монтажник 5 разр. - 1 ч 3 разр. - 1 ч | до 110 | 1 0-80,5 |
|  |  |  | 160-225 | 1,3 1-05 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ АО "Росгазификация". -
г.Саратов, 1995