ВСН 53-86(р)
--------------------------
Госгражданстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Дата введения 1987-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (руководитель темы - канд. техн. наук Э.Ш.Шифрина, ответственный исполнитель - канд. техн. наук С.Н.Нотенко), ЦМИПКС Минвуза СССР (канд. техн. наук А.Г.Ройтман).

ВНЕСЕНЫ Минжилкомхозом РСФСР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением по научным исследованиям и нормированию Госгражданстроя (канд. техн. наук И.М.Архаров) и Управлением по ремонту жилищного фонда Госгражданстроя (инженеры В.В.Мешечек, И.Д.Волгин).

СОГЛАСОВАНО с ЦСУ СССР письмом от 29 октября 1985 г. N 15-14-414.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 г. N 446.

Настоящие Правила предназначены для оценки физического износа жилых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планировании и проектировании капитального ремонта жилищного фонда независимо от его ведомственной принадлежности.

Правила не распространяются на оценку физического износа зданий, пострадавших в результате стихийных бедствий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.

1.2. Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или участков следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в табл.1-71.

Примечания: 1. Если конструкция, элемент, система или их участок имеет все признаки износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический износ следует принимать равным верхней границе интервала. 2. Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен только один из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным нижней границе интервала. 3. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один признак физический износ конструкции, элемента, системы или их участков, следует принимать по интерполяции в зависимости от размеров или характераимеющихся повреждений. 4. В примерный состав работ по устранению физического износа, приведенный в табл.1-71, не включены сопутствующие и отделочные работы, подлежащие выполнению при ремонте данной конструкции, элемента, системы или их участка.

1.3. Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле

,

где   - физический износ конструкции, элемента или системы, %;
                      
        - физический износ участка конструкции, элемента или системы, определенный по табл.1-71, %;

- размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м или м;

- размеры всей конструкции, м или м;

-      число поврежденных участков.

Примеры оценки физического износа приведены в справочном прил.1.

1.4. Физический износ здания следует определять по формуле

,

где  - физический износ здания, %;

-       "                    "      отдельной конструкции, элемента или системы, % ;

коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания;

- число отдельных конструкций, элементов или систем в здании.

Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания (в %) следует принимать по укрупненным показателям восстановительной стоимости жилых зданий, утвержденным в установленном порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей, - по их сметной стоимости.

Усредненные доли восстановительной стоимости укрупненных конструктивных элементов здания приведены в рекомендуемом прил.2.

1.5. Численные значения физического износа следует округлять: для отдельных участков конструкций, элементов и систем - до 10%; для конструкций, элементов и систем - до 5%; для здания в целом - до 1%.

1.6. Для слоистых конструкций - стен и покрытий следует применять системы двойной оценки физического износа; по техническому состоянию (табл.14, 40) и сроку службы конструкции. За окончательную оценку физического износа следует принимать большее значение.

Физический износ слоистой конструкции по сроку службы следует определять по формуле

,

где  - физический износ слоистой конструкции, %;

- физический износ материала слоя, определяемый по рис.1 и 2 в зависимости от срока эксплуатации данной слоистой конструкции, %;

Рис.1. Физический износ слоистых конструкций (срок службы 60-125 лет)

Рис.2. Физический износ слоистых конструкций (срок службы 10-50 лет)

- коэффициент, определяемый как отношение стоимости материала слоя к стоимости всей конструкции (см. рекомендуемое прил.3);

- число слоев.

Пример оценки физического износа слоистой конструкции приведен в справочном прил.1.

.

1.7. Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл.64-71 на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис.3-7. За окончательную оценку следует принимать большее из значений.

Рис.3. Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения

1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов, магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура латунная; смесители всех видов; 3 - стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура чугунная

Рис.4. Физический износ системы центрального отопления

1 - радиаторы чугунные; 2  - стояки стальные, конвекторы; 3 - магистральные трубы стальные черные; 4 - калориферы всех видов; 5 - запорная арматура всех видов

Рис.5. Физический износ системы внутреннего водопровода

1 - трубопроводы оцинкованные; 2 - бачки сливные керамические и чугунные; 3 - трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и запорная арматура латунные; 4 - краны и запорная арматура чугунные

Рис.6. Физический износ системы внутренней канализации

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные; 2 - мойки и раковины чугунные и из нержавеющий стали; 3 - трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы, мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцементные; 4 - мойки и раковины стальные эмалированные; 5 - трубопроводы ПХВ

Рис.7. Физический износ системы внутреннего электрооборудования

1 - внутриквартирные сети скрытые; 2 - внутриквартирные сети открытые; 3 - ВРУ, магистрали; 4 - электроприборы

Физический износ системы должен определяться как сумма средневзвешенного износа элементов. Пример расчета приведен в справочном прил.1.

1.8. Физический износ газового и лифтового оборудования должен определяться в соответствии со специальными нормативными документами.

1.9. При оценке физического износа конструкций, элементов и систем, не указанных в настоящих Правилах, следует пользоваться данными наиболее близких аналогов (табл.1-71) или соответствующих республиканских нормативных документов.

2. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Фундаменты

Таблица 1

Фундаменты столбчатые деревянные с забиркой

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение отделочного слоя цоколя, ослабление врубок | - | 0-20 | Укрепление врубок, восстановление отделки |
| Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждение отдельных досок забирки | Повреждения на площади до 25%* | 21-40 | Переборка досок забирки |
| Поражение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя, коробление и отставание досок. Мелкие повреждения верхней части столбов | Повреждение на площади до 50% | 41-60 | Полная замена забирки, ремонт оголовков столбов |
| Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Поражение гнилью, жучком, частичные разрушения забирки и столбов. | - | 61-80 | Замена столбов и эабирки с вывешиванием стен |

________________    
      * В настоящем сборнике ВСН повреждения определять в процентах от всей осмотренной площади.

Таблица 2

Фундаменты столбчатые каменные с кирпичным цоколем

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения цокольной части - трещины, местные выбоины | Повреждения на площади до 5% | 0- 20 | Расшивка трещин, заделка выбоин |
| Трещины, сколы, выпадение отдельных камней в надземной части цоколя и фундаментных столбов | То же, до 25% | 21-40 | Заделка трещин, ремонт кладки цоколя и надземной части фундаментных столбов |
| Перекосы, выпучивание цоколя, трещины в цоколе; трещины, сколы и выпадение камней в надземной части столбов | Ширина трещин до 5 мм. Выпучивание цоколя до 1/3 его толщины | 41-60 | Замена цоколя, ремонт верхней части фундаментных столбов |
| Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, перекосы оконных и дверных проемов, полное разрушение цоколя, нарушение монолитности кладки столбов | - | 61-80 | Полная замена фундамента и цоколя с вывешиванием стен |

Таблица 3

Фундаменты ленточные каменные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа | Ширина трещин до 2 мм | 0-20 | Расшивка трещин |
| Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента | То же, до 5 мм | 21-40 | Укрепление кладки. Ремонт горизонтальной изоляции |
| Выпучивание и заметное искривление цоколя, сквозные трещины в цоколе с развитием на всю высоту здания, выпучивание полов и стен подвала | Неравномерная осадка с общим прогибом стены до 0,02 ее длины | 41-60 | Усиление и замена отдельных участков кладки, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, устройство горизонтальных поясов жесткости |
| Массовые прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, значительное выпирание грунта и разрушение стен подвала | Прогиб стены более 0,02 ее длины | 61-80 | Полная замена фундаментов |

Таблица 4

Фундаменты ленточные крупноблочные

| Признаки износа | Количественая оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен | Ширина трещин до 1,5 мм | 0-20 | Затирка трещин |
| Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала | То же, до 2 мм | 21-40 | Заполнение швов между блоками. Ремонт штукатурки стен подвала. Ремонт вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и отмостки |
| Трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры); выщелачивание раствора из швов между блоками; следы увлажнения цоколя и стен подвала | То же, более 2 мм; глубина более 10 мм | 41-60 | Заделка швов и разрушенных блоков, восстановление гидроизоляции; усиление фундаментов местами |
| Массовые повреждения и разрушение блоков, прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, выпирание грунта в подвале | - | 61-80 | Полная замена фундаментов |

Таблица 5

Фундаменты свайные столбчатые каменные, бетонные и железобетонные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в цокольной части здания | Ширина раскрытия трещин до 1,5 мм | 0-20 | Затирка трещин |
| Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций | Неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины стены | 21-40 | Затирка трещин, устранение повреждений отделочного слоя цоколя |
| Сквозные трещины в цоколе, распространение трещин на всю высоту здания. Искривление и значительная осадка отдельных участков стен. Развитие осадок не наблюдается | Ширина раскрытия трещин до 10 мм. Неравномерная осадка с прогибом стен более 0,01 от длины стены | 41-60 | Усиление фундаментов и стен |
| Развитие сквозных трещин в стенах здания, разрушение цоколя, развитие деформаций фундаментов | - | 61-80 | - |

Стены

Таблица 6

Стены деревянные, сборно-щитовые

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения наружной обшивки щитов | Повреждения на площади до 10% | 0-10 | Укрепление отдельных досок или реек |
| Поражение гнилью отливной доски, обшивки углов и стыков внутренних стен | То же, до 30% | 11-20 | Замена отливной доски, обшивки углов и стыков |
| Незначительный перекос стен, поражение гнилью нижней части щитов и обвязки, образование щелей в стыках щитов | То же, до 25% | 21-30 | Ремонт нижней обвязки и щитов местами, конопатка стыков между щитами |
| Заметный перекос стен, образование щелей в вертикальных стыках между щитами, неравномерная осадка щитов, поражение древесины гнилью | То же, до 30% | 31-40 | Замена нижней обвязки и части щитов местами, укрепление связей между щитами |
| Значительный перекос стен выпучивание, отклонение от вертикали, поражение древесины гнилью, повышенная влажность в помещениях | Повреждения на площади более 30% | 41-50 | Ремонт части щитов, замена обвязки и обшивки |
| Перекос оконных и дверных проемов, деформация стен, поражение древесины гнилью увлажнение древесины | - | 51-60 | Замена или переборка отдельных щитов с использованием до 50% старого материала |
| Деформация стен, поражение древесины гнилью, сырость в помещениях, наличие временных креплений и подпорок | - | 61-70 | Полная замена щитов |

Таблица 7

Стены деревянные каркасные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения обшивки или штукатурки | - | 0-10 | Затирка трещин или ремонт обшивки местами |
| Продуваемость и следы промерзания стен, повреждение обшивки или отпадение штукатурки в угловых участках | Повреждения на площади до 10% | 11-20 | Добавление утепляющей засыпки, ремонт обшивки в углах |
| Штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние - поражены гнилью | То же, до 20% | 21-30 | Замена отдельных досок, ремонт обшивки и штукатурки |
| Обшивка покоробилась, растрескалась и местами отстала, штукатурка отпала | То же, до 40% | 31-40 | Ремонт штукатурки или переборка обшивки с добавлением нового материала, смена отливных досок и обшивка углов |
| Массовое отпадение штукатурки или гниль в древесине и отставание обшивки | То же, более 50% | 41-50 | Замена обшивки стен и штукатурки |
| Перекос стен, оконных и дверных коробок | Повреждения на площади более 50% | 51-60 | Замена верхней и нижней обвязок концов стоек и подкосов |
| Выпучивание наружной обшивки и штукатурки, отставание досок |  |  |  |
| Значительное повреждение каркаса, поражение гнилью, полное разрушение обшивки | - | 61-70 | Полная замена стен |

Таблица 60

Окраска масляная

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины | 0-20 | - |
| Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки | 21-40 | Промывка и окраска за один раз |
| Сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10% поверхности | 41-60 | Окраска местами за два раза и полностью за один раз, с подготовкой поверхности местами до 20% |
| Массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой | 61-80 | Полная перекраска с подготовкой поверхности |

Таблица 61

Оклейка обоями

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отставание и повреждение кромок местами | 0-20 | Подклейка, отдельных кромок |
| Трещины, загрязнение и обрывы в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; обесцвечивание рисунка местами | 21-40 | Оклейка отдельных мест |
| Выгорание, загрязнение на площади до 50%, отставание от основания | 41-60 | Оклейка стен обоями без подготовки поверхности |
| Выгорание, отставание обоев и бумажной основы, трещины и разрывы на всей площади | 61-80 | Оклейка стен обоями с подготовкой основания |

Таблица 62

Облицовка керамическими плитками

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и сколы в плитках | 0-20 | Затирка отдельных сколов |
| Частичное выпадение или неплотное прилегание плиток на площади до 50% облицовки | 21-40 | Замена отдельными местами глазурованных плиток более 10 шт. в одном месте |
| Отсутствие плиток на площади до 50%, неплотное прилегание плиток на площади более 50% облицовки | 41-60 | Замена облицовки с использованием старых плиток до 25% |
| Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются, раствор основания разрушен | 61-80 | Полная замена облицовки без использования старых плиток, восстановление основания |

Таблица 63

Штукатурка

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Волосные трещины и сколы местами | 0-10 | Затирка местами со шпаклевкой |
| Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами | 11-20 | Затирка штукатурки местами |
| Отставание или отбитые места площадью менее 1 м до 5% площади поверхности | 21-30 | Ремонт штукатурки местами до 1 м на площади до 5% |
| Выпучивание или отпадение штукатурки и листов местами, менее 10 м на площади до 25% | 31-40 | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности |
| Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 мна площади до 50% | 41-50 | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности |
| Отпадение штукатурки и листов большими массивами на площади более 50%, при простукивании легко отстает или разбирается руками | 51-60 | Полная замена штукатурки без подготовки поверхности |
| Массовые отслоения штукатурного слоя и листов, повреждение основания | 61-70 | Полная замена штукатурки с подготовкой поверхности (подбивка драни, сетки и т.п.) |

Примечание. Распространяется на поверхности, отделанные листами сухой штукатурки.

Таблица 64

Чистая обшивка рубленых стен

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины и сколы досок | 0-20 | Крепление отдельных досок |
| Отставание обшивки от стен в углах и в нижней части; сквозные трещины в досках | 21-40 | Переборка обшивки местами до 50% площади без добавления материалов |
| Гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствие отдельных досок | 41-60 | Смена обшивки с добавлением до 50% новых материалов |
| Массовое отставание и отсутствие досок, гниль на поверхности и на брусках основания | 61-80 | Полная замена обшивки |

3. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система горячего водоснабжения

Таблица 65

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков | 0-20 | Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами) |
| Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами | 21-41 | Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена отдельными местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей; частичная замена трубопроводов магистралей и стояков |
| Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы | 61-80 | Полная замена системы |

Система центрального отопления

Таблица 66

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | 0-20 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов | 21-40 | Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена стояков и отдельных участков магистралей; восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов |
| Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41-60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов |
| Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов | 61-80 | Полная замена системы |

Система холодного водоснабжения

Таблица 67

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | 0-20 | Набивка сальников, смена прокладок в запорной арматуре, ремонт и регулировка смывных бачков |
| Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; утечки воды в 20% приборов и смывных бачков | 21-40 | Частичная замена кранов и запорной арматуры, ремонт отдельных участков трубопроводов, восстановление окраски трубопроводов |
| Расстройство арматуры и смывных бачков (до 40%); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов; повреждение до 10% смывных бачков (трещины, потеря крышек, рукояток) | 41-60 | Замена запорной арматуры, частичная замена смывных бачков, замена отдельных участков трубопроводов, окраска трубопроводов |
| Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы, повреждение до 30% смывных бачков | 61-80 | Полная замена системы |

Система канализации и водостоков

Таблица 68

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление мест присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн на площади до 10% их поверхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов | 0-20 | Уплотнение соединения, ремонт труб местами |
| Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества; повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов | 21-40 | Заделка мест присоединения приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена перхлорвиниловых (ПХВ) трубопроводов; замена отдельных приборов |
| Массовые течи в местах присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников до 30% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов до 20% их количества; повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждения трубопроводов из полимерных материалов | 41-60 | Частичная замена трубопроводов и приборов, замена ПХВ-трубопроводов |
| Неисправность системы; повсеместные повреждения приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков) | 61-80 | Полная замена системы |

Система электрооборудования

Таблица 69

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек | 0-20 | Установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов |
| Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-41 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки |
| Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ) | 61-80 | Полная замена системы |

Печи

Таблица 70

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в штукатурке печи, вертикальных разделках или в швах изразцов | 0-20 | Затирка трещин |
| Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, приборы расшатаны, дымление печи из-за завалов в каналах | 21-40 | Перекладка свода и футеровки топливника, укрепление выпавших и замена отдельных разрушенных кирпичей, устранение завалов в каналах |
| Сильный общий перегрев, дымление через вьюшенную дверку (задвижку), выпучивание стенок местами; приборы повреждены и местами выпадают | 41-60 | Частичная перекладка печи с добавлением кирпича |
| Сильные выпучивания и отклонения стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и горизонтальные разделки местами разрушились, топливник разрушен, приборы местами отсутствуют | 61-80 | Полная перекладка печи с добавлением кирпича, ремонт основания |

Мусоропроводы

Таблица 71

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения в стволе, застревание загрузочных клапанов | 0-20 | Устранение мелких повреждений |
| Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия металлических частей | 21-40 | Ремонт загрузочных клапанов, зачеканка раструбов, постановка бандажей в местах пробоин в стволе |
| Отсутствие или поломка металлических деталей загрузочных люков, большие пробоины и расшатывание соединений участков ствола, поломка бункера с шиберами, неисправности в стенках вентиляционной камеры мусоропровода | 41-60 | Ремонт ствола с вставкой отдельных участков и сменой загрузочных устройств, перекладка вентиляционной камеры мусоропровода |
| Полное расшатывание ствола мусоропровода, отсутствие или поломка загрузочных устройств, разрушение вентиляционной камеры и неисправности в камере мусоросборника | 61-80 | Полная замена ствола и вентиляционной камеры, ремонт камеры мусоросборника |

Приложение 1
                                                          Справочное

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ, СИСТЕМ И ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ

Пример 1. Оценка физического износа отдельных  участков конструктивного элемента

I. При  обследовании  деревянных  сборно-щитовых  стен выявлены следующие признаки износа:  1-й участок  -  искривление линии цоколя,  щели  между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%;  2-й участок -  заметное  искривление  цоколя, гнили и  других  повреждений  нет;  3-й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 30%.

При оценке физического износа в соответствии с п.1.2,  настоящих Правил и   табл.6   принимаем:  1-й  участок  -  40%  (наличие  всех признаков, приведенных в табл.6 для интервала 31-40%); 2-й участок - 31% (наличие  одного  из  приведенных в табл.6 признаков для того же интервала), округляем до  30%;  3-й  участок  -  35%  (наличие  двух признаков, приведенных в табл.6 для того же интервала).

II. При  обследовании  полов  из  керамической  плитки выявлено отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на  площади  43% от всей   осмотренной  площади  пола.  По  табл.49  определяем,  что значение физического износа пола находится  в  интервале  21-40%,  с распространением повреждений  на  площади  от 20 до 50%.  Для оценки физического износа  осмотренного  участка  производим   интерполяцию значений. Размер   интервала   значений  физического  износа 21-40% составляет 20%.  Размер  интервала   20-50%   площади   повреждения, характерной для   данного   интервала значений  физического  износа составляет 31%.  Изменение физического износа с увеличением  площади повреждения на   1%   составит  20/30%.  Физический  износ  участка, имеющего повреждения на площади 43%, определяем путем  интерполяции: 21+20/30х23=35,8%. Округляя   значение,   получим  физический  износ участка пола 35%.

Пример 2. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние

Требуется определить   физический   износ   ленточных   бутовых фундаментов каменного четырехсекционного здания.

При осмотре установлено: 1. Фундаменты под тремя секциями имеют признаки, соответствующие 30%  износа.  2.  Фундаменты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответствующие 50% износа.

Заполняем рабочую табл.1.

Таблица 1

| Наименование участков | Удельный вес участка к общему объему элемента, % ()·100 | Физический износ участков элементов, % | Определение средневзвешенного значения физического износа участка, % | Доля физического износа участка в общем физическом износе элемента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |
| 1. Под секциями N 1, 2, 3 | 70 | 30 | (70/100)х30 | 21 |
| 2. Под секцией N 4 | 30 | 50 | (30/100)х50 | 15 |
| Итого | 100 |  |  |  |

Округляя величину  износа  до  5%,  получаем  физический  износ фундамента, равный 35%.

Пример 3. Оценка физического износа полов из различных материалов

Требуется определить  физический износ полов в здании,  имеющем три типа полов:  паркетные - в жилых комнатах и коридорах; дощатые - в кухнях  и  метлахские плитки - в санузлах.  Износ всех типов полов неодинаков в различных группах  квартир.  Удельный  вес  участков  с полами каждого типа определяем по проекту или по замерам на объекте.

Заполняем рабочую табл.2.

Таблица 2

| Наименование участков | Удельный вес участка к общему объему элемента, % () | Физический износ участка элемента, % | Определение средневзвешенного значения физического износа участка, % | Доля физического износа участка в общем физическом износе элемента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паркетные полы |  |  |  |  |
| в спальнях | 25 | 30 | (25/100)х30 | 7,5 |
| в общих комнатах |  |  |  |  |
| 1-й участок | 12 | 50 | (12/100)х50 | 6 |
| 2-й участок | 28 | 40 | (28/100)х40 | 11,2 |
| в коридорах | 10 | 60 | (10/100)х60 | 6 |
| Итого | 75 |  |  | 30,7 |
| Дощатые полы |  |  |  |  |
| 1-й участок | 10 | 50 | (10/100)х50 | 5 |
| 2-й участок | 5 | 40 | (5/100)х40 | 2 |
| Итого | 15 |  |  | 7 |
| Полы из метлахской плитки |  |  |  |  |
| 1-й участок | 6 | 30 | (6/100)х30 | 1,8 |
| 2-й участок | 4 | 50 | (4/100)х50 | 2 |
| Итого | 10 |  |  | 3,8 |

Всего полы - 100. =41,5.

Округляя, получим износ полов 40%.

Пример 4. Определение физического износа слоистой конструкции

Требуется определить  физический  износ  трехслойных  панельных стен толщиной  35 см с утеплителем из цементного фибролита в доме со сроком эксплуатации  18  лет.  В  соответствии  с  указанием   п.1.6 определяем физический  износ панели  по техническому состоянию и по сроку службы.

1. Оценка по техническому состоянию производится по табл.14.

Получены результаты:  40%  панелей имеет износ 35%  и 70% имеет износ 20%.

Физический износ  всех  панелей  определяется по формуле п.1.3:

.

2. Оценка по сроку службы.

Панель состоит  из  двух  слоев  железобетона  и  одного   слоя цементного фибролита. Срок службы железобетонных слоев принимаем 100 лет, тогда  при  сроке  эксплуатации  18  лет  (см.  рис.1)  получим физический износ железобетонных слоев 23%.

Срок службы цементного фибролита в трехслойной панели принимаем 40 лет. Физический износ составит 35% (см. рис.2).

По таблице   рекомендуемого   прил.3   определяем   коэффициент удельных весов слоев по восстановительной стоимости: =0,38 (оба слоя); =0,62.

По формуле п.1.6 определяем физический износ:

В соответствии  с  п.1.5  принимаем физический износ по большему значению, 30%.

Пример 5. Определение физического износа системы центрального отопления

Исходные данные:

Дом полносборный,   5-этажный,  срок  эксплуатации  -  18  лет.

Система центрального отопления  выполнена  с  верхней  разводкой  из стальных труб и конверторов.

При осмотре  выявлено:  капельные течи у приборов и в местах их врезки до  20%,  большое  количество   хомутов   на   магистрали   в техническом подполье (до двух на 10 м),  имеются отдельные хомуты на стояках, замена   в   двух  местах  трубопроводов  длиной  до  2  м, значительная коррозия.  Три года назад  заменены  калориферы  и  90% запорной арматуры.

По табл.66 такому состоянию системы соответствует износ 45%.

С учетом ранее выполненных замен  отдельных  элементов  системы уточняем физический  износ  по  сроку  их эксплуатации (см.  рис.4 и рекомендуемое прил.4).

Заполняем таблицу 3.

Таблица 3

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали | 25 | 18 | 60 | 15 |
| Стояки | 27 | 18 | 40 | 10,8 |
| Отопительные приборы | 40 | 18 | 40 | 16 |
| Запорная арматура | 7 | 3 | 30 | 2,1 |
| Калориферы | 1 | 3 | 25 | 0,4 |

Итого: физический износ центрального отопления - 44,3%.

Принимается физический износ системы 45%.

Пример 6. Определение физического износа здания в целом

При обследовании  крупнопанельного  5-этажного  жилого   здания проведена оценка  физического износа всех конструктивных элементов и получены данные по оценке физического износа газового  оборудования, который проводился специализированной организацией.

Удельные веса    конструктивных    элементов    и   инженерного оборудования приняты  в  соответствии  со   сб. N 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых,  общественных зданий и здания и сооружения коммунально-бытового назначения  для  переоценки основных фондов", М., 1970.

По таблице  рекомендуемого  прил.2  определяем  удельные  веса по восстановительной стоимости  укрупненных конструктивных  элементов, приведенных в сб. N 28.

Результаты оценки  физического  износа  элементов  и систем,  а также определения их удельного веса по  восстановительной  стоимости сведены в табл.4.

Таблица 4

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупненных конструктивных элементов по сб. N 28, % | Удельные веса каждого элемента по таблице прил.2 настоящего сборника, % | Расчетный удельный вес элемента, ·100, % | Физический износ элементов здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по результатам оценки | средневзвешенное значение физического износа |
| 1. Фундаменты | 4 | - | 4 | 10 | 0,4 |
| 2. Стены | 43 | 86 | 37 | 15 | 5,55 |
| 3. Перегородки |  | 14 | 6 | 20 | 1,2 |
| 4. Перекрытия | 11 | - | 11 | 10 | 1,1 |
| 5. Крыша | 7 | 75 | 5,25 | 35 | 1,8 |
| 6. Кровля |  | 25 | 1,75 | 40 | 0,7 |
| 7. Полы | 11 | - | 11 | 30 | 3,3 |
| 8. Окна | 6 | 48 | 2,88 | 15 | 0,43 |
| 9. Двери |  | 52 | 3,12 | 20 | 0,62 |
| 10. Отделочные покрытия | 5 | - | 5 | 50 | 2,5 |
| 11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 10 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 1,7 |  | 1,7 | 40 | 0,68 |
| холодное водоснабжение | 0,4 |  | 0,4 | 25 | 0,1 |
| горячее водоснабжение | 0,5 | - | 0,5 | 40 | 0,2 |
| канализация | 3,6 | - | 3,6 | 30 | 1,08 |
| газоснабжение | 1,1 | - | 1,1 | 15 | 0,17 |
| электроснабжение | 2,7 | - | 2,7 | 15 | 0,4 |
| 12. Прочие | 3 |  |  |  |  |
| лестницы | - | 31 | 0,93 | 20 | 1,86 |
| балконы | - | 24 | 0,72 | 20 | 0,14 |
| остальное | - | 45 | 1,35 | - | - |
|  | 100 |  | 100 |  | =22,27 |

Полученный результат округляем до 1%, физический износ здания - 22%.

Приложение 2
Рекомендуемое

Примерные усредненные удельные веса укрупненных конструктивных элементов

| Наименование укрупненных элементов | Наименование конструктивных элементов | Удельные веса элементов по группам капитальности, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1. Стены и перегородки (100%) | Стены | 73 | 86 | 80 | 76 | 61 |
|  | Перегородки | 27 | 14 | 20 | 24 | 39 |
| 2. Кровля (100%) | Конструкции крыши | 75 | 40 | 40 | 40 | 47 |
|  | Кровельное покрытие | 25 | 60 | 60 | 60 | 53 |
| 3. Проемы (100%) | Окна | 48 | 56 | 56 | 67 | 67 |
|  | Двери | 52 | 44 | 44 | 33 | 33 |
|  | Здания высотой | Варианты |  |  |  |
|  | до 5 этажей | более 5 этажей | с балко- нами | без балко- нов |  |  |  |
| 4. Прочие (100%) | Балконы* | 33 | 31 | 15 | - | - | - | - |
|  | Лестницы | 25 | 24 | 51 | 51 | 40 | 25 | - |
|  | Остальные | 42 | 45 | 34 | 49 | 60 | 75 | 100 |

________________

* При отсутствии балконов удельный вес лестниц и прочих работ увеличивать на половину удельного веса балконов.

Приложение 3
                                                                       Рекомендуемое

Удельные веса слоев в многослойных панелях стен и совмещенных крыш (по стоимости) для II территориального района

| Наименование конструкции | Материал утеплителя | Толщина, см | Удельный вес по стоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяжелого бетона | утеплителя |
| Трехслойная стеновая панель | Жесткие минераловатные плиты | 30 | 0,4 | 0,6 |
| То же | Цементный фибролит | 35 | 0,38 | 0,62 |
| " | То же | 40 | 0,3 | 0,7 |
| " | Ячеистый бетон | 35 | 0,45 | 0,55 |
| " | То же | 40 | 0,34 | 0,66 |
| Двухслойная стеновая панель | Легкий бетон | 30 | 0,5 | 0,5 |
| То же | То же | 35 | 0,55 | 0,45 |
| Трехслойная панель совмещенной крыши | Минеральная вата | - | 0,35 | 0,65 |
| Двухслойная панель совмещенной крыши | Легкий бетон | - | 0,5 | 0,5 |

Примечание. Для других территориальных районов соотношение принимается по заводской калькуляции на стеновые и кровельные панели.

Приложение 4
                                                                   Рекомендуемое

Удельные веса элементов в системах инженерного оборудования (по восстановительной стоимости)

| Система инженерного оборудования | Элементы | Удельный вес элемента в системе для зданий этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4-6 | 9-12 | более 12 |
| Внутреннее горячее водоснабжение | Магистрали | 40 | 30 | 25 | 20 |
|  | Стояки | 30 | 40 | 45 | 55 |
|  | Полотенцесушители | 10 | 13 | 15 | 15 |
|  | Смесители | 10 | 10 | 10 | 7 |
|  | Запорная арматура | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Центральное отопление | Магистрали | 35 | 25 | 20 | 15 |
|  | Стояки | 26 | 27 | 29 | 31 |
|  | Отопительные приборы | 30 | 40 | 45 | 50 |
|  | Запорная арматура | 9 | 7 | 5 | 3 |
|  | Калориферы | - | 1 | 1 | 1 |
| Внутренний водопровод | Трубопроводы | 45 | 42 | 38 | 35 |
|  | Краны и запорная арматура | 30 | 32 | 34 | 35 |
|  | Бачки смывные | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Внутренняя канализация | Мойки, раковины, умывальники | 25 | 25 | 20 | 20 |
|  | Ванные | 30 | 30 | 35 | 35 |
|  | Унитазы | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  | Трубопроводы | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Внутреннее электрооборудование | Магистрали | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  | Внутриквартирные сети | 25 | 25 | 22 | 22 |
|  | Электроприборы | 30 | 32 | 33 | 35 |
|  | ВРУ | 25 | 23 | 20 | 18 |