МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР 

Главное техническое управление строительства 

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства "Оргэнергострой" 
Одесский филиал

| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ССО "Электромонтаж" |
| --- |
| 10.01.90 |  | Б.П.Городецкий |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ 6-10 кВ

Подготовлена Одесским филиалом института "Оргэнергострой"

Составители: В.Н.Абрамов, В.И.Гриценко, А.Г.Клименко. С.Б.Юрковецкий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта монтажа шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ внутренней установки предназначена для использования при монтаже КРУ на электростанциях и подстанциях, при составлении проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства электромонтажных работ (ППЭР).

КРУ предназначены для работы в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 6 и 10 кВ.

В карте рассмотрен монтаж шкафов КРУ серии КМ-1Ф ПО "Запорожтрансформатор" (рис.1); К-104 (рис.2) Московского завода "Электрощит"; КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 (рис.3) Ровенского завода высоковольтной аппаратуры.

Рис.1. Шкаф КРУ серии КМ-1Ф:

1 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 2 - отсек сборных шин и отпаек сборных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

Рис.2. Шкаф КРУ серии К-104:

1 - отсек сборных шин; 2 - отсек линейных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

Рис.3. Шкаф КРУ серии КЭ-6, КЭ-6С (КЭЭ-6, КЭЭ-6С) и сери КЭ-10:

1 - отсек отпаек сборных шин; 2 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 3 - отсек сборных шин; 4 - шкаф релейный; 5 - отсек выдвижных элементов

Технологическая карта содержит указания по организации и технологии монтажа, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляцию трудовых затрат, график производства работ.

Трудозатраты на наладочные работы графиком монтажа и калькуляцией не учтены.

Технологическая карта разработана в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве". М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1987.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общие указания

2.1.1. К началу монтажных работ должны быть выполнены:

строительная часть ЗРУ, включая отделочные работы с обеспечением необходимых проемов для нормальной подачи шкафов;

кабельные каналы и проемы в полу для кабелей;

силовая сеть 380/220/12 В;

заземляющее устройство и электроосвещение;

подъезды к ЗРУ.

2.1.2. Стены и потолки ЗРУ должны быть оштукатурены и побелены. Конструкция полов должна исключать образование цементной пыли.

Полы коридоров не должны иметь порогов и уступов. Кабельные каналы закрыты несгораемыми плитами.

2.1.3. Шкафы КРУ поставляются преимущественно блоками из трех шкафов с расположением шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ и выполненными электрическими соединениями в пределах блока.

Выдвижные элементы могут находиться в шкафу или отдельном ящике. Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45°. Стропить за места, указанные на ящиках.

Шкафы нельзя подвергать толчкам и ударам, перемещать только в вертикальном положении.

2.1.4. При получении шкафов КРУ необходимо проверить наличие полного комплекта поставки, количество мест, состояние упаковки, сохранность груза. Обнаруженные повреждения и некомплектность поставки оформляются актом.

Шкафы могут храниться под навесом в упаковке завода-изготовителя или без нее - в закрытых вентилируемых помещениях.

2.1.5. Распаковку шкафов и комплектующих изделий необходимо производить с учетом последовательности сборки и монтажа КРУ, обеспечив условия, предотвращающие увлажнение оборудования.

В зависимости от директивных сроков монтажа КРУ, наличия и возможностей мастерских, шкафы могут монтироваться непосредственно в помещении КРУ или, в отдельных случаях, с предварительной обработкой в мастерской (установка на раму трех-пяти шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ, ревизия и наладка комплектующего оборудования).

2.1.6. Шкафы КРУ серии КМ-1Ф имеют следующее обозначение:

Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КМ-1Ф:

Обозначение шкафов КРУ серии К-104:

Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-6 и КЭ-6С:

Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-10:

Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КЭ-10:

2.1.7. При монтаже КРУ необходимо руководствоваться документацией, приведенной в прил.1.

2.2. Подготовительные работы

2.2.1. Производится ознакомление со строительной частью помещения, чертежами проекта и технической документацией завода, поставляемой со шкафами.

2.2.2. Производится приемка от строителей помещения под шкафы КРУ. Проверяют соответствие проекту опорных металлоконструкций под шкафы, проемов для силовых и контрольных кабелей. Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и электромонтажной организацией.

2.2.3. Подготавливается площадка для разгрузки, размещения и распаковки доставляемых шкафов КРУ и работы автокрана (рис.4). Доставляются монтажные механизмы, оборудование, инвентарные устройства и размещаются на площадке.

Рис.4. План размещения оборудования и механизмов при монтаже шкафов

1 - площадка разгрузки и распаковки оборудования; 2 - шкаф КРУ; 3 - помещение ЗРУ; 4 - лебедка МЭЛ-1, 5-19

2.2.4. Уточняется рабочий график производства работ в соответствии с технологической картой и проектом производства работ. Электромонтажники знакомятся с технической документацией, объемом и принятой организацией работ. Бригада инструктируется по технике безопасности ответственным руководителем работ.

2.2.5. Шкафы распаковываются. Расконсервируются узлы и детали. Производится приемка шкафов в монтаж.

2.3. Монтаж шкафов

2.3.1. Освобождают от транспортного крепления выдвижные элементы и поворотные панели релейных шкафов. Выкатывают выдвижные элементы.

2.3.2. Подъем шкафов в зависимости от типа производят с помощью стропов или подъемных приспособлений в соответствии с рис.5. С помощью катков, приспособлений, приведенных на рис.6-8, перемещают и устанавливают крайний шкаф. Проверяют правильность его установки с помощью отвеса и уровня. При необходимости выравнивают с помощью металлических прокладок толщиной 2 мм. При этом должна исключаться всякая деформация днища, так как это может привести к нарушению регулировок узлов и механизмов в шкафу.

Рис.5. Схема строповки шкафов КМ-1Ф, К-104, КЭ-10, КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6, КЭЭ-6С:

1 - шкаф КРУ; 2 - строп 4СК1-2,0/Рт1-1,0/К-0,8/1500; 3 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной 750-1350 мм; 4 - строп 4СК1-3,2/Рт1-1,6/К-1,25/3000; 5 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм, длиной 1500-2700 мм; 6 - строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600; 7 - подъемное приспособление (кронштейн с траверсой)

Рис.6. Комплекс механизмов КМБ:

1 - кран; 2 - направляющие (швеллер); 3 - платформа такелажная; 4 - рольганг; 5 - лебедка; 6 - шкаф КРУ

Рис.7. Опора на воздушной подушке ОВП-1,6: 

1 - устройство подачи распределения воздуха; 2 - грузонесущее основание; 3 - гибкая оболочка; 4 - опорное ограничительное устройство

Рис. 8. Поворотная опора ОП-9:

1 - рама; 2 - колесо; 3 - подъемная лапа; 4 - гидравлический домкрат

2.3.3. Устанавливают последующие шкафы так, чтобы совпадали отверстия в боковых отсеках шкафов и отверстия в сборных шинах и линейных шинах для шкафов с выводами сбоку.

2.3.4. Проверяют правильность установки секции - отсутствие качания или перекоса шкафов. Соединяют шкафы между собой болтами, не допуская перекосов и повторно проверяют правильность их установки (нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей шкафов в одной плоскости). Соединение начинают с нижних болтов. Проверяют соосность втычных контактов шкафов и выкатных элементов.

2.3.5. Шкафы закрепляют к закладным конструкциям. Сварку в зависимости от типа шкафа производят в трех-четырех местах швом длиной 100 мм, катетом 4-5 мм (в соответствии с указанием заводской инструкции).

2.3.6. Монтируют шкафы токопроводов для вводов и шинного моста (при двухрядном расположении шкафов) полностью собранными или укрупненными блоками. Фиксируют их с помощью элементов подвески к строительнымконструкциям. Подъем производят с помощью ручных рычажных лебедок или электропогрузчика (при компоновке, позволяющей его использовать). Заземляют эти шкафы на шкафы КРУ, секции токопроводов между собой соединяют шинами заземления.

2.3.7. Контактные поверхности отпаек и линейных шин промывают бензином-растворителем и смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Запрещается зачистка контактных поверхностей, имеющих покрытие.

2.3.8. Производят монтаж сборных и линейных шин, шинного моста при двухрядном расположении шкафов. Установку сборных шин начинают с нижней фазы "С", закрепляют их в шинодержателях и присоединяют к ним отпайки в последовательности, удобной для монтажа. При соединении шин избегают перекосов опасных для изоляторов и поддерживающих изоляционных клиц. При длине сборных шин более 20 м в один из шкафов встраивают температурный компенсатор примерно в середине ряда. Производят монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей.

Окончательную затяжку болтов контактных соединений производят после установки сборных шин на всей секции КРУ. Тупиковые концы сборных шин должны надежно крепиться в изоляционных клицах.

Болтовые соединения после затяжки закрывают изоляционными коробками, предусмотренными заводом.

2.3.9. Производят подготовку к работе комплектующего шкафа оборудования: выключателей, трансформаторов собственных нужд, разрядников и т.д. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей этого оборудования.

2.3.10. Проверяют целостность фарфоровой и пластмассовой изоляций, протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе. Контактные части ножей и розеток также протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе и смазывают смазкой ЦИАТИМ-201.

2.3.11. Производят тщательный осмотр всех элементов шкафов, подтягивают все крепежные болтовые соединения, контактные соединения ошиновки первичных цепей, а также винты в зажимах, блок-контактах и других элементах вторичных цепей.

2.3.12. Проверяют:

опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положении (отсутствие качаний);

надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях;

надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа;

совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа;

работу шторочного механизма;

работу заземлителя от ручного привода;

работу блокировки заземлителя;

усилие вката и выката выдвижного элемента. Производят механические испытания (вкатывание и выкатывание выдвижных элементов; проверяют работу шторок, блокировок, фиксаторов; измеряют контактное нажатие разъемных контактов первичной цепи; проверяют работу и состояние контактов заземляющего разъединителя). Проверки и испытания производят в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей шкафов.

2.3.13. Группа наладки производит испытания шкафов КРУ:

измеряет сопротивление изоляции первичных и вторичных цепей;

испытывает повышенным напряжением промышленной частоты изоляцию первичных и вторичных цепей;

измеряет сопротивление постоянному току соединений сборных шин, разъемных соединений первичных и вторичных цепей (если какие-либо элементы вспомогательных цепей не допускает испытания повышенным напряжением, то эти элементы должны быть отсоединены).

Производят проверку комплектующего оборудования: выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и т.д.

2.4. Заключительные работы

2.4.1. Подсоединяют силовые кабели. Места ввода кабелей в КРУ (промежутки между кабелями и патрубками) уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глиняном растворе или мастикой типа УС-65 (другими материалами в соответствии с РД 34.03.304-87).

2.4.2. Устанавливают на прежние места стенки, перегородки, крышки, которые снимались для удобства доступа к шинам при монтаже.

2.4.3. Восстанавливают места с поврежденной окраской, окрашивают сварные швы и конструкции блоков патрубков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

До начала работ по монтажу шкафов КРУ проверяют горизонтальность закладных конструкций.

При приемке шкафов в монтаж проверяют комплектность и целостность элементов (входной контроль).

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл.1. Приемочный контроль, смонтированных шкафов КРУ осуществляется согласно СНиП 3.05.06-85. При приемке работ предъявляют протоколы испытаний и монтажа КРУ.

Таблица 1

| Наименование процесса, подлежащего контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные предмонтажные работы | Закладные конструкции. Неплоскостность (горизонтальность) швеллеров | Уровень, линейка | До начала монтажа шкафов | Мастер | Не более 1 мм на площади основания одного шкафа и не более 5 мм по всей длине секции |
|  | Заземление швеллеров | Визуально | До начала монтажа шкафов | Мастер | Соединение полосовой сталью сечением не менее 40x4 мм в двух местах с контуром заземления |
|  | Сварка швеллеров | То же | То же | То же | - |
|  | Параллельность швеллеров между собой и осью здания | Рулетка | " | " | - |
|  | Проемы для прохода силовых и контрольных кабелей и шинного ввода снизу Правильность выполнения проемов | Метр | " | " | - |
|  | Соосность проема в стене здания с местом установки шкафа шинного ввода | То же | " | " | Несоосность, не более 5 мм |
| Монтаж шкафов | Правильность установки | Отвес, уровень | До соединения шкафов | Бригадир |  |
|  | Соединение шкафов | Визуально | До приварки шкафов к закладным конструкциям | То же | Совпадение отверстий в боковых стенках. Нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей в одной плоскости |
|  | Приварка шкафов к закладным конструкциям | Линейка | До монтажа сборных и линейных шин | Бригадир | Наличие сварки каждого шкафа с закладными конструкциями в трех-четырех местах швом длиной 100 мм и катетом 4-5 мм |
|  | Монтаж сборных шин Наличие компенсатора при длине шин более 20 м | Визуально | До сдачи в эксплуатацию | То же | - |
|  | Крепление тупиковых концов шин в клицах | То же | То же | " | - |
|  | Установка выдвижных элементов |  |  |  |  |
|  | Опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положениях | " | " | " | - |
|  | Надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях | " | " | " | - |
|  | Надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа | Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов | " До сдачи в эксплуатацию | " Бригадир | - |
|  | Совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа | Визуально | То же | То же | - |
|  | Работа шторного механизма | То же | " | " | - |
|  | Работа заземлителя от ручного привода | " | " | " | - |
|  | Работа блокировки заземлителя Монтаж силовых кабелей | " | " | " | - |
|  | Наличие уплотнений между кабелями и патрубками | " | " | " | - |

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ ИЗ ДВАДЦТИ ТРЕХ ШКАФОВ

Таблица 2

| N п/п | Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Обосно- вание (ЕНиР и другие нормы) | Норма времени | Расценка, руб.-коп. | Затрата труда | Заработная плата, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чего, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабо- чего | маши- ниста | рабо- чего, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабо- чего | маши- ниста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Такелажные работы Погрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего из трех шкафов массой до 3 т | 1 шт. груза | 7 | E25-14, табл.2 п.3а, 3б | 0,86 | 0,43 | 0-57,6 | 0-39,1 | 6,02 | 3,01 | 4-03 | 2-74 |
| 2 | То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т | 1 шт. груза | 1 | E25-14, табл.2 п.2а, 2б | 0,72 | 0,36 | 0-48,2 | 0-32,8 | 0,72 | 0,36 | 0-48 | 0-33 |
| 3 | Выгрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего яз трех шкафов массой до 3 т | 1 шт. груза | 7 | E25-14, табл.2 п.3в, 3г | 0,72 | 0,36 | 0-48,2 | 0-32,8 | 5,04 | 2,52 | 3-37 | 2-30 |
| 4 | То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т | 1 шт. груза | 1 | E25-14, табл.2 п.2в, 2г | 0,58 | 0,29 | 0-38,3 | 0-26,4 | 0,58 | 0,29 | 0-39 | 0-26 |
| 5 | Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т | 1 шт. груза | 3 | E25-14, табл.2 п.1а, 1б | 0,6 | 0,3 | 0-40,2 | 0-27,3 | 1,8 | 0,9 | 1-21 | 0-82 |
| 6 | То же, выгрузка | 1 шт. груза | 3 | E25-14, табл.2 п.1в, 1г | 0,48 | 0,24 | 0-32,2 | 0-21,8 | 1,44 | 0,72 | 0-97 | 0-65 |
| 7 | Погрузка материалов и инструмента вручную на автомашину | 1 т | 0,3 | E1-22, п.2а | 0,67 | - | 0-39,5 | - | 0,20 | - | 0-12 | - |
| 8 | То же, выгрузка | 1 т | 0,3 | E1-22, п.2б | 0,51 | - | 0-30,1 | - | 0,15 | - | 0-09 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15,95 | 7,8 | 10-66 | 7-10 |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка силового ящика до 250 А на конструкцию | 1 ящик | 1 | E23-7-21, табл.2 п.2а | 0,75 | - | 0-53,6 | - | 0,75 | - | 0-54 | - |
| 10 | Установка электро- лебедки грузо- подъемностью 1,5 т | 1 лебедка | 1 | Е25-6, п.1б | 1,6 | - | 1-05 | - | 1,6 | - | 1-05 | - |
| 11 | Установка ручной лебедки грузоподъемностью 1,5 т | То же | 4 | Е25-6, п.5б | 1,1 | - | 0-72,1 | - | 4,4 | - | 2-88 | - |
| 12 | Установка блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного внизу | 1 блок | 1 | Е25-10, п.1а | 0,32 | - | 0-21,4 | - | 0,32 | - | 0-21 | - |
| 13 | Установка блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного на высоту 4,5 м | 1 блок | 4 | Е25-10, п.2б | 0,68 | - | 0-44,9 | - | 2,72 | - | 1-80 | - |
| 14 | Прокладка кабеля к силовому ящику | 100 м | 0,5 | Е23-4-4, А табл.2, п.1а | 3,8 | - | 2-85 | - | 1,9 | - | 1-42 | - |
| 15 | Присоединение проводов и подготовка к включению силового ящика до 250 А | 1 ящик | 1 | E23-7-21, табл.2, п.2 (в+г) | 1,92 | - | 1-75 | - | 1,92 | - | 1-75 | - |
| 16 | Прокладка временных шин заземления в траншее для заземления силового ящика, сварочного аппарата, лебедки | 100 м | 0,3 | Е23-3-53, табл.1, п.1а | 8,6 | - | 6-02 | - | 2,58 | - | 1-81 | - |
| 17 | Сварка стыков шин заземления | 100 стыков | 0,04 | Е23-3-53, А табл.1, п.(2+3)а К=1,12 | 11,6 | - | 8-60,7 | - | 0,46 | - | 0-34 | - |
| 18 | Присоединение шин заземления к аппаратам | 1 присое- динение | 3 | Е23-3-53, А табл.1, п.5а | 0,26 | - | 0-18,2 | - | 0,78 | - | 0-55 | - |
| 19 | Присоединение проводов и подготовка к включению сварочного аппарата | 1 аппарат | 1 | E23-7-21, табл.2, п.1 (в+г) | 1,18 | - | 0-93,2 | - | 1,18 | - | 0-93 | - |
| 20 | Присоединение проводов к лебедке | 1 аппарат | 1 | Е23-7-21, табл.2, п.1в | 0,96 | - | 0-75,8 | - | 0,96 | - | 0-76 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 19,57 | - | 14-04 | - |
|  | Основные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж шкафов ШВМЭ, ШСТ, ШТН, ШКА | 1 камера | 20 | E23-6-II, табл.2, п.(2+3+4+5)в, К=1,12, к п.5в | 11,37 | - | 9-11,6 | - | 227,4 | - | 182-32 | - |
| 22 | То же, шкафов ШШВ и ШШЛ | 1 камера | 3 | E23-6-II, табл.2, п.(2+3+-5)в К=1,12 к п.5в | 7,57 | - | 5-96,6 | - | 22,71 | - | 17-90 | - |
| 23 | Ревизия выключателей | 1 выклю- чатель | 12 | Е23-6-6, Б табл.4, п.2 | 2,3 | - | 2-02 | - | 27,6 | - | 24-24 | - |
| 24 | Регулирование выключателей и приводов | 1 комплект | 12 | Е23-6-6, В табл.5, п.2 | 8,7 | - | 7-66 | - | 104,4 | - | 91,92 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 382,1 | - | 316-38 |  |
|  | Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отсоединение проводов от силового ящика | 1 ящик | 1 | E23-7-21, табл.2, п.2в К=0,5 | 0,85 | - | 0-77,6 | - | 0,85 | - | 0-78 |  |
| 26 | Отсоединение проводов от свароч- ного трансформатора и лебедки | 1 аппарат | 2 | E23-7-21, табл.2, п.1в К=0,5 | 0,48 | - | 0-37,9 | - | 0,96 | - | 0-76 | - |
| 27 | Отсоединение шин заземления от аппаратов | 1 отсоеди- нение | 3 | Е23-3-53, А табл.1, п.5а К=0,5 | 0,13 | - | 0-09,1 | - | 0,39 | - | 0-27 | - |
| 28 | Демонтаж силового ящика | 1 ящик | 1 | E23-7-21, табл.2, п.2а К=0,5 | 0,38 | - | 0-26,8 | - | 0,38 | - | 0-27 | - |
| 29 | Демонтаж питающего кабеля | 100 м | 0,5 | Е23-4-4, А табл.2, п.1а К=3,5 | 1,9 | - | 1-42,5 | - | 0,95 | - | 0-71 | - |
| 30 | Демонтаж временных шин заземления | 100 м | 0,3 | Е23-3-53 А табл.1, п.1а К=0,5 | 4,3 | - | 3-01 | - | 1,29 | - | 0-90 | - |
| 31 | Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного на высоте 4,5 м | 1 блок | 4 | Е25-10, п.2б К=0,6. Примени- тельно | 0,41 | - | 0-26,9 | - | 1,64 | - | 1-08 | - |
| 32 | Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного внизу | 1 блок | 1 | Е25-10, п.1a, К=0,6. Примени- тельно | 0,19 | - | 0-12,8 | - | 0,19 | - | 0-13 | - |
| 33 | Снятие электроле- бедки грузоподъем- ностью 1,5 т | 1 лебедка | 1 | Е25-6, тaбл.2, п.4б | 0,73 | - | 0-47,8 | - | 0,73 | - | 0-48 | - |
| 34 | Снятие ручной лебедки грузоподъем- ностью 1,5 т | 1 лебедка | 4 | Е25-6, табл.2, п.8б | 0,44 | - | 0-28,8 | - | 1,76 | - | 1-15 | - |
| 35 | Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т | 1 шт. груза | 3 | E25-14, табл.2 п.1а, 1б | 0,6 | 0,3 | 0-40, 2 | 0-27,3 | 1,8 | 0,9 | 1-21 | 0-82 |
| 36 | Погрузка инструмента вручную на автомашину | 1 т | 0,2 | Е1-22, п.2а | 0,67 | - | 0-39,5 | - | 0,13 | - | 0-08 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11,07 | 0,9 | 7-82 | 0-82 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 428,7 | 8,7 | 348-90 | 7-92 |

Примечание. В качестве примера в калькуляции праведен монтаж шкафов КМ-1Ф.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наимено- вание работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав | Продолжи- тельность процесса, смена | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочего, чел.-дн. | маши- ниста, маш.- смена |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Такелажные | КРУ из 23 шкафов | 1 | 1,99 | 0,98 | Электро- монтажники 3-го разряда - 1 2-го разряда - 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгото- вительные |  | 1 | 2,45 | - | Электро- монтажники 4-го разряда - 1 2-го разряда - 1 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  | 1 | 47,76 | - | Электро- монтажники 6-го разряда - 1 4-го разряда - 1 2-го разряда - 2 | 11,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключи- тельные |  | 1 | 1,38 | 0,11 | Электро- монтажники 4-го разряда - 1 2-го разряда - 1 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Монтажные механизмы и инвентарь

Таблица 4

| N п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кран автомобильный грузо- подъемность 6,3 т, стрела 7,3-10,8 м | KC-2571A-1 | 1 | Погрузо-разгрузочные работы |
| 2 | Автомашина | МАЗ-516Б | 1 | Перевозка оборудования, механизмов, инвентаря, материалов |
| 3 | Автоприцеп двухосный | МАЗ-8926 | 1 | То же |
| 4 | Комплекс механизмов для монтажа блоков КРУ Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР | КМБ | 1 | Перемещение шкафов |
| 5 | Поворотная опора Горьковского завода электромонтажных инструментов Минмонтажспецстроя СССР | ОП-9 | 4 | То же |
| 6 | Тележка с подъемной платформой Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР | ТПП-2,5 | 1 | " |
| 7 | Опора на воздушной подушке | ОВП-1,6А | 4 | " |
| 8 | Компрессор Производительность 0,05 м/мин Давление 0,3 МПа | СО-45А | 1 | " |
| 9 | Лебедка электрическая монтажная грузоподъемностью 1,5 т | МЭЛ-1,5-19 | 1 | " |
| 10 | Лебедка рычажная ручная грузоподъемностью 1,5 т |  | 2 | " |
| 11 | Электропогрузчик грузоподъемностью 1,6 т | ЭП-1631 | 1 | " |
| 12 | Строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600 | ОСТ 34-13-910-86 | 1 | Монтаж шкафов |
| 13 | Строп СКП1-3,2/8000 | То же | 2 | Разгрузка шкафов |
| 14 | Строп СКП1-1,0/3000 | 2 | 2 | Монтаж шкафов ввода, шинных мостов |
| 15 | Трос стальной двойной свивки типа ЛК-РО диаметром 7,4 мм, м | ГОСТ 7668-80 | 70 | Монтаж шкафов |
| 16 | Блок монтажный с откидной щекой | БМ-1,25 | 2 | То же |
| 17 | Домкрат реечный грузоподъемностью 3 т | Р-3 | 2 | " |
| 18 | Лестница-стремянка | ЛСМУ1 | 2 | " |
| 19 | Аппарат сварочный | ТД-500 | 1 | Сварка прокладок и шкафов |
| 20 | Маска защитная для электросварщика |  | 1 | То же |
| 21 | Электрододержатель 500 А ЭД-3105-У1 | ГОСТ 45651-78 | 1 | " |
| 22 | Электрическая сверлильная машина | ИЭ-1023А | 1 | Монтаж шкафов |
| 23 | Мегаомметр 2,5 кВ | МС-0,5 | 1 | Измерение сопротивления изоляции |
| 24 | Уровень строительный УС 4-2 | ГОСТ 9416-83 | 1 | Проверка горизонтальности |
| 25 | Рулетка РЗ-10 | ГОСТ 7502-80 | 1 | Проверка размеров и соосности проемов, закладных конструкций |
| ________________ Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 26 | Указатель напряжения | УН-1 | 1 | Проверка наличия напряжения |
| 27 | Ящик с рубильником и предохранителями 380 В, 250 А | ЯРП11-311-54У | 1 | Подключение монтажных механизмов |
| 28 | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25/12 | 1 | Монтаж шкафов |
| 29 | Переноска с арматурой на 12 В | - | 1 | Монтаж шкафов |
| 30 | Лампа накаливания | МО 12-40 ГОСТ 1182-77 | 1 | То же |
| 31 | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной, мм: | ГОСТ 3262-75 | 2 | Распорка стропов при монтаже шкафов КМ-1Ф и К-104 |
|  | 750 |  | 2 |  |
|  | 1125 |  | 2 |  |
|  | 1500 |  | 2 |  |
|  | 2250 |  | 2 |  |
| 32 | Подъемное приспособление (поставка завода-изготовителя) |  | 2 | Монтаж шкафов КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 |
| 33 | Траверса шириной 856 мм |  | 1 | То же |
| 34 | То же, 1606 мм |  | 1 | " |
| 35 | Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов |  | 2 | То же, КЭЭ-6 и КЭЭ-6C |
| 36 | Инвентарная тележка для безопасной разделки кабелей |  | 1 | То же, КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 |
| 37 | Швеллер , м |  | 30 | Направляющие при перемещении шкафов |

Примечание. Номенклатура используемых механизмов уточняется проектом производства работ в зависимости от количества монтируемых шкафов и возможностей монтажной организации.

6.2. Инструмент

Таблица 5

| N п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние S=7х8 мм, 8х10 мм, 10х12 мм, 12x14 мм, 14x17 мм, 17x19 мм, 22x24 мм, комплект | ГОСТ 10112-80 | 2 | Монтаж шкафов |
| ________________ Взамен действует ГОСТ 10112-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 2 | Головки сменные 7812-04911Н12Х1, 7812-04961Н12Х1, 7812-05121H12X1, комплект | ГОСТ 25604-83 | 2 | Монтаж шкафов |
| 3 | Отвертка слесарно-монтажная 7810-0310, 7810-0330 | ГОСТ 17199-81 | 2 | То же |
| _______________ Действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 4 | Отвертки диэлектрические 7810-0434, 7810-0439, 7810-0446 | ГОСТ 21010-75 | 3 | " |
| 5 | Плоскогубцы комбинированные с изолирующими ручками | ГОСТ 5547-86 | 1 | " |
| _______________ Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 6 | Метр складной металлический | ТУ 2-12-156-76 | 1 | Проверка проектных осей |
| 7 | Линейка измерительная 1-500 мм, 1-1000 мм | ГОСТ 427-75 | 2 | То же |
| 8 | Отвес стальной строительный | ОТ 200-1 ГОСТ 7948-80 | 1 | Выверка вертикальности |
| 9 | Рамка ножовочная ручная 6920-0001 | ГОСТ 17270-71 | 1 | Работы с металлом |
| 10 | Полотно ножовочное для металла (250х13х0,65 мм) | ГОСТ 6645-86 | 3 | То же |
| 11 | Лом гвоздодер ЛГ-20 | ГОСТ 1405-83 | 1 | Распаковка оборудования |
| ________________ ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 12 | Лом монтажный ЛМ-24 | То же | 1 | Монтаж шкафов |
| 13 | Молоток слесарный стальной 7850-0101 Ц 15 хр | ГОСТ 2310-77 | 1 | Очистка мест сварки |
| 14 | Кувалда 1212-0006 | ГОСТ 11401-75 | 1 | Монтаж шкафов |
| 15 | Кернер 7643-0036 | ГОСТ 7213-72 | 1 | То же |
| 16 | Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86 | 1 | Работы с металлом |
| 17 | Напильник (плоский, квадратный, полукруглый, круглый, трехгранный) | ГОСТ 1465-80 | 5 | Работы с металлом |
| 18 | Ножовка по дереву | ГОСТ 2615-84 | 1 | То же |
| 19 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | ГОСТ 166-80 | 1 | " |
| ________________ Действует ГОСТ 166-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 20 | Щетка ручная из проволоки | ОСТ 17-830-80 |  | Очистка поверхностей |
| 21 | Кисть флейцевая КФ-75-1 | ГОСТ 10597-87 | 1 | Окраска мест сварки и мест с поврежденной окраской |
| 22 | Набор сверл диаметром 5-22 мм, комплект | ГОСТ 886-77 | 1 | Монтаж шкафов |
| 23 | Нож монтерский | НМ-3 | 3 | Зачистка жил проводов и кабелей |
| 24 | Ножницы секторные | НС-3 | 1 | Перерезание проводов и кабелей |
| 25 | Инструмент для снятия изоляции | ККСИ | 2 | Снятие изоляции |
| 26 | Прибор для отыскания жил проводов и кабелей | ПЖ-30 | 1 | Прозвонка жил проводов и кабелей |
| 27 | Паяльник электрический мощностью 50 Вт |  |  | Припаивание проводов |
| 28 | Пинцет | - |  | То же |

6.3. Материалы

Таблица 6

| N п/п | Наименование материалов | Марка, ГОСТ | Потребность на 1 шкаф при токе, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 630-1600 | 2000-3200 |
| 1 | Бензин-растворитель БР-I, кг | ГОСТ 443-76 | 0,05 | 0,06 |
| 2 | Полоса стальная горячекатаная, кг | ГОСТ 103-76 | 0,95 | 0,95 |
| ________________ Взамен действует ГОСТ 103-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 3 | Шкурка шлифовальная, м | ГОСТ 6456-82 | 0,05 | 0,06 |
| 4 | Электроды Э-42 диаметром 5 мм, кг | ГОСТ 9467-75 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Эмаль ПФ-115, кг | ГОСТ 6465-76 | 0,1 | 0,13 |
| 6 | Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Ветошь, кг | ТУ 63-17877-79 | 0,76 | 0,94 |
| 8 | Бязь, м | ГОСТ 11680-76 | 0,25 | 0,3 |

Примечание. Материалы для присоединения жил кабелей не учтены ввиду многообразия схем шкафов КРУ. Их количество должно определяться проектом производства работ.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Работы по монтажу шкафов КРУ выполняют с соблюдением требований техники безопасности согласно действующим нормам и правилам (см. прил.1).

7.2. Перед началом работ мастер или прораб проводит инструктаж на рабочем месте: объясняет задание, способы выполнения намечаемых работ и приемы пользования предохранительными приспособлениями.

7.3. Такелажное оборудование и инвентарь, используемые при монтаже, должны иметь отметки об испытаниях в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.

7.4. При монтаже обращают внимание на состояние и правильную установку подъемных средств и одинаковое натяжение всех стропов. Шкафы вначале приподнимают на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки.

7.5. Работы на оборудовании, расположенном на выдвижном элементе, производят только в ремонтном положении.

Запрещается производить работы на высоковольтных вводах силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов, у которых не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.

7.6. На период монтажа опасная зона должна быть ограждена сигнальным ограждением, ограничена радиусом, превышающем на 4 м горизонтальную проекцию траектории максимального габарита перемещаемых шкафов от оси поворотной части крана.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1 шкаф)

| Наименование показателя | Количество |
| --- | --- |
| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-дн. | 2, 3 |
| Нормативные затраты машинного времени автокрана грузоподъемностью 6,3 т, маш.-смена | 0,04 |
| Заработная плата рабочих монтажников, руб. | 15, 16 |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 0,64 |
| Среднее количество занятых на монтаже рабочих, чел. | 4 |
| Максимально потребляемая мощность, кВ·А | 32 |

Примечание. Затраты на один шкаф определены как среднеарифметическая величина затрат монтажа двадцати трех шкафов по калькуляции. Влияние блочности на трудозатраты не отражены в показателях и калькуляции.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ МОНТАЖЕ

Проектная документация

1. План и разрез РУ 6-10 кВ.

2. Чертежи освещения и заземления РУ 6-10 кВ.

3. Установочные чертежи шкафов КРУ 6-10 кВ.

4. Проект производства работ по монтажу КРУ.

5. Руководящий технический материал для производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. РТМ 002.00-83.

Часть III. РТМ по строповке электротехнического оборудования РТМ 002.03-83.

Заводская документация

1. Комплект технической документации, поступающей вместе со шкафами КРУ 6-10 кВ.

Общетехническая документация

1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". М.: Стройиздат, 1986.

3. СНиП III-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве". М.: Стройиздат, 1980.

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1984.

5. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1987.

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: "Металлургия", 1981.

7. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. ППБ-05-86. М.: Стройиздат, 1988.

8. РД 34.03.304-87. Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Акт готовности объекта строительства к производству электромонтажных работ (форма 5).

2. Акт приемки электрооборудования в монтаж (форма 6).

3. Акт приемки смонтированного оборудования (форма 2).

4. Ведомость смонтированного оборудования, передаваемого в эксплуатацию (форма 4).

5. Протокол осмотра и проверки комплектного распределительного устройства (форма 8).

6. Протокол осмотра и проверки масляных выключателей (форма 9).

7. Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки (форма 9).

8. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей (форма 44).

Примечание. Образцы форм документации приведены в "Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". ВСН 123-79 ММСС СССР.

_________________

См. ВСН 123-90. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение 3

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАФОВ КРУ

| Наименование показателя | Величина показателей для шкафа |
| --- | --- |
|  | КМ-1Ф | К-104 | КЭ-6, КЭ-6C, КЭЭ-6, КЭЭ-6С | КЭ-10 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 6; 10 | 6 | 10 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630-3150 | 630-1600 | 630-3150 | 630-3200 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630-3150 | 1000-3150 | 1600-3150 | 1600-3200 |
| Стойкость главных цепей при сквозных токах к.з.: |  |  |  |  |
| эффективное значение периодической составляющей, кА | 20; 31,5 | 20; 31,5 | 40 | 20; 31,5; 40 |
| амплитудное значение предельного сквозного тока, кА | 51; 81 | 51; 81 | 128 | 51; 80; 102 |
| ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА | 20; 31,5 | 20; 31,5 | 40 | 20; 31,5; 40 |
| Тип высоковольтного выключателя | ВК-10, ВКЗ-10, ВК-М-10, ВКЭ-М-10, ВВЭ-10, ВМПЭ-10 | ВК-10, ВКЭ-М-10, ВВЭ-10 | ВЭЭ-6 | ВЭ-10 |
| Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛ. 06, НОЛ.08 | НОМ, ЗНОЛ.06, НОЛ.08 | ЗНОЛ.06, НОЛ.08 | ЗНОЛ.06, НОЛ.08 |
| Тип трансформатора тока | ТЛК-10, ТОЛ-10, ТЛШ-10 |  | ТЛ-10, ТЗЛН | ТЛ-10, ТЛШ-10, ТЗЛМ |
| Наибольшее сечение подключаемых высоковольтных кабелей, мм | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: |  |  |  |  |
| постоянного выпрямленного тока | 110; 220 | 220 | 110; 220 | 110; 220 |
| переменного тока | 220 | 220 |  | 220 |

Приложение 4

МАССА И ГАБАРИТЫ ШКАФОВ КРУ

| Исполнение шкафа (вид встраиваемой аппаратуры или присоединения) | Тип | Масса, кг | Габариты, им |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина (глубина) | ширина | высота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шкафы серии КМ-1Ф |
| С масляным выключателем и пружинным приводом | ШВМП | 610-895 | 1300 | 750 | 2150 |
| То же, с электромагнитным приводом | ШВМЭ | 625-905 1250-1560 | 1300 | 750 | 2150 |
| С выключателем вакуумным с электромагнитным приводом | ШВВЭ | 578-860 | 1300 | 750 | 2150 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 570-845 530-795 | 1300 | 750 | 2150 |
| С силовыми предохранителями | ШПС | 500-720 | 1300 | 750 | 2150 |
| С разъемными контактными соединениями | ШР | 485-745 860-1420 | 1300 | 750 1125 | 2150 |
| С комбинированной аппаратурой (разрядниками, конденсаторами и др.) | ШКА | 480-715 625-915 | 1300 | 750 1125 | 2150 |
| Глухой ввод | ШГВ | 600-915 | 1300 | 750 1125 | 2150 |
| С кабельной сборкой | ШКС | 380-610 380-785 | 1300 | 750 1125 | 2150 |
| С силовым трансформатором | ШСТ | 1315-1550 | 1300 | 1125 | 2150 |
| Шинная перемычка | ШШП | 262-1076 | 3780 5580 | 850 | 1110 |
| Шинный ввод | ШШВ | 159-1536 | 890 8750 | 1570 | 1110 |
| Вставка | ШВ | 55-175 400-600 | 495 | 750 1500 | 915 |
| Переходный | ШТ | 138-300 | 955 1175 | 750 | 1230 1343 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 370-825 | 1300 | 1125 | 2150 |
| Релейный шкаф | ОРШ | 50-115 | 430 | 750 | 795 |
| Шкафы серии К-104 |
| Кабельного ввода (с выключателем) |  | 730 | 1150 | 750 | 2432 |
| Шинного ввода (с выключателем) |  |  | 1150 | 750 | 2200 |
| Шинный мост |  |  | 3900-5800 | 750 | 710 |
| Шинный ввод |  |  | 3175-6625 | 750; 1500 | 710 |
| Дугоуловитель |  |  | 375 | 375 | 1450 |
| Шкафы серии КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6 и КЭЭ-6С |
| С электромагнитным выключателем | ШВЭЭ | 1892-2028 | 1850 | 750 | 2485 2645 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 725 | 1850 | 750 | 2485 |
| С штепсельным разъединителем | ШШР | 878-1705 | 1850 | 750 | 2485 |
| С комбинированной аппаратурой | ШКА | 957 | 1850 | 1125 | 248526452485 |
| Глухой ввод | ШГВ | 532-599 | 1850 | 750 | 2645 |
| С кабельной сборкой | ШКС | 527-645 | 1850 | 750 | 2485 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 600 | 1850 | 750 | 2485 2645 |
| Шкафы серии КЭ-10 |
| С электромагнитным выключателем | ШВЭ | 1400-2107 | 1850 | 750 | 2485 2645 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 611-881 | 1850 | 750 | 2485 |
| С силовыми предохранителями | ШПС | 881-1370 | 1850 | 750 | 2485 |
| С штепсельным разъединителем | ПШР | 828-1649 | 1850 | 750 | 2485 |
| С комбинированной аппаратурой | ШКА | 547-1116 | 1850 | 750 1125 | 2485 2645 2485 |
| Глухой ввод | ШГВ | 654-660 | 1850 | 750 | 2645 |
| С кабельной сборкой | ШКС | 527-645 | 1850 | 750 | 2485 |
| С силовым трансформатором | ШТС | 1509-1538 | 1850 | 1125 | 2485 2645 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 724 | 1850 | 1125 | 2487 |

Примечания: 1. Масса шкафов серии КМ-1Ф приведена с учетом установи в шкафах сборных шин на номинальные токи 630-3150 А и разных типов встраиваемого оборудования.

2. Высота шкафов КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 приведена с релейными шкафами высотой 800 и 960 мм.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное техническое управление строительства.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "Оргэнергострой". -
М.:1990