СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Часть IV, выпуск 2

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 30732-2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Государственные стандарты и технические условия на трубы, фасонные изделия, арматуру и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (Госгортехнадзор России, 2003).

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в полимерной изоляции из пенополиуретана диаметром 50-600 мм (ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром", М., 1998 г.).

Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в полимерной изоляции из пенополиуретана диаметром 700-1000 мм (ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром", М., 2002 г.).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно СНиП 41-02-2003 для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей предусмотрено применение теплопроводов в герметичной паронепроницаемой гидрозащитной оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2001.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Согласно СП 41-105-2002 эти теплопроводы должны применяться при следующих расчетных параметрах теплоносителя:

температура - не более 130 °С. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150 °С;

рабочее давление - не более 1,6 МПа.

Обязательные требования к данным теплопроводам:

- равномерная плотность заполнения конструкции теплоизоляционным материалом;

- герметичность оболочки и наличие системы ОДК, организация замены влажного участка сухим;

- показатели температуростойкости должны находиться в заданных пределах в течение расчетного срока службы;

- скорость наружной коррозии труб не должна превышать 0,03 мм/год;

- стойкость к истиранию защитного покрытия не должна превышать 2 мм/25 лет.

Выбор труб и деталей

Для строительства тепловых сетей (магистральных, распределительных и квартальных) должны применяться изолированные трубы и фасонные изделия, отвечающие требованиям ГОСТ 30732-2001. Конструкция этих труб представлена на нижеприведенном рисунке.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Подробное описание труб, выпускаемых по ГОСТ 30732-2001, а также по техническим условиям ТУ 5769-007-41989945-98 и ТУ 5768-004-01297858-2002 приведено в СОКК "Входной контроль труб, арматуры, деталей для тепловых сетей".

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Конструкция изолированных труб

1 - центрирующая опора; 2 - изоляция из пенополиуретана; 3 - труба-оболочка из полиэтилена; 4 - стальная труба; 5 - проводники-индикаторы системы ОДК

Теплоизолированные трубы диаметром 530, 630 и 720 мм, тип I могут применяться для бесканальной прокладки тепловых сетей во всех климатических районах России.

Кроме труб и фасонных изделий по ГОСТ 30732-2001 должны поставляться комплектно в заводском исполнении следующие элементы:

- полносборные щитовые железобетонные неподвижные опоры;

- компенсаторы осевые сильфонные;

- компенсаторы стартовые;

- элементы изоляции стыковых соединений;

- компоненты пенополиуретана (ППУ) для заливки стыков;

- гильзы резиновые или полимерные для уплотнения проходов сквозь строительные конструкции или металлические (стальные) с сальниковым уплотнением;

- амортизирующие прокладки для восприятия боковых перемещений теплопроводов;

- элементы сигнальной системы оперативного дистанционного контроля, в том числе приборы системы ОДК.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы должны быть расположены на расстоянии 10-25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК должна включать:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов - основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции, с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Проводники-индикаторы должны быть изготовлены из медной проволоки сечением 1,5 мм (марка ММ 1,5). Сопротивление сигнальных проводников должно быть в пределах 0,012-0,015 Ом на 1 м длины, сопротивление тепловой изоляции из пенополиуретана - 1 МОм на 300 м длины теплопровода.

Для строительства тепловых сетей должны применяться новые (не бывшие в употреблении) стальные трубы.

Трубы, применяемые для патрубков и элементов кожуха стартовых, осевых сильфонных компенсаторов и сильфонных компенсирующих устройств должны соответствовать требованиям, приведенным в нижеследующей таблице.

Основные механические свойства металла труб, применяемых для изготовления патрубков сильфонных компенсаторов

| Марка стали | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость (KCU), кгс.м/см, при температуре, °С | Угол загиба сварного шва трубы | Проверка заводских сварных швов неразру- шающим методом | Временное сопротив- ление , МПа | Предел текучести , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -20 | -40 | -60 |  |  |  |  |
| Углеродистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вст3сп5 | 22 | 3 | 3 | - | 100° | 100% | 372 | 225 |
|  | 10 | 24 |  |  |  |  |  | 333 | 206 |
|  | 20 | 21 |  |  |  |  |  | 412 | 245 |
| Низколегированные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ | 20 | - | 3 | - | 80° | 100% | 500 | 350 |
| 09Г2С | 20 | - | - |  | 80° | 100% | 470 | 265 |
| Примечание: При применении углеродистых сталей в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления от минус 21 до минус 30 °С ударная вязкость проверяется при температуре минус 40 °С. |

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из следующих марок стали в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха  в регионе:

из стали марок 10, 20, Вст3сп5 - в регионах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 30 °С;

из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ - в регионах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40 °С;

из стали марок 09Г2С - в регионах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 50 °С.

Применение спиральношовных труб для изготовления отводов, тройников, переходов, неподвижных опор, патрубков компенсаторов не допускается.

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и имеющих сертификаты соответствия.

Отводы для труб следует применять крутоизогнутые с условными проходами от 40 до 600 мм с углами гиба 30°, 45°, 60° и 90°.

Допускается применение сварных отводов с условными проходами от 100 до 1000 мм из бесшовных и прямошовных труб с углами поворота 15°, 22°30', 30°, 45°, 60°, 67°30', 90°, а также гнутые с условными проходами от 10 до 400 мм из бесшовных труб с углами гиба 7°30', 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

Для отводов меньших углов поворота применяются концевые сектора с углами 7°30', 11°15' и 15° и косые стыки.

Отводы, тройники, запорная арматура, элементы металлических неподвижных опор, спускники и воздушники должны поставляться в заводской изоляции.

Могут применяться узлы труб для неподвижных щитовых опор заводского изготовления с приваренными к ним опорными фланцами, выступающими над изоляцией для заделки этих элементов в железобетонной опоре.

При устройстве канальных участков, ниш (для П-образных компенсаторов и футляров) следует применять скользящие опоры с креплением хомутами по гидрозащитной оболочке.

Допускается укладка изолированных труб на песчаное основание в каналах.

Транспортирование и хранение изолированных труб и фасонных изделий

Транспортирование и хранение осуществляются в соответствии с ГОСТ 30732-2001.

________________

Взамен действует ГОСТ 30732-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Перевозка изолированных труб должна производиться автотранспортом с удлиненным прицепом или другим транспортом, приспособленным для перевозки труб. В транспорте должно быть предусмотрено приспособление, предотвращающее скатывание и перемещение продукции в кузове при перевозке. Рекомендуется использовать изделия из бруса сечением 100x100 мм. Свободные концы не должны выступать за габариты транспортного средства более чем на 1 м.

Укладку изолированных труб в транспортное средство необходимо производить ровными рядами, не допуская перехлестов. Рекомендуемое количество одновременно перевозимых труб и количество ярусов приведены в нижеследующей таблице.

Количество одновременно перевозимых труб и количество ярусов

| Диаметр труб, мм | Диаметр оболочки, мм | Количество труб, шт. | Количество ярусов |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 140 | 42 | 4 |
| 76 | 160 | 42 | 4 |
| 89 | 180 | 34 | 4 |
| 108 | 200 | 30 | 4 |
| 133 | 225 | 22 | 3 |
| 159 | 250 | 17 | 3 |
| 219 | 315 | 9 | 2 |
| 273 | 400 | 7 | 2 |
| 325 | 450 | 5 | 2 |
| 426 | 560 | 5 | 2 |
| 530 | 710 | 3 | 2 |
| 630 | 800 | 3 | 2 |
| 720 | 900 | 3 | 2 |
| 820 | 1000 | 2 | 2 |
| 920 | 1100 | 2 | 1 |
| 1020 | 1200 | 2 | 1 |

При погрузке и разгрузке теплоизолированных труб и элементов должны быть приняты особые меры, обеспечивающие сохранность защитных оболочек и теплоизоляционного слоя из пенополиуретана. Разгрузку теплоизолированных труб и других элементов на строительной площадке следует производить механическим способом с применением грузоподъемных механизмов и высокопрочных мягких полотенец.

При использовании траверс и высокопрочных мягких полотенец или стальных строп с торцевыми захватами их длина должна быть подобрана таким образом, чтобы угол между ними в месте присоединения к крюку был не более 90°.

Для предупреждения раскатывания нижнего ряда труб при транспортировке под крайние трубы следует установить специальные башмаки, исключающие возможность повреждения защитной оболочки и теплоизоляционного слоя в процессе транспортировки.

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и элементами трубопроводов следует производить при температуре не ниже минус 18 °С.

При складировании вблизи земляных выемок (траншеи, котлованы) расстояние от бровки выемки до места складирования должно определяться ППР в зависимости от глубины траншеи и типа грунта (угла естественного откоса) или крепления траншеи.

Складирование и хранение изолированных труб на приобъектных складах и стройплощадках должны выполняться в штабелях на подготовленной и выровненной площадке, причем нижний ряд труб должен располагаться на песчаных подушках:

- высотой не менее 300 мм;

- шириной 0,7...0,9 м для труб диаметром до 530 мм;

- шириной 1,0...1,2 м - для труб диаметром 630-1020 мм.

Высота штабеля изолированных труб должна быть не более 2 м. Должны быть предусмотрены меры против раскатывания труб. Различные виды изолированных изделий деталей должны храниться отдельно.

Изолированные трубы и фасонные изделия при сроках хранения более двух недель должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей (в тени, под навесом или прикрыты рулонным материалом).

Не допускается складирование и хранение продукции в местах, подверженных затоплению водой.

Термоусадочные полиэтиленовые манжеты (полотна) и муфты для стыковых соединений должны храниться в помещениях или под навесом в заводской упаковке. Муфты должны храниться в вертикальном положении.

Компоненты пенополиуретана должны храниться в теплом отапливаемом помещении в соответствии с требованиями завода-изготовителя.