СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА БЫТОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПОДВОДОК К НИМ

Технические требования

ГОСТ 19910-94 Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Технические условия.

ГОСТ 11032-80* Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Технические условия.

________________

* Действует ГОСТ 11032-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

ТУ 14-127-290-98 Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ-17.1-2-В11-УХЛ 4,2 модели "Протон-1М-1" , "Протон-1".

ТУ 4858-006-40786648-98 Нагреватель газовый проточной воды Г 6,5-11.

ТУ 4858-002-00153413-96 Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой "Нева-3001".

ТУ 4858-301-00217461-96 Аппарат комбинированный газовый с водяным контуром АКГВ-17,4-1.

ТУ 4858-302-00217461-96 Аппарат комбинированный универсальный с водяным контуром АКГВ-17,4-У.

ТУ 4858-049-07514245-99 Аппарат комбинированный газовый бытовой с водяным контуром АКГВ-23,2-1.

ТУ 4931-004-21782886-96 Аппараты комбинированные газовые с водяным контуром.

ТУ 4938-009-0139805-95 Аппарат комбинированный бытовой АКТГВ-29.

ГОСТ 617-90 Трубы медные.

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ТУ 1104-137300-357-01-96 Трубы стальные водогазопроводные.

ТУ 14-3Р-13-95 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 159 мм.

ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ТУ 14-3-1399-95 Трубы стальные электросварные.

ГОСТ 8731-74* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

ГОСТ 8732-78* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

ГОСТ 8696-74* Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 8944-75* Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования.

ГОСТ 8946-75*  ГОСТ 8963-75* Угольники проходные, переходные, тройники прямые, переходные, с двумя переходами, кресты прямые, переходные, с двумя переходами, муфты прямые короткие, прямые длинные, компенсирующие, переходные, ниппели двойные, гайки соединительные, футорки, контргайки, колпаки, пробки. Основные размеры.

ГОСТ 8965-75* Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Ру 1,6 МПа. Технические условия.

ГОСТ 8966-75  ГОСТ 8969-75 Муфты прямые, ниппели, контргайки, сгоны. Основные размеры.

ГОСТ 12816-80* Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Общие технические требования.

ГОСТ 12820-80* Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры.

ГОСТ 12821-80* Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры.

ТУ 5890-002-07433005-94 Кран шаровой

ТУ 3722-001-27158077-94 Краны пробковые проходные натяжные чугунные на Ру 0,1 МПа (1,0 кгс/см).

ТУ 26-07-1036-75 Краны шаровые проходные сальниковые фланцевые и муфтовые чугунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1193-78Е Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый чугунный с канавками для смазки на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1396-87Е Краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1430-87Е Краны шаровые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 26-07-1493-89 Краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные на Ру 1 МПа (10 кгс/см).

ТУ 36.21.15.14-2-88 Сборочные единицы и детали для внутренних газопроводов.

ТУ 400-28-35-87 Узлы и детали из стальных труб для внутренних систем газоснабжения.

... Стандарты и технические условия на бытовые газовые водонагревательные аппараты, детали и узлы внутренних систем газоснабжения, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.02-88* Газоснабжение.

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение. Правила безопасности в газовом хозяйстве.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Установка бытовых водонагревательных газовых аппаратов и подводок к ним должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.04.08-87*, Правил безопасности в газовом хозяйстве, стандартов и технических условий на изделия и материалы конкретных видов, предусмотренные проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, монтажного проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; | Проект, монтажный проект, ППР, схемы операционного контроля качества |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление, наличие акта на сдачу-приемку объекта под монтаж; - наличие паспортов, сертификатов и другой товаросопроводительной документации, а также маркировку с целью определения полноты содержащихся в документации данных, определения комплектности и соответствия поступивших водонагревателей, узлов, деталей и арматуры требованиям проекта, определения сроков действия гарантий предприятий-изготовителей; - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на водонагревателях, узлах, соединительных деталях и арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания на сдачу-приемку объекта под монтаж бытовых газовых водонагревателей |
| Установка бытовых газовых водонагревателей и подводок к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии установки бытовых газовых водонагревателей и подводок к ним; - установку бытовых газовых водонагревателей и подводок к ним в проектное положение; - соблюдение технологии и качество выполнения сварных, резьбовых и фланцевых соединений. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных газовых водонагревателей и подводок требованиям проекта и нормативных документов; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству сварных, резьбовых и фланцевых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки бытовых газовых плит после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних систем газоснабжения должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних систем газоснабжения должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних систем газоснабжения.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем в жилых и общественных зданиях при установке водонагревательных аппаратов следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

- отдельное здание, одна или несколько секций - для зданий до пяти этажей.

Монтаж внутреннего газооборудования следует производить после выполнения следующих работ:

- устройства междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которых будут монтироваться газопроводы, арматура, газовое оборудование и приборы;

- устройства отверстий, каналов и борозд для прокладки газопроводов в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях;

- оштукатуривание (или облицовка) стен в кухнях и в других помещениях, в которых предусмотрена установка бытовых водонагревательных аппаратов;

- установки ванн, моек, раковин, умывальников и других приборов, к которым подводятся трубопроводы от газового оборудования;

- проверки и очистки дымоходов.

Монтаж внутренних систем газоснабжения должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних систем газоснабжения следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Установке бытовых водонагревательных газовых аппаратов и подводок к ним должен предшествовать входной контроль качества поступивших на строительную площадку аппаратов, узлов и деталей на соответствие их требованиям проекта и нормативных документов.

Входной контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР, технологической карты. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован документами системы контроля качества, действующими в предприятии.

Подводки к газовым аппаратам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.04.08-87*, Правил безопасности в газовом хозяйстве, стандартов и технических условий на трубы, трубные заготовки и монтажные узлы, соединительные части, краны и другие изделия, предусмотренные проектом, инструкций заводов-изготовителей газовых водонагревателей, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке, а также СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Газопроводы, прокладываемые внутри зданий, должны быть предусмотрены из стальных труб.

Трубы, предусмотренные для систем газоснабжения, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Соединительные части и детали для систем газоснабжения должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов. Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовленных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами.

Арматура, предусмотренная для установки в системах газоснабжения в качестве запорной арматуры (отключающих устройств), должна быть предназначена для газовой среды. Герметичность затворов должна соответствовать ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Допускается применять для систем газоснабжения запорную арматуру общего назначения при условии выполнения дополнительных работ по притирке и испытанию затвора арматуры на герметичность в соответствии с ГОСТ 9544-93*.

________________

* Действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Краны и поворотные затворы должны иметь ограничители поворота и указатели положения "открыто-закрыто", а задвижки с невыдвижным шпинделем - указатели степени открытия.

Конструкция регуляторов давления газа должна соответствовать ГОСТ 11881-76*.

Соединения труб должны быть предусмотрены, как правило, на сварке. Сварные стыки должны отвечать требованиям СНиП 3.05.02-88*, которые приведены в СОКК "Сварка стальных трубопроводов".

________________

Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, бытовых газовых плит, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.

Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76*, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73*, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76*, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода изготовителя.

Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки из следующих материалов:

- паронит (ГОСТ 481-80*) марки ПМБ (паронит масло-бензостойкий) толщиной от 1 до 4 мм (прокладки из паронита должны соответствовать требованиям ГОСТ 15180-86 "Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры");

- пластины резиновые и резинотканевые (ГОСТ 7338-90) толщиной 3-5 мм.

Допускается применение прокладок из других уплотнительных материалов, обеспечивающих не меньшую герметичность соединений по сравнению с вышеприведенными материалами (с учетом среды, давления и температуры).

Установка разъемных соединений газопроводов должна предусматриваться в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Прокладка газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера должна быть предусмотрена открытой, а в жилых домах, кроме того, - по нежилым помещениям.

В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопровода низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.

Установка отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых в жилых домах и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера) должна быть предусмотрена:

- для отключения стояков, обслуживающих более 5 этажей;

- перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);

- перед каждым газовым прибором, печью или установкой;

- на ответвлениях к отопительным печам или приборам.

Необходимость установки устройств для отключения стояков (подъездов) 5-этажных и менее жилых домов решается проектной организацией в зависимости от местных конкретных условий, в том числе этажности зданий и количества квартир, подлежащих отключению в случае проведения аварийных и других работ.

Устройства, предусматриваемые для отключения стояков (подъездов), должны по возможности устанавливаться снаружи здания.

При монтаже отключающих устройств (кранов) должна быть предусмотрена после них (считая по ходу газа) установка сгонов. Краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене; установка упорной гайки в сторону стены не допускается.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна быть предусмотрена на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.

Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий должно быть предусмотрено при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.

При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной, это расстояние должно быть не менее радиуса трубы.

Отклонение стояков и прямолинейных участков газопровода от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.

Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных конструкций должны прокладываться в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром должно быть заделано просмоленной наклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 3 см, а диаметр его приниматься из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра.

При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм.

Заделка сварных и резьбовых соединений газопровода и арматуры в стены и перекрытия не допускается.

Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.

Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в конкретных зданиях должна определяться согласно строительным нормам и правилам на проектирование соответствующих зданий.

Установка газового оборудования не допускается: в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров; во встроенных в жилые дома предприятиях общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Поквартирные водонагреватели на газовом топливе допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно.

В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух других отопительных аппаратов.

Установку водонагревателей следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих нижеизложенным требованиям. Установка газовых водонагревателей в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.

Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в т.ч. от боковой стены).

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку проточного водонагревателя на оштукатуренных, а также на облицованных негорючими или трудногорючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.

Поверхность трудногорючих стен следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.

Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагревателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.

Установку газовых емкостных водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.

При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка емкостных водонагревателей у стен, защищенных также как и при установке проточных водонагревателей, на расстоянии не менее 10 см от стены.

При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни должен быть не менее, м:

- для газовой плиты с 2 горелками 8;

- для газовой плиты с 3 горелками 12;

- для газовой плиты с 4 горелками 15.

При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, приведенного выше и предусмотренного для варианта установки в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя.

Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, отвод продуктов сгорания от которого предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м при установке одного прибора.

Кухня или помещение, где устанавливается газовый водонагреватель, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м.

Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения (кроме жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа).

Газовые приборы общественных зданий, которые допускается газифицировать согласно нормативным документам на соответствующие здания, должны иметь отвод продуктов сгорания.

В кухнях, расположенных непосредственно под помещениями, где возможно скопление людей (обеденные и торговые залы, фойе и т.п.), допускается установка одного газового водонагревателя или кипятильника.

Помещение, в котором предусматривается установка газового оборудования, должно иметь естественное освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного в рабочее время и однократного - в нерабочее время.

При установке бытовых газовых водонагревателей в общественных зданиях следует соблюдать приведенные выше требования, предъявляемые к установке газовых водонагревателей в жилых зданиях.

При установке водонагревателей следует выполнять требования проекта, а также требования заводских инструкций по монтажу.

Перед монтажом газопровода должна быть произведена очистка его внутренней полости продувкой или другим способом, определенным ППР.

Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, в конструкцию которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора по обособленному дымоходу.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.

В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается предусматривать устройство приставных дымоходов.

Присоединение газовых водонагревателей к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.

Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.

Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.

На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.

Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство "кармана" с люком для чистки.

Дымоотводяшие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.

Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных потолков и стен - не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны.

Давление газа перед бытовыми газовыми приборами должно приниматься в соответствии с паспортными данными приборов, но не более 300 даПа (300 мм вод. ст.).

Испытания на прочность и герметичность газопровода должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя газового хозяйства. Допускается проведение испытаний на прочность без участия представителя газового хозяйства по согласованию с ним.

Для проведения испытаний газопровода на прочность и герметичность следует применять манометры класса точности не ниже 1,5. При испытательном давлении до 0,01 МПа (0,1 кгс/см) необходимо применять V-образные жидкостные манометры с водяным заполнением.

Пружинные манометры, применяемые для испытаний, должны иметь корпус диаметром не менее 160 мм и шкалу с верхним пределом измерений не менее 4/3 и не более 5/3 от величины измеряемого давления.

Газопроводы низкого давления в жилых домах и общественных зданиях, предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного характера следует испытывать на прочность и герметичность на следующих участках:

на прочность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов на спусках к газовым приборам. При этом газовые приборы следует отключить, а счетчики, если они не рассчитаны на испытательное давление, заменить перемычками;

на герметичность - от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газовых приборов.

При установке в существующих газифицированных жилых и общественных зданиях дополнительных газовых приборов, испытание новых участков газопровода к этим приборам при их длине до 5 м допускается производить газом (рабочим давлением) после подключения новых участков к действующей сети с проверкой всех соединений газоиндикаторами или мыльной эмульсией.

Нормы испытаний внутренних газопроводов низкого давления до 0,005 МПа (0,05 кгс/см) в жилых домах и общественных зданиях, на предприятиях бытового обслуживания населения непроизводственного характера:

на прочность:

- испытательное давление, МПа (кгс/см) - 0,1 (1);

- продолжительность испытания, ч - 1;

на герметичность:

- испытательное давление, МПа (кгс/см) - 0,005 (0,05);

- продолжительность испытания - 5 мин;

- допускаемое падение давления - 20 даПа (20 мм вод. ст.).

Внутренние газопроводы низкого давления на прочность и герметичность следует испытывать воздухом.

До начала испытаний внутренние газопроводы после из заполнения воздухом следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри газопроводов с температурой окружающего воздуха.

Результаты испытаний на прочность следует считать положительными, если в период испытания давление в газопроводе не меняется (нет видимого падения давления по манометру).

Результаты испытания на герметичность следует считать положительными, если в период испытания фактическое падение давления в газопроводе не превысит допустимого падения давления и при осмотре доступных к проверке мест не обнаружены утечки.

При пневматических испытаниях газопровода на прочность поиск дефектов допускается производить только после снижения давления до норм, установленных для испытания на герметичность.

Дефекты, обнаруженные во время испытаний газопроводов на прочность и герметичность, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. При этом дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов на прочность, должны быть устранены до начала его испытаний на герметичность.

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.

Результаты испытаний должны оформляться записью в строительном паспорте.