ВСН 34-02-07
--------------------
МО РФ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДОВ ГОРЮЧЕГО 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКС 75.160.20: 55.220

Дата введения 2007-06-09

Предисловие

Сведения о нормах

1. РАЗРАБОТАНЫ ФГУП "26 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации".

2. ВНЕСЕНЫ Военно-научным комитетом Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Начальником Службы расквартирования и обустройства МО РФ "09" июня 2007 г.

4. ВЗАМЕН ВСН 111-83/Минобороны "Ведомственные нормы проектирования складов для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов)".

В случае пересмотра или отмены настоящих норм соответствующее уведомление будет направлено всем заинтересованным организациям МО РФ

Введение

Обновленные ВСН относятся к 34 группе объектов нормирования (хранилища и внутриобъектные трубопроводы ГСМ, планировка объектов военной инфраструктуры) согласно приказу Начальника Службы расквартирования и обустройства МО РФ, содержат основные рекомендации по территориальному планированию, планировке территории и архитектурно-строительному проектированию ОВИ, основные положения разработки генпланов, особенности развития для них инженерной и транспортной инфраструктуры планировки и застройки складов горючего Министерства обороны Российской Федерации и основываются на положениях действующих стандартов и норм Российской Федерации, а также приказов, инструкций, методик и других документов Министерства обороны РФ.

Совместно с настоящими ВСН 34-02-07/МО РФ рекомендуется использовать ВСП 31-01-03 МО РФ "Руководство по расчету и конструированию металлических резервуаров и трубопроводов на складах горючего МО РФ" [4] и "Пособие по проектированию складов горючего МО РФ" [6], утвержденное Заместителем Начальника Службы расквартирования и обустройства МО РФ 08.02.2005 г.

Обоснованием переработки ВСН является отсутствие согласования отдельных положений действующего ВСН 111-83/МО РФ с вновь разработанным национальным и ведомственным стандартам и нормативным документам*, наличие ссылок на отмененные стандарты, а также то, что он не учитывает положения ряда национальных и ведомственных нормативных актов, санитарных и строительных норм, введенных в действие после 1983 года.

_______________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

ВСН 34-02-07/МО РФ предназначены для заказывающих, проектных и научно-исследовательских организаций Министерства обороны, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией складов горючего.

В разработке настоящих норм принимали участие: доктора технических наук С.Н.Латушкин, Г.П.Тонких - руководители темы; кандидаты технических наук К.А.Демидов, Д.Н.Логвинов, В.Б.Рубцов, инженеры Кошаев В.В., Зюканова Н.А.

1 Область применения

Настоящие ВСН устанавливают основные рекомендации по проведению работ при проектировании строительства или реконструкции центральных, окружных, флотских складов горючего, а также войсковых складов горючего Министерства обороны Российской Федерации.

ВСН распространяются на стационарные склады горючего МО РФ.

ВСН содержат требования по разработке генеральных планов, размещению и проектированию основных и вспомогательных зданий, сооружений и технических систем склада горючего.

ВСН не распространяются на проектирование:

- складов компонентов хранения жидких ракетных топлив;

- полевых складов горючего;

- передвижных складов горючего;

- емкостей для хранения горючего в СФС;

- складов сжиженных газов, синтетических жирозаменителей;

- резервуаров и других емкостей для горючего, входящих в состав технологических установок или используемых в качестве технологических аппаратов;

- заглубленных хранилищ в скальных грунтах, отложениях каменной соли и других, искусственно возводимых заглубленных сооружениях.

ВСН не являются документом, устанавливающим правила природопользования и охраны окружающей природной среды. Требования по экологической безопасности к складам горючего Министерства обороны не имеют специфики и предъявляются на основании существующих законодательных, нормативных и технических документов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем нормативном документе использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

| Ссылки | Наименование |
| --- | --- |
| 1. ГОСТ 1510-84 | Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |
| 2. ГОСТ 9238-83 | Габариты приближенных строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм |
| 3. ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями |
| 4. СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |
| 5. СНиП II-35-76 | Котельные установки |
| 6. СНиП II-89-80* | Генеральные планы промышленных предприятий |
| 7. СНиП 2.02.01-83* | Основания зданий и сооружений |
| 8. СНиП 2.02.04-88 | Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах |
| 9. СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10. СНиП 2.03.13-88 | Полы |
| 11. СНиП 2.04.01-85* | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| 12. СНиП 2.04.02-84* | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| 13. СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения |
| 14. СНиП 2.04.05-91* | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 15. СНиП 2.04.07-86* | Тепловые сети |
| 16. СНиП 2.04.12-86 | Расчет на прочность стальных трубопроводов |
| 17. СНиП 2.04.14-88* | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| 18. СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 19. СНиП 2.05.06-85* | Магистральные трубопроводы |
| 20. СНиП 2.05.07-91* | Промышленный транспорт |
| 21. СНиП 2.06.01-86 | Гидротехнические сооружения. Основные положения по проектированию |
| 22. СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий |
| 23. СНиП 2.09.04-87* | Административные и бытовые здания |
| 24. СНиП 2.11.03-93 | Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы |
| 25. СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| 26. СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| 27. СНиП 3.07.02-87 | Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения |
| 28. СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| 29. СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение |
| 30. СНиП 31-03-2001 | Производственные здания |
| 31. СНиП 32-01-95 | Железные дороги колеи 1520 мм |
| 32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 33. СанПиН 2.1.4.1110-02 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 34. СанПиН 2.1.5.980-00 | Гигиенические требования к охране поверхностных вод |
| 35. СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест |
| 36. СанПиН 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы |
| 37. СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| 38. СанПиН 2.2.0.555-96 | Гигиенические требования к условиям труда женщин |
| 39. СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| 40. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки |
| 41. СП 21-104-98 | Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России |
| 42. СП 2.1.5.1059-01 | Гигиенические требования к охране подземных вод |
| 43. СП 2.2.1.1312-03 | Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий |
| 44. СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту |
| 45. ВНТП 5-95 | Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) |
| 46. ВУП СНЭ-87 | Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливоналивных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов |
| 47. ВУТП-97 | Ведомственные указания по технологическому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности |
| 48. ВППБ 01-01-94 | Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения |
| 49. НПБ 88-2001* | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования |
| 50. НПБ 105-03 | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности |
| 51. ОБЭП-2002 | Основные положения по организации экологической безопасности в воинской части |
| 52. ПБ 03-384-00* | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных |
| ________________ * На территории Российской Федерации действуют ПБ 03-584-03, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |
| 53. ПБ 03-585-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов |
| 54. ПБ 03-605-03 | Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| 55. ПБ 09-170-97* | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ПБ 09-540-03, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |
| 56. ПБ 09-560-03 | Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов |
| 57. ПБ 10-115-96* | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ПБ 03-576-03, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |
| 58. ПОПС-90 | Правила охраны природной среды в Военно-морском флоте |
| 59. ПУЭ | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |

3 Термины и определения

В настоящих нормах применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 склады горючего: Комплекс зданий, сооружений и технических систем, предназначенных для приема, хранения, выдачи горючего, масел, смазок, специальных жидкостей и технических средств.

3.2 центральные, окружные и флотские склады горючего: Склады соединений, воинских частей и организаций центрального, окружного и флотского подчинения с объемом хранимого горючего более 2000 м.

3.3 войсковые склады горючего: Склады соединений, воинских частей и организаций, подчиненных главным и центральным управлениям МО РФ, соединений и воинских частей Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, береговых баз Военно-Морского Флота, а также родов войск ВС РФ с объемом хранимого горючего равным и меньше 2000 м.

3.4 внешние технологические трубопроводы: Трубопроводы, соединяющие два склада горючего, или трубопроводы, идущие с мест слива (причалы, железнодорожные площадки) и проложенные как по территории, так и вне территории склада горючего.

3.5 внутрискладские трубопроводы: Трубопроводы, проложенные между сооружениями внутри ограждения территории склада горючего.

3.6 внутрискладские железнодорожные пути: Пути, расположенные на территории склада, на которых производятся маневровые работы.

3.7 внешние железнодорожные пути: Пути, соединяющие внутрискладские пути с железными дорогами общей сети.

3.8 горючие жидкости: Жидкости с температурой вспышки выше 61 °С.

3.9 легковоспламеняющиеся жидкости: Жидкости с температурой вспышки 61 °С и ниже.

3.10 насосная станция для перекачки горючего: Группа насосных агрегатов, установленных в здании, под навесом или на открытой площадке и предназначенных для перекачки горючего.

3.11 наземные насосные станции: Насосные станции, в которых отметка чистого пола основных помещений находится на одном уровне или выше планировочных отметок.

3.12 заглубленные насосные станции: Насосные станции, в которых отметка чистого пола основных помещений находится ниже планировочной отметки.

3.13 обсыпные насосные станции: Насосные станции, имеющие обсыпку по всему периметру и над покрытием.

3.14 номинальный объем резервуара: Условная, округленная до целого значения, величина объема, принятая для идентификации требований норм для различных конструкций резервуаров при расчетах номенклатуры объемов резервуаров, вместимости складов, компоновки резервуарных парков, а также для определения установок и средств пожаротушения.

3.15 перевалочные склады горючего: Комплекс зданий, сооружений и технических систем, предназначенных для приема, временного хранения и выдачи (перевалки) горючего и технических средств с одного вида транспорта на другой.

3.16 резервуарный парк: Группа (группы) резервуаров, предназначенных для хранения горючего и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или противопожарными проездами - при подземных (заглубленных в грунт или обсыпанных грунтом) резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах или выемках.

3.17 расфасовочная: Здание или сооружение, оборудованное приборами и устройствами, обеспечивающими выполнение операций по наливу горючего в тару.

3.18 система автоматического пенного пожаротушения: Автоматически срабатывающая установка, включающая резервуары для воды и пенообразователя, насосную станцию, подводящие растворопроводы с пожарными гидрантами, узлы управления, а также установленные на резервуарах и в зданиях генераторы пены с питающими и распределительными трубопроводами для подачи раствора пенообразователя к этим генераторам, средства автоматизации.

3.19 система неавтоматического пенного пожаротушения: Комплекс технических средств, состоящий из резервуаров для воды и пенообразователя, насосных станций и сети растворопроводов с пожарными гидрантами.

3.20 сливоналивное устройство: Техническое средство, обеспечивающее выполнение операций по сливу и наливу горючего в железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры.

3.21 система водяного охлаждения резервуаров: Стационарная установка охлаждения резервуара, состоящая из горизонтального кольца орошения, размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и трубопроводов, соединенных с сетью противопожарного водопровода, или подача воды на орошение резервуара пожарными стволами от противопожарного водопровода или с помощью пожарных машин.

3.22 заглубленный резервуар: Резервуар, у которого верх вертикальной стенки или верхняя образующая горизонтального резервуара находится ниже планировочной отметки прилегающей территории не менее чем на 0,2 м, с обсыпкой не менее чем 0,2 м выше верха стенки вертикального резервуара или верхней образующей горизонтального резервуара. Ширина обсыпки резервуара принимается по расчету на гидростатическое давление жидкости и должна быть по верху не менее 3 м.