КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МОНТАЖА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Технологический процесс | Контролируемые показатели | Измерительный инструмент | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача вентилятора в комплекте с электродвигателем к месту установки | Качество (отсутствие механических повреждений), комплектность | - | Постоянный 100%. Визуально, соответствие паспортным данным вентилятора и электродвигателя |
| Установка вентиляторного агрегата на металлические кронштейны. Крепление вентилятора | Прочность опорных конструкций. Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям. | - | Визуально. Постоянный 100% |
|  | Вертикальность, горизонтальность | Отвес М = 200 г |  |
| Проверка работы вентилятора | Зазор между концами лопастей и обечайками. | Линейка | Постоянный 100%. |
|  | Правильность направления и легкость вращения рабочего колеса |  | Визуально, опробование от руки |
| Карта операционного контроля монтажа крышных вентиляторов |
| Подача вентилятора в комплекте с электродвигателем к месту установки | Комплектность, качество (отсутствие механических повреждений) | - | Постоянный 100%. Визуально, соответствие паспортным данным вентилятора и электродвигателя |
| Проверка горизонтальности опорного фланца стакана | Горизонтальность | Уровень = 300 мм | Постоянный 100% |
| Подсоединение самооткрывающегося клапана к вентилятору | Легкость хода клапана | - | Постоянный 100%. Визуально, опробование от руки |
| Установка корпуса вентилятора на стакан с креплением его анкерными болтами | Прочность крепления вентилятора к опорным конструкциям. Вертикальность вала. | Отвес М = 200 г | Постоянный 100%. Визуально |
|  | Легкость вращения валов вентилятора и электродвигателя. |  | Опробование от руки |
|  | Зазор между входным патрубком и рабочим колесом | Линейка | Постоянный 100% |
| Проверка работы вентилятора | Правильность направления вращения колеса | - | Постоянный 100%. Визуально (в соответствии с проектом) |