ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО И СДАТОЧНОГО КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) инженерно-технических работников с правилами производства работ по организации входного контроля. ТТК разработана для определения в строительной организации единого порядка организации входного и сдаточного контроля  равнопроходных кранов, задвижек и обратных клапанов (далее - запорной и регулирующей арматуры).

1.2. В карте приведены указания по организации и проведению входного контроля, перечень используемых измерительных приборов и инструментов, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ по входному контролю.

1.3. Цель создания ТК - описание решений по организации и проведению работ по входному контролю запорной и регулирующей арматуры, с целью предотвращения запуска в производство работ низкокачественных изделий, не соответствующих требованиям Рабочего проекта, договоров на поставку и другим установленным требованиям.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение входного контроля запорной и регулирующей арматуры. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительныхматериалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Организационные особенности проведения входного контроля решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации контроля устанавливаются соответствующей нормативной документацией - ТУ, ГОСТ и т.п.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.5. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и других линейных ИТР, производящих работы по входному контролю запорной и регулирующей арматуры, а также работников Технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по входному контролю запорной и регулирующей арматуры.

2.2. Работы выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

2.3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным звеном входного контроля в составе высококвалифицированных линейных ИТР и работников аккредитованной строительной лаборатории.

2.4. Работы по входному контролю запорной и регулирующей арматуры включают:

- проверку наличия сопроводительной документации;

- контроль соответствия качества и комплектности;

- контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

2.5. Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям, изложенным в ГОСТе или ТУ на запорную и регулирующую арматуру и договоров на поставку. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ТУ, ГОСТ на контролируемую продукцию и договорах на ее поставку.

2.6. Основными задачами входного (сдаточного) контроля являются:

- получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

- установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

- предотвращение запуска в производство, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124;

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований ГОСТ и ТУ на трубы;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

2.7. К входному (сдаточному) контролю должна поступать продукция, принятая ОТК поставщика и поступившая кстроительной организации с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. При отсутствии сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции (особенно на импортную), а нужды производства диктуют необходимость использования этой продукции, то использование ее в производстве возможно по согласованию с проектировщиком после проведения испытаний на соответствие отечественной НТД с обязательным составлением акта о её фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов.

2.8. При проведении входного (сдаточного) контроля необходимо:

- входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры проводить по Плану, разработанному в соответствии с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля, имеющейся в строительной организации;

- проверять сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции, и регистрировать продукцию в"Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1;

- проверять комплектность, маркировку, внешний вид запорной и регулирующей арматуры;

- проводить контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля и заполнять Акт входного контроля материально-технических ресурсов, Акт сдаточного контроля материально-технических ресурсов.

2.10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- МДС 12-1.98*. Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000);

________________

* По информации опубликованной в "Информационном боллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации" (ФГУП ЦПП) N 3, 2006 год МДС 12.1-98 отменен на основании письма Центра по международным системам качества от 19.01.2005 N 15-р. - Примечание изготовителя базы данных.

- Р 50-601-40-93. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения;

- Инструкция Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- Инструкция Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству";

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия;

- СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Части I и II.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СП 48.13330.2011 "Организация строительства" входным контролем проверяют соответствие показателей качества получаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает руководство строительной организации на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации.

3.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят следующие операции:

- проверка сопроводительных документов на поступающую продукцию;

- визуальный контроль качества поступающей продукции;

- измерительный контроль поступающей продукции;

- документальное оформление результатов входного контроля;

- охрана труда и техника безопасности при проведении работ.

3.3. В соответствии с Инструкцией Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" и Инструкции Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" приемка продукции по качеству и комплектности производится получателем в сроки - не позднее 20 дней (при иногородней поставке).

3.4. Входной (сдаточный) контроль иногда может быть проведен в два этапа:

- на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;

- на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

3.4.1. Контроль комплектности, упаковки, маркировки и внешнего вида проводит подразделение ОМТС строительнойорганизации с оформлением Акта входного (сдаточного) контроля запорной и регулирующей арматуры.

3.4.2. Входной (сдаточный) контроль по характеристикам запорной и регулирующей арматуры осуществляет подразделение входного контроля - аттестованные специалисты участка хранения строительной организации. В необходимых случаях с привлечением специалистов других подразделений предприятия, например, центральной лаборатории (ЦЛ), отдела главного технолога (ОГТ), отдела главного конструктора (ОГК), отдела главного метролога (ОГМетр), отдела материально-технического снабжения (ОГМТС) и т.д. Для этого специалисты участка хранения от поступившей партии продукции отбирают образцы или пробы и передают их для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения. В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе образцов или проб.

3.4.3. Подразделение, получившее образцы или пробы продукции на испытание, в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии качества продукции установленным требованиям.

3.4.4. Результаты испытаний (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.д.) вместе с продукцией передаются в производство с соответствующей отметкой в учетных журналах или сопроводительных документах. В необходимых случаях допускается маркировка (клеймение) продукции, прошедшей входной контроль.

3.5. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, разрабатывают:

- конструкторские службы предприятия-разработчика по продукции (изделиям), предназначенной для комплектации;

- технологические службы предприятия-разработчика по сырью, материалам и полуфабрикатам.

3.6. "Перечень" может содержать:

- наименование, марку (чертежный номер), тип контролируемой продукции;

- обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора, контракта на поставку или протокола разрешения);

- контролируемые параметры или пункты НТД, в которых они установлены, вид контроля, планы контроля, контрольные нормативы, решающие правила;

- средства измерения или их технические характеристики;

- гарантийный срок;

- указание о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля;

- допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

При необходимости в "Перечень" допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции.

3.7. Входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры может быть сплошным, выборочным или непрерывным.

3.7.1. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.

3.7.2. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции.

При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание. Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.

3.7.3. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается, и переходят на выборочный (штучная продукция).

3.8. Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленным требованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

3.9. При повторном предъявлении продукции на входной (сдаточный) контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).

3.10. При проведении входного (сдаточного) контроля качества запорной и регулирующей арматуры важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.

Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения:

или

число дефектов на сто единиц продукции, определяемом из соотношения:

.

Первое соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второе соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

3.10.1. Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для ООО "СЗЛК" важно знать входной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервал времени.

3.10.2. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции и обусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятого плана контроля.

Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль по формулам, приведенным в п.3.10.

3.11. По результатам входного (сдаточного) контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют Журнал учета результатов входного контроля.

В сопроводительных документах на продукцию делают отметку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

При соответствии продукции установленным требованиям участок входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

3.12. Стальные задвижки.

Задвижки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. Задвижка стальная используется для жидких и газообразных сред с температурой до 560 °C и рабочим давлением до 250 атм. Материал корпуса стальной задвижки: Ст.20, 25, ХМФ, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др.

По конструктивному устройству задвижки бывают:

- клиновыми;

- параллельными;

- шаровыми.

По способу крепления:

- фланцевыми;

- под приварку.

Рис.1. Задвижки

3.13. Обратные клапаны.

Подъемный или поворотный клапан обратный фланцевый предназначен для предотвращения в трубопроводах обратных потоков рабочей среды и гидроударов.

Поворотный клапан обратный применяется на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. Направление потока среды должно быть под диск захлопки, по направлению стрелки на корпусе.

По конструктивному устройству клапаны обратные бывают:

- подъемными;

- поворотными;

- пружинными;

- шаровыми.

По способу крепления:

- фланцевыми (межфланцевыми);

- муфтовыми;

- под приварку.

Рис.2. Обратный клапан

3.14. По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют "Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

В сопроводительных документах на продукцию делают отметку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

При соответствии продукции установленным требованиям участок входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Порядок проведения работ при входном и сдаточном контроле запорной и регулирующей арматуры на участках хранения строительной организации проводится в соответствии с Планом.

Контроль и оценку качества входного контроля поступающих трубопроводных деталей должны выполнять аттестованные специалисты участка хранения строительной организации, оснащенные техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Руководство данными работами возлагается на руководителя участка хранения, выполняющего входной (сдаточный) контроль.

4.2. При входном (сдаточном) контроле качества поставляемых запорной и регулирующей арматуры проверяется их комплектность и соответствие стандартам, наличие сертификатов качества (соответствия), гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие материалов действующим ГОСТам или ТУ.

Количество запорной и регулирующей арматуры, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Входной (сдаточный) контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

4.3. Входной (сдаточный) контроль запорной и регулирующей арматуры производится для проверки их соответствия техническим требованиям, изложенным в ГОСТе или ТУ завода-изготовителя на эти изделия. Соединительные детали, несоответствующие ТУ или ГОСТ, отбраковываются.

4.3.1. Запорную и регулирующую арматуру принимает, разбраковывает и освидетельствует комиссия, состоящая из представителей строительной организации, представителей Заказчика и Перевозчика (при необходимости и в случаях, оговоренных в договорах на перевозку).

При приемке, разбраковке и освидетельствовании трубопроводных деталей проверяют:

а) соответствие указанных в сертификатах (паспортах) показателей химического состава и механических свойств металла, предусмотренным в соответствующих ТУ или ГОСТ;

б) визуальным контролем:

- наличие маркировки и соответствие её имеющимся сертификатам (паспортам);

- отсутствие недопустимых вмятин, задиров, механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии;

- отсутствие на торцах забоин, вмятин, наличие разделки под сварку;

в) при внешнем осмотре арматуры дополнительно проверяются:

- состояние и плотность материалов и сварных швов арматуры;

- плавность перемещения всех подвижных частей арматуры и электропривода;

- исправность электропривода и электрооборудования;

г) инструментальным контролем:

- толщину стенки по торцам штангенциркулем не менее чем в пяти равномерно распределенных по окружности точках с погрешностью не более 0,1 мм;

- овальность по торцам;

- косину реза торцов;

- отсутствие расслоений на концевых участках деталей;

- размеры обнаруженных забоин, рисок, вмятин на теле деталей и на торцах;

- в местах, пораженных коррозией, толщину стенки измеряют с помощью ультразвукового толщиномера с точностью не ниже 0,1 мм.

4.4. Погрешность измерений при измерительном контроле не должна превышать величин, указанных в таблице 1, если в рабочих чертежах не предусмотрены более жесткие требования.

Таблица 1

| Диапазон измеряемой величины, мм | Погрешность измерений, мм |
| --- | --- |
| До 0,5 мм включительно | 0,1 |
| Свыше 0,5 до 1,0 включительно | 0,2 |
| Свыше 1,0 до 1,5 включительно | 0,3 |
| Свыше 1,5 до 2,5 включительно | 0,4 |
| Свыше 2,5 до 4,0 включительно | 0,5 |
| Свыше 4,0 до 6,0 включительно | 0,6 |
| Свыше 6,0 до 10,0 включительно | 0,8 |
| Свыше 10,0 | 1,0 |

4.5. Вся запорная арматура в соответствии с ГОСТ 4666-75* должна иметь маркировку на корпусе и отличительную окраску. Маркировка должна содержать товарный знак завода-изготовителя, условное или рабочее давление, условный проход и указатель направления потока, если это необходимо. Отличительная окраска корпуса и крышки запорной арматуры должна соответствовать таблице 2.

________________

* Действует ГОСТ Р 52760-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 2

| Материал корпуса | Цвет окраски |
| --- | --- |
| Серый и ковкий чугун | Черный |
| Сталь углеродистая | Серый |
| Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) | Голубой |
| Сталь легированная | Синий |
| Цветные металлы | Не окрашивается |

4.6. Партия запорной арматуры, как правило, сопровождается не менее чем двумя комплектами эксплуатационной документации, включающей в себя паспорт и техническое описание. Допускается объединение этих документов в один. Для запорной арматуры с условным проходом от 100 мм и выше эксплуатационной документацией должно комплектоваться каждое изделие.

4.7. Паспорт на запорную арматуру должен отражать следующие основные сведения:

- наименование и адрес завода-изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- тип, марку, нормативный документ, по которому изготовлена арматура;

- номер и дату выдачи сертификата установленного образца;

- номер и дату выдачи лицензии Госгортехнадзора России на право выпуска запорной арматуры;

- условный проход, условное и рабочее давление, вид привода, габаритные размеры и массу изделия;

- вид и температуру рабочей среды;

- класс герметичности в соответствии с ГОСТ 9544-93*;

________________

* Взамен действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

- материал основных деталей изделия и уплотнения.

4.7.1. В графе "Рабочая среда" приняты следующие условные обозначения:

ам - аммиак, аммиак с маслами, азотоводородоаммиачная смесь;

вд - вода дистиллированная, вода, вода минеральная, вода оросительных систем, вода техническая и пластовая;

г - газы, газообразные среды;

ж - жидкости, жидкие среды;

мс - масло, масла с растворителями;

нг - природный или попутный нефтяной газ;

нп - нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся нефтепродукты;

нф - нефть;

п - пар.

4.7.2. В графе "Присоединение" приняты следующие условные обозначения:

м - муфтовое;

ф - фланцевое;

ц - цапковое;

с - под приварку.

4.7.3. В графе "Привод" приняты следующие условные обозначения:

р - ручной в т.ч. редукторный;

эд - электропривод.

4.8. Отбраковка

4.8.1. Детали считаются пригодными при условии, что:

- они соответствуют требованиям ТУ и стандартов на поставку и имеют заводскую маркировку и сертификаты (паспорта);

- отклонения толщины стенки по торцам не превышают предельных значений, регламентируемых соответствующими ГОСТами и ТУ;

- глубина царапин, рисок и задиров на поверхности детали не превышает 0,2 мм; на теле и на торцах детали отсутствуют вмятины; глубина забоин и задиров фасок не более 5 мм;

- на концевых участках детали отсутствуют расслоения металла.

4.8.2. Патрубки детали, имеющие дефекты, могут быть подвергнуты ремонту только в случае, если это разрешено заводом-изготовителем.

4.8.3. При входном контроле арматура подвергается испытаниям на прочность и плотность материалов и сварных швов, герметичность по отношению к внешней среде, герметичность затвора и работоспособность в соответствии с требованиями ГОСТ 5762-74E* и нормативно-технической документации на запорную арматуру.

________________

* Взамен действует ГОСТ 5762-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

4.8.4. Испытание на прочность и плотность материала задвижки в сборе проводится при открытом затворе и заглушенных патрубках давлением  (, где  - давление номинальное). Испытания на прочность и плотность проводятся при постоянном давлении в течение времени, необходимого для осмотра задвижки. Пропуск среды и протекание сквозь металл и сварные швы не допускаются.

4.8.5. Испытание арматуры на герметичность по отношению к внешней среде проводится давлением 1,1 в течение времени, необходимого для осмотра уплотнения и соединений. Проверяется герметичность верхнего уплотнения крышка-шпиндель при ослабленных креплениях сальникового уплотнения и полностью поднятом шпинделе задвижки.

Проверяется герметичность сальникового уплотнения и прокладки между крышкой и корпусом. Протечки среды не допускаются, метод контроля - визуальный. Испытание арматуры на герметичность затвора проводится в соответствии с таблицей 3 и требованиями ГОСТ 9544-93*.

________________

* Взамен действует ГОСТ 9544-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Номинальный размер (условный проход) , мм | Номинальное давление , МПа (кгс/см) | Параметры испытаний затвора на герметичность |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0,1 (1) | Вода - давлением 1,1 или воздух давлением 0,6 МПа + 0,05 МПа |
| 100 | 5,0 (50) |  |
| 200 | 6,3 (63) | Вода - давлением 1,1 |
| 250 | 0,1 (1) |  |

Испытания на герметичность затвора проводятся после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры.

Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Минимальный размер , мм | Минимальная продолжительность испытаний, сек |
| --- | --- |
|  | Уплотнение металл по металлу | Неметаллическое уплотнение |
| 50 | 15 | 15 |
| 65200 | 30 | 15 |
| 250400 | 60 | 30 |
| 500 | 120 | 60 |

Максимально допустимые значения протечек в затворе указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Испытательная среда | Класс герметичности А |
| --- | --- |
| Величина протечек при испытании водой (см/мин) | Нет видимых протечек |
| Величина истечения при испытании воздухом (см/мин) | Истечение отсутствует |

4.8.6. В закрытом состоянии задвижка подвергается перепаду давления, величина которого устанавливается согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Проверяется плавный ход движения затвора задвижки, проверяется работа электропривода с дистанционным и местным управлением, настраиваются путевые выключатели на отключение электродвигателя при достижении запорным органом арматуры крайних положений, настраиваются моментные выключатели на отключение электродвигателя при достижении электроприбором арматуры предельного значения крутящего момента при заедании запорного органа или подвижных частей арматуры. При этом контролируются время действия и величина тока электропривода, которые должны находиться в пределах номинальных значений.

4.8.7. При нормальной работе запорно-регулирующего органа крутящий момент  не должен отклоняться от номинального более чем на 10%.

Определение значения  осуществляется измерением величины тока электропривода. Номинальному значению  соответствует номинальное значение силы тока электродвигателя.

4.8.8. Изменение силы тока электропривода от номинального значения свидетельствует о неисправности электропривода или элементов задвижки, приводящих затвор в движение.

4.8.9. Превышение силы тока свидетельствует о неисправности запорно-регулирующего органа (заклинивание затвора, излом подвижных частей задвижки, заклинивание деталей редуктора и электропривода).

4.8.10. Уменьшение силы тока свидетельствует о неисправности электродвигателя или системы электроснабжения и коммутации.

4.8.11. Изменение силы тока на 10% от номинального считается критическим.

4.9. Отбраковка результатов.

4.9.1. Детали, прошедшие освидетельствование, должны быть промаркированы. Маркировка производится на расстоянии 100-150 мм от торца несмываемой краской в следующем порядке:

- порядковый номер детали;

- индекс категории, к которой отнесена деталь после освидетельствования;

- "П" - пригодные для использования в газопроводном строительстве;

- "Р" - требующие ремонта для дальнейшего использования в газопроводном строительстве;

- "Б" - непригодные к дальнейшему использованию.

4.10. По результатам, полученным при освидетельствовании запорной арматуры внешним осмотром и инструментальным контролем комиссия составляет Акт входного (сдаточного) контроля, в котором указывают число освидетельствованных деталей, число деталей, признанных годными для использования при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, и число полностью отбракованных деталей. В Акте должны быть указаны причины, в результате которых арматура пришла в негодность.

4.11. Результаты входного и сдаточного контроля на стадиях приемки и отпуска запорной и регулирующей арматуры фиксируются в учетной и отчетной документации.

Учетной документацией является "Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

Отчетной документацией являются Акт входного контроля регулирующей и запорной арматуры, Акт сдаточного контроля запорной и регулирующей арматуры, Акт о приемке по Типовой межотраслевой форме N М-7, Браковочная ведомость.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ И ИНСТРУМЕНТАХ

5.1. Потребность в измерительных приборах и инструментах.

5.1.1. При выборе измерительных приборов и инструментов необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых измерительных приборов и инструментов, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.2. Приборы и инструменты, используемые для проведения входного и сдаточного контроля продукции, должны быть поверены и откалиброваны, с приложением отчетов.

5.1.3. Примерный перечень основных измерительных приборов и инструментов, приведен в таблице 4*.

________________

* Нумерация таблиц здесь и далее соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 4

| N п/п | Наименование приборов и инструментов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Угломер | 3-УРИ | шт. | 1 |
| 2. | Щуп 0,3 мм |  | " | 2 |
| 3. | Прибор измерения толщин швов | УСШ-3 | " | 2 |
| 4. | Рулетка металлическая 20,0 м | ГОСТ 7502-89* | " | 2 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 5. | Микрометр | ГОСТ 6507-90 | " | 1 |
| 6. | Стенкомер | ГОСТ 11358-89 | " | 1 |
| 7. | Толщиномер | ГОСТ 11358-89 | " | 1 |
| 8. | Поверочная линейка | ТУ 2-034-225-87 | " | 1 |
| 9. | Угломер | ГОСТ 5378-88 | " | 1 |
| 10. | Линейка | ГОСТ 427-75 | " | 1 |
| 11. | Штангенциркуль |  | " | 1 |
| 12. | Нутрометр | НИ 50 | " | 1 |
| 13. | Универсальный шаблон сварщика | УШС-2 | " | 1 |
| 14. | Штангенциркуль |  | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по входной и сдаточной приемке запорной и регулирующей арматуры следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Перед началом работ территория участка хранения должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.4. Охрана труда работников должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Работникам должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.5. К работам по входному контролю запорной и регулирующей арматуры допускаются работники:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства входного контроля;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для работников всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по входному контролю регулирующей и запорной арматуры, обязано:

- ознакомить работников с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов и приборов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

6.7. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, осветительными приборами, устройством подачи сигнала тревоги чрезмерной намотки грузового каната, указателем вылета стрелы и другими приборами безопасности. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

6.8. При работе с дефектоскопом его корпус должен быть заземлен, а работникам необходимо соблюдать следующие правила:

- работать только в диэлектрических перчатках;

- не прикасаться к щупу и заземлителям, если не отключен источник электропитания;

- не подключать аккумуляторные батареи при включенном тумблере питания;

- не оставлять искровой дефектоскоп, подготовленный к работе, без наблюдения;

- не отсоединять от генератора щуп и заземление при включенном тумблере.

Лица, контролирующие качество изоляционных покрытий и работающие с электроприборами, должны иметь первую квалификационную группу по технике безопасности.

6.9. Очистку поверхности изделий от грязи, снега, льда и посторонних предметов работники должны выполнять в защитных очках.

6.10. К выполнению работ по строповке грузов могут быть допущены только работники, которые прошли курс обучения, сдали экзамены квалификационной комиссии и получили удостоверение стропольщика. Такелажные приспособления (стропы, клещевые захваты и т.п.) следует подвергать техническому осмотру через каждые 10 дней. Результаты осмотра фиксируют в журнале учета и осмотра.

6.11. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической схемой работ под роспись;

- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений, инструментов и приборов;

- назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;

- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;

- особое внимание следует уделить правильности зацепления грузов, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;

- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;

- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;

- прекращать работу на кране при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы.

6.12. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо следить за тем, чтобы:

- не ударялись изолированные детали между собой;

- подъемные устройства не ударяли по изоляции деталей;

- не ударялись отводы о стойки прицепов трубовозов;

- не сбрасывали ничего на изолированную поверхность;

- погрузочно-разгрузочные работы автомобильными кранами и кранами-трубоукладчиками выполнялись методами, исключающими удары, рывки и другие воздействия, которые могли бы привести к порче изоляции на деталях;

- высота подъема деталей над верхом препятствия должна быть не менее 0,5 м.

Запрещается перетаскивать детали волоком. Стрелы трубоукладчиков, коники прицепов и трубовозов должны быть оборудованы амортизирующими прокладками.

Разгрузку и погрузку деталей следует выполнять механизмами, снабженными торцевыми или клещевыми захватами, мягкими полотенцами или специальными траверсами.

Складировать изолированные детали допускается на специально подготовленные горизонтальные площадки с применением между рядами деталей амортизирующих прокладок.

6.13. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке различных грузов необходимо соблюдать следующие правила:

- лицам, не имеющим прямого отношения к работе, запрещается находиться на месте производства работ и на кранах;

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны , где  - граница опасной зоны;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятыми грузами;

- запрещается оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;

- машинист крана не должен опускать грузы одновременно с поворотом стрелы;

- не разрешается резко бросать грузы;

- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другие лицам, не входящим в состав бригады.

6.14. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;

- смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).

6.15. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке.

6.16. При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

6.17. Сигнал машинисту крана о подъеме грузов должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места. При подъеме и перемещении грузов такелажникам находиться на штабеле запрещается. Грузы во время перемещения и разворота крана должны удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом такелажники должны находиться за границей опасной зоны.

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ

Таблица 5

| Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Отпустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть кран (мост) |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть тележку |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.

VII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2011.

7.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

7.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

7.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

7.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85** "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

7.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

7.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет). -
Санкт-Петербург, 2012