ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ДВОРОВОГО ГАЗОПРОВОДА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1. Технологическая карта разработана на монтаж дворового газопровода диаметром 57 мм протяженностью 100 м.

2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, диаметр трубопровода, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процессов и технико-экономические показатели.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала монтажа должны быть выполнены следующие работы:

а) проложена дворовая сеть канализации;

б) отрыты траншеи для укладки газопровода; выровнено и проверено визированием основание под трубопровод; вынутый грунт размещен с одной стороны траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки;

в) трубы с выполненной заранее противокоррозионной изоляцией разложены вдоль траншеи на расстоянии не менее 1 - 1,5 м от бровки;

г) сделаны приямки в местах сварки звеньев труб.

2. Монтаж дворовой сети газопровода производят в следующем порядке:

выправляют деформированные концы труб и очищают кромки труб до металлического блеска на ширину не менее 10 мм;

собирают и сваривают трубы в звенья на лежнях;

изолируют стыки труб;

опускают звенья трубопровода в траншею;

устанавливают гидравлический затвор и сборник конденсата;

сваривают и изолируют стыки звеньев;

предварительно испытывают газопровод на прочность;

засыпают газопровод на 0,3 - 0,5 м грунтом, оставляя обнаженными стыки, арматуру и фасонные части;

производят испытание газопровода на плотность и засыпают траншеи грунтом.

3. До начала укладки газопровода в траншею выверяют постель, на которую его укладывают. При укладке трубопровода в мерзлых грунтах предварительно подсыпают на дно слой песка толщиной 20 см.

4. При сварке отдельных труб в звенья их укладывают на лежни и размещают вдоль трассы трубопровода так, чтобы от края траншеи до трубопровода было не менее 1 - 1,5 м. Перед сваркой труб проверяют отсутствие внутри них каких-либо предметов и загрязнений. Для сборки и центровки труб применяют шарнирные хомуты (рис.1.). Сварку трубопроводов выполняют по технологическим правилам.

Рис.1. Шарнирный хомут для сборки и центровки труб

5. Опускают звенья труб в траншею при помощи треног, талей или подъемных механизмов, снабженных специальными захватными приспособлениями (рис.2.).

Рис.2. Захватное приспособление для подъема изолированного стального трубопровода

1 - крюк крана; 2 - двойной крюк для подвески полотенца; 3 - полотенце

6. До засыпки стыков газопровод испытывают на прочность воздухом под давлением в полуторакратном рабочем давлении, но не менее 0,3 МПа. После устранения дефектов и повторной проверки газопровод подвергают заключительному испытанию на плотность под давлением воздуха, равным максимальному рабочему давлению, но не менее 0,1 МПа. Испытанию на плотность газопровод подвергают после полной засыпки траншей грунтом и доведения температуры воздуха, находящегося в трубопроводе, до температуры грунта, окружающего газопровод.

7. Работы по монтажу газопровода выполняют звеном из пяти человек в составе: трубоукладчика 5 разряда  -  1 человек; 3 разряда  -  2 человека; 2 разряда  -  2 человека.

Перед монтажом на дно траншеи звено укладывает подкладки. Прежде чем приступить к подъему звеньев труб, рабочий 5 разряда размечает места строповки, руководит строповкой и подает сигналы крановщику. В момент спуска трубы в траншею у каждого конца трубы находится по два человека. После укладки газопровода электросварщик производит сварочные работы.

8. График выполнения работ, производственная калькуляция и материально-технические ресурсы составлены на монтаж 100 м дворового стального газопровода диаметром 57 мм.

9. Требования к качеству работ:

а) все сварные швы должны быть внешне осмотрены;

б) допускаемые смещения кромок труб при сборке не должны превышать при толщине стенки труб до 5 мм  -  1 мм; 5 ... 6 мм  -  1 ...1,5 мм; 7 ...8 мм  -  1,5 ... 2 мм; 9 ... 14 мм  -  2 ...2,5мм.

в) зазоры между кромками труб при ручной дуговой сварке должны соответствовать данным СНиПа;

г) приварка патрубков для ответвлений должна быть произведена только в стороне от кольцевого сварного шва на расстоянии не менее 200 мм;

д) сварные швы труб не должны иметь незаваренных кратеров и грубой чешуйчатости, должны быть по всему периметру выпуклыми, с плавным переходом к поверхности основного металла и иметь ширину не более чем в 2,5 раза больше толщины стенки труб. Высота усиления швов должна быть от 1 до 3 мм, но не более 40% толщины стенки труб.

10. При монтаже дворового газопровода необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) пуск нового газопровода производить согласно "Правилам техники безопасности при эксплуатации городского газового хозяйства",

б) газопроводы, временно отключенные, могут быть пущены в эксплуатацию после их осмотра только представителями газовой инспекции,

в) запрещается находиться в траншее во время спуска труб;

г) перемещение механизмов вдоль траншеи при укладке труб должно производиться на расстоянии, определяемом в зависимости от глубины траншеи и категории грунта с учетом призмы обрушения, но не менее 2 м.

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Трудоемкость на весь объем работ (100 м газопровода) | 20,77 чел - дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка на одного рабочего в смену | 4,81 м газопровода |  |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы |
| 1. | Трубы стальные | м | 105 |
| 2. | Гидрозатвор (комплект) | шт. | 1 |
| 3. | Сифон | шт. | 1 |
| 4. | Битум | кг | 80 |
| 5. | Электроды | кг | 13 |
| Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления |
| 1. | Электросварочный аппарат | шт. | 1 |
| 2. | Компрессор | шт. | 1 |
| 3. | Комплект шлангов для компрессора | шт. | 1 |
| 4. | Манометр пружинный | шт. | 1 |
| 5. | Молоток слесарный | шт. | 5 |
| 6. | Зубило | шт. | 5 |
| 7 | Лопаты | шт. | 8 |
| 8. | Метр стальной | шт. | 2 |
| 9. | Уровень | шт. | 1 |
| 10. | Котел битумный | шт. | 1 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудо- емкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудо- емкость на весь объем работ. | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сборка труб в звенья на бровке траншеи | м | 100 | 0,035 | 0,44 | Трубоукладчики: 5 разряда - 1 4 разряда - 1 | 4 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Электросварка трубопроводов в звенья и усиленная противокоррозионная изоляция стыков | 10 стыков | 1,2 | 6,10 | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Укладка звеньев изолированных труб на основание траншеи талями | м | 100 | 0,18 | 2,25 | Плотник: 3 разряда - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электросварка трубопроводов в траншее и изоляция стыков в траншее | 10 стыков | 1,0 | 6,80 | 0,85 | Электросварщик: 5 разряда - 1 | - | 4 - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка гидравлического затвора и сифона | шт. | 1+1 | 2,40 | 0,30 | Компрессор |  | - | 4 - |  |  |  |  |  |
| 6. | Испытание трубопровода на прочность | м | 100 | 0,20 | 2,50 | Электросварочный аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичная засыпка траншей | м | 70,0 | 0,58 | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Испытание трубопровода на плотность | м | 100 | 0,20 | 2,50 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 9. | Окончательная засыпка траншей с разборкой креплений и прочие работы | м | 320 | 0,125 | 5,94 |  |  |  |  | - | 4 - | - |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 20,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 3

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10-1, т. 3, п. 1 | Сборка труб в звенья на бровке траншеи | м | 100,0 | 0,035 | 0 - 02,2 | 0,44 | 2 - 20 |
| 2. | 22-13, п. 1 | Электросварка трубопроводов в звенья (стык поворотный вертикальный) | 10 стыков | 1,2 | 1,8 | 1 - 26 | 0,27 | 1 - 51 |
| 3. | 10-1, Б, т. 5, п. 1 | Укладка звеньев изолированных труб талями на основание траншеи с креплениями | м | 100,0 | 0,18 | 0 - 11,1 | 2,25 | 11 - 10 |
| 4. | 10-9, п. 1 | Усиленная противокоррозионная изоляция стыков трубопровода | 1 стык | 12,0 | 0,43 | 0 - 25,1 | 0,65 | 3 - 01 |
| 5. | По практическим соображениям | Установка, снятие и очистка котла | шт. | 1 | 3,1 | 1 - 72 | 0,38 | 1 - 72 |
| 6. | 22-13, т. 1 | Электросварка трубопроводов на стыках и траншеях (стык неповоротный вертикальный) | 10 стыков | 1,0 | 2,5 | 1 - 76 | 0,31 | 1 - 76 |
| 7. | 10-16, п. 6 | Установка гидравлического затвора с центрированием и подгонкой стыков | шт. | 1,0 | 1,2 | 0 - 70,8 | 0,15 | 0 - 71 |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 4

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 10-16, п. 6 | Установка сифона | шт. | 1,0 | 1,2 | 0 - 70,8 | 0,15 | 0 - 71 |
| 9. | 10-9, п. 1 | Усиленная изоляция стыков в траншеях | 1 стык | 1,0 | 0,43 | 0 - 25,1 | 0,54 | 2 - 51 |
| 10 | 10-6, т. 7, п. 1 | Пневматическое испытание газопровода на прочность | 1 стык | 100 | 0,2 | 0 - 12,3 | 2,5 | 12 - 30 |
| 11. | 2-1-44, т. 1, п. 46 | Частичная засыпка грунтом траншей с требованием грунта | м | 70 | 0,58 | 0 - 27 | 5,07 | 18 - 90 |
| 12. | 2-1-35Б, т. 3, п. 46 | Разборка креплений с подачей разобранного материала на поверхность | м | 320 | 0,125 | 0 - 06,9 | 5,0 | 22 - 08 |
| 13. | 10-32, т. 2, п. 3 | Разборка инвентарных металлических пешеходных мостиков | 1 мост | 3 | 0,3 | 0 - 14,8 | 0,11 | 0 - 44 |
| 14. | 10-31, п. 2 | Разборка ограждений траншей с сортировкой | м | 20 | 0,18 | 0 - 08,9 | 0,45 | 1 - 78 |
| 15. | 10-6, т. 7, п. 1 | Испытание газопровода на плотность | м | 100 | 0,2 | 0 - 12,3 | 2,5 | 12 - 30 |
|  |  | Итого | м |  |  |  |  | 20 - 77 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга