МДС 21-3.2001

МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К СНиП 21-01-97*

В развитие СНиП 21-01-97* и ГОСТ 12.1.004-91 разработано методическое пособие по выбору рациональных конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, отвечающих требованиям огнестойкости зданий, предотвращения распространения пожара и обеспечивающих ограничение прямого и косвенного материального ущерба. Исходными данными являются результаты обобщения проектных решений и обследования строительных объектов в части выполнения и стоимости противопожарных мероприятий, расчетов температурных режимов пожаров, оценки огнестойкости конструкций в условиях реальных пожаров, расчетов вероятностных материальных потерь в зданиях различного назначения, выполняемых в течение последних лет.

Для проектных и производственных организаций и отдельных специалистов, которые при решении вопросов огнестойкости, использования технических средств предупреждения и тушения пожара в зданиях и сооружениях ставят целью достижение необходимого уровня пожарной безопасности при экономически обоснованном вложении денежных средств. При этом достигается снижение ущерба от пожаров и обеспечивается безопасность людей.

ВВЕДЕНИЕ

Комплексом 21 “Пожарная безопасность” Системы нормативных документов в строительстве предусмотрено развитие классификационной основы противопожарного нормирования для более объективного и дифференцированного учета функционального назначения зданий и сооружений, реакции находящихся в них людей, а также конструкций и материалов, из которых они построены, на возникновение и развитие пожара. Этим достигается расширение вариантности и повышение адекватности выбора средств и способов противопожарной защиты угрозе пожара. Нормативные документы, входящие в Систему нормативных документов, содержат обязательные мероприятия, которые должны выполняться на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов, и направлены на обеспечение безопасности людей, а также ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

Нормативные документы также предусматривают возможность альтернативных решений, выбор которых может осуществляться на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации зданий.

В соответствии с этим СНиП 21-01-97* допускает обосновывать отступления от норм при выполнении компенсирующих мероприятий, а также разрабатывать противопожарные мероприятия в виде технических условий при проектировании уникальных, особо сложных объектов и объектов, на которые отсутствуют нормативные требования.

“Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожара, допускается оценивать технико-экономическими расчетами, основанными на требованиях по ограничению прямого и косвенного ущерба от пожаров”. В выполняемом при этом “анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожарами” (п.7.3 СНиП 21-01-97*).

В нормативных требованиях, даже весьма дифференцированных, невозможно учесть все особенности каждого строительного объекта. Поэтому только выполнение нормативных требований может не обеспечить рациональное расходование средств и минимизацию убытков от пожара.

Экономически обоснованное соотношение величины ущерба от возможных пожаров и расходов на противопожарные мероприятия в зданиях и сооружениях (СНиП 21-01-97*, п.4.1) может достигаться, если при решении вопроса пожарной безопасности выполняется сравнение вариантов используемых средств с точки зрения как их стоимости, так и возможных экономических последствий пожара. Выполнение экономического анализа может производиться для различных решений, оговоренных нормативными требованиями, при обосновании отступлений от действующих норм и правил; при заключении договоров страхования объектов от пожаров.

Разработанные и пересмотренные в последние годы нормативные документы и пособия (СНиП 21-01-97*“Пожарная безопасность зданий и сооружений", НПБ 105-95* “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”, пособие МДС 21-1.98 “Предотвращение распространения пожара”, рекомендации “Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения” и т.п.) способствуют формированию новых подходов в обеспечении пожарной безопасности, включающих прогнозирование опасности возникновения и распространения пожара, расчет возможных экономических последствий пожара, выбор из вариантов решений средств и способов противопожарной защиты, адекватных угрозе пожара и обеспечивающих минимизацию суммы экономического ущерба и затрат на противопожарную защиту.

_________________

* Действуют НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", здесь и далее по тексу. - Примечание изготовителя базы данных.

В состав технико-экономических обоснований должны входить следующие основные этапы работ: оценка пожарной опасности объекта по вероятности возникновения пожара и возможной продолжительности пожара с учетом величины пожарной нагрузки; построение расчетных сценариев пожара; расчет вероятностных годовых потерь; оценка эффективности средств противопожарной защиты и выбор решения исходя из соотношения затрат на противопожарную защиту и прогнозируемой величины ущерба.

Принятая в СНиП 21-01-97* пожарно-техническая классификация позволяет для каждого типа зданий выполнять построение расчетных сценариев возможных пожаров, используя показатель пожарной опасности для оценки распространения пожара и участия в горении строительных конструкций, а показатель огнестойкости конструкций и эквивалентной продолжительности пожара - для определения времени, по истечении которого происходят обрушение, прогрев и потеря целостности несущих и ограждающих конструкций.

Таким же целям отвечает принятая в НПБ 105-95 дифференциация помещений по величине пожарной нагрузки. Появляется возможность по величине пожарной нагрузки, ее размещению в помещении и характеристикам помещений оценивать продолжительность свободно развивающегося пожара и его воздействие на строительные конструкции.

Расчетные сценарии пожаров позволяют объективно оценить угрозу пожара и учитывать влияние на процесс пожара тех или иных строительных противопожарных мероприятий, наличия в здании стационарных средств пожаротушения, расположение и техническое оснащение пожарных подразделений.

Построение сценариев пожаров и технико-экономические расчеты требуют знаний в специальной области, что не всегда доступно специалистам строительного профиля. В настоящем пособии предлагается этим специалистам в развитие метода оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности, приведенного в ГОСТ 12.1.004-91 (приложение 4), методика технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий для строительных объектов различного назначения, приводятся примеры ее использования, оцениваются результаты, достигаемые при применении тех или иных строительных и технических средств защиты. Результаты расчетов, выполненных в соответствии с этой методикой, следует рассматривать как данные для сравнительной оценки вариантов строительных решений и средств пожарной защиты.

Настоящее пособие разработано ОАО “ЦНИИпромзданий” (руководитель работы - канд. техн. наук Т.Е.Стороженко) с участием д-ра техн. наук И.С.Молчадского. Пособие рекомендовано к изданию решением секции архитектуры Научно-технического совета ОАО “ЦНИИпромзданий”.

МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Эффективность противопожарного мероприятия определяется на основе сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с реализацией принимаемого решения по обеспечению пожарной безопасности.

Притоком денежных средств является получение средств за счет предотвращения материальных потерь от пожара, рассчитываемых как ожидаемые материальные потери от пожара при выполнении противопожарного мероприятия (проектируемый вариант) и сравнения их с ожидаемыми материальными потерями при его отсутствии (базовый вариант).

Оттоком денежных средств являются затраты, связанные с выполнением противопожарного мероприятия.

2. Критерием экономической эффективности противопожарного мероприятия (совокупности мероприятий) является получаемый от его реализации интегральный экономический эффект (), учитывающий материальные потери от пожаров, а также капитальные вложения и затраты на выполнение мероприятия. Интегральный экономический эффект определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному интервалу планирования с учетом стоимости финансовых ресурсов во времени, которая определяется нормой дисконта, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Если экономический эффект  от использования противопожарного мероприятия положителен, решение является эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Если при решении будет получено отрицательное значение , инвестор понесет убытки, т.е. проект неэффективен.

Выбор наиболее эффективного решения осуществляется исходя из условия, что

.                                                                                                          (1)

3. Интегральный экономический эффект для постоянной нормы дисконта определяется по формуле

,                                                                                        (2)

где  - предотвращение потерь денежных средств при пожаре в течение интервала планирования в результате использовании противопожарных мероприятий на -м шаге расчета;

- оттоки денежных средств на выполнение противопожарных мероприятий на том же шаге;

- горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен номеру шага расчета, на котором производится окончание расчета;

- эффект, достигаемый на -м шаге;

- год осуществления затрат;

- постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.

Или

,                                               (3)

где  и  - расчетные годовые материальные потери в базовом и планируемом вариантах, руб/год;

и  - капитальные вложения на осуществление противопожарных мероприятий в базовом и планируемом вариантах, руб.;

и  - эксплуатационные расходы в базовом и планируемом вариантах в -м году, руб/год.

В качестве расчетного периода  принимается либо срок службы здания, либо иной, более короткий обоснованный перио

д.

4. Эксплуатационные расходы по вариантам в -м году определяются по формуле

,                                                                                                             (4)

где  - затраты на амортизацию систем противопожарных мероприятий, руб/год;

- эксплуатационные затраты указанных систем (зарплата обслуживающего персонала, текущий ремонт и др.), руб/год.

5. При расчете денежные потоки шага  приводятся к начальному моменту времени через коэффициент дисконтирования. Для года  коэффициент дисконтирования при постоянной норме дисконта имеет вид

Для оценки возможных потерь прогнозировались условия протекания пожара при различных его сценариях:

1. Существующее состояние объекта: система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии, пожар обнаруживается персоналом, используются первичные средства пожаротушения, подразделения пожарной охраны вызываются персоналом с помощью телефонной связи.

2. На объекте выполнены ремонтные работы: система автоматической пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии. Используются первичные средства пожаротушения, автоматически подается сигнал на приемный пункт связи с пожарной частью.

3. На объекте смонтирована система автоматического пожаротушения.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь от пожаров при возникновении пожаров в наиболее пожароопасных помещениях.

При своевременном прибытии подразделений пожарной охраны в пределах 15 мин принимаем условие, что развитие пожара происходит в пределах одного помещения на участке размещения пожарной нагрузки. Площадь пожара в этом случае определяется линейной скоростью распространения горения и временем до начала тушения:

=3,14(0,5х15)=176,6 м.

При прибытии подразделений пожарной охраны в течение 30 мин площадь пожара может составить:

=3,14(0,5х30)=706,6 м.

В складском здании площадь будет ограничена площадью помещений складов, выгороженных противопожарными стенами, - до 561 м.

Исходя из экспертной оценки, учитывая однородность вида горючих веществ и материалов, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар в одном из помещений, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки - 2500 МДж/м.

В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графику рис.6 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара для конструкций перекрытия. Она составляет 2 ч. Предел огнестойкости перекрытия здания II степени огнестойкости составляет 0,75 ч. Следовательно,  и в результате пожара возможно обрушение перекрытия и переход горения с этажа на этаж. Для противопожарных стен эквивалентная продолжительность пожара составит 3,5 ч. Следовательно, при объемном свободно развивающемся пожаре возможно также обрушение противопожарной стены.

Рассчитываем ожидаемые годовые потери при различных сценариях развития пожаров с учетом возможного количества товаров на площади пожара в каждом варианте.

Стоимость 1 м здания вместе с оборудованием:

в 1-м варианте - 2800 руб.;

во 2-м варианте - 2812 руб.;

в 3-м варианте - 2870 руб.,

в том числе стоимость оборудования - 1400 руб/м.

Для 1-го варианта:

=0,0000094х11220х1400х4(1+0,98)0,79=924 руб/год;

=0,0000094х11220х2800х561(1+0,98)0,52х(1-0,79)0,95=34029,3 руб/год;

=0,0000094х11220х2812х11220(1+0,98)х[1-0,79-(1-0,79)0,95]=68885 руб/год.

Для 2-го варианта:

=0,0000094х11220х1400х4(1+0,98)0,79=924 руб/год;

=0,0000094х11220х2812х176,6(1+0,98)0,52х(1-0,79)0,95=10712,3 руб/год;

=0,0000094х11220х2812х11220(1+0,98)х[1-0,79-(1-0,79)0,95]=68885 руб/год.

Для 3-го варианта:

=0,000094*х11220х1400х4(1+0,98)0,79=924 руб/год;

__________________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС".

=0,0000094х11220х1400х120(1+0,98)(1-0,79)0,86=6335,9 руб/год;

=0,0000094х11220х2870х176,6(1+0,98)0,52х[1-0,79-(1-0,79)0,86]0,95=1530 руб/год;

=0,0000094х11220х2870х11220(1+0,98)х{1-0,79-(1-0,79)0,86-[1-0,79-(1-0,79)0,86]0,95}=9840 руб/год.

Таким образом, общие ожидаемые годовые потери составят:

- при нарушениях в мерах пожарной безопасности, нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации:

=924+34029,3+68885=103838 руб/год;

- при рабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и соблюдении на объекте мер пожарной безопасности:

=924+10712,3+68885=80521 руб/год;

- при оборудовании объекта системой автоматического пожаротушения:

=924+6335,9+1530+9840=18629 руб/год.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности для складского корпуса. Для существующего состояния здания:

=103838/31416000=33 коп/100 руб.

При выполнении на объекте пожарной сигнализации по всем помещениям:

=80521/31416000=25 коп/100 руб.

При оборудовании пожароопасных помещений системой автоматического тушения пожара:

=18629/31416000=5,9 коп/100 руб.

В соответствии со сметными данными рассчитаны затраты, связанные с оборудованием цеха установками автоматического пожаротушения.

Они составляют:

при устройстве автоматического пожаротушения:

=485400 руб;

при ремонте автоматической пожарной сигнализации

=137080 руб.

Рассчитываем интегральный экономический эффект  по формуле (3) при норме дисконта 10%.

1-й вариант:

=0; =0.

2-й вариант:

=103838-80521=23317 руб.

=12412 руб. при расчете за период в 12 лет.

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23317 | 137080 | - | 0,91 | 21218 | -115862 |
| 2 | 23317 | - | 1500 | 0,83 | 18108 | 18108 |
| 3 | 23317 | - | 1500 | 0,75 | 16363 | 16363 |
| 4 | 23317 | - | 1500 | 0,68 | 14836 | 14836 |
| 5 | 23317 | - | 1500 | 0,62 | 13526,5 | 13526,5 |
| 6 | 23317 | - | 1500 | 0,56 | 12217,5 | 12217,5 |
| 7 | 23317 | - | 1500 | 0,51 | 11127 | 11127 |
| 8 | 23317 | - | 1500 | 0,47 | 10254 | 10254 |
| 9 | 23317 | - | 1500 | 0,42 | 9163 | 9163 |
| 10 | 23317 | - | 1500 | 0,38 | 8280 | 8280 |
| 11 | 23317 | - | 1500 | 0,35 | 7636 | 7636 |
| 12 | 23317 |  | 1500 | 0,31 | 6763 | 6763 |

3-й вариант:

=103838-18629=85209 руб.

=41571,1 руб. при расчете за период в 12 лет.

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85209 | 485400 | - | 0,91 | 77540,2 | -407859,8 |
| 2 | 6631,8 | - | 3500 | 0,83 | 67818,5 | 97818,5 |
| 3 | 6631,8 | - | 3500 | 0,75 | 61281,7 | 61281,7 |
| 4 | 6631,8 | - | 3500 | 0,68 | 55562,1 | 55562,1 |
| 5 | 6631,8 | - | 3500 | 0,62 | 50659,6 | 50659,6 |
| 6 | 6631,8 | - | 3500 | 0,56 | 45757 | 45757 |
| 7 | 6631,8 | - | 3500 | 0,51 | 41671,6 | 41671,6 |
| 8 | 6631,8 | - | 3500 | 0,47 | 38403,2 | 38403,2 |
| 9 | 6631,8 | - | 3500 | 0,42 | 34317,8 | 34317,8 |
| 10 | 6631,8 | - | 3500 | 0,38 | 31049,4 | 31049,4 |
| 11 | 6631,8 | - | 3500 | 0,35 | 28598,1 | 28598,1 |
| 12 | 6631,8 | - | 3500 | 0,31 | 25329,8 | 25329,8 |

Расчеты показывают целесообразность оборудования здания установками автоматического пожаротушения.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Торговый центр представляет собой одноэтажное здание площадью 967,2 м. Основная площадь - 671,1 м, вспомогательная - 296,1 м.

В комплекс торгового центра входят:

магазин “Продукты”;

магазин “Промтовары”;

кафе.

Стены здания - керамзитобетонные панели, перегородки кирпичные, чердачные перекрытия - железобетонные панели. Кровля - рубероидная.

Здание II степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-87.

Помещения разделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 0,25 и 0,75 ч.

Внешний осмотр железобетонных и кирпичных строительных конструкций здания позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии.

В конструкциях не имеется повреждений, влияющих на их предел огнестойкости.

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения.

В соответствии с НПБ 110-99 торговые здания должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

В результате обследования помещений магазинов и кафе и расчетов составлена сводная таблица с указанием величины пожарной нагрузки в помещениях.

| N п.п. | Наименование помещений | Пожарная нагрузка, МДж/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конторские помещения | 500 |
| 2 | Торговый зал продовольственного магазина | 650 |
| 3 | Торговый зал магазина промтоваров | 500 |
| 4 | Складские помещения | 1400-2500 |
| 5 | Подсобные помещения | 600 |
| 6 | Бытовые помещения | 450 |
| 7 | Обеденный зал | 250 |
| 8 | Кухня и подсобные цехи | 450 |

В здании торгового центра могут создаться следующие ситуации:

возникновение горения происходит в рабочее время в одном из помещений, сотрудники с помощью первичных средств пожаротушения тушат пожар на площади не более 4 м;

пожар происходит во внерабочее время, автоматическая система сигнализации обеспечивает своевременный вызов подразделений пожарной охраны, оперативные подразделения прибывают на объект и приступают к тушению пожара до его развития за пределы одного помещения;

пожар происходит в нерабочее время, система сигнализации отсутствует или не срабатывает, оперативные подразделения прибывают на объект и приступают к тушению пожара, развившегося за пределы одного помещения.

Технико-экономическое сравнение включает: 1-й вариант - здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; 2-й вариант - здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.

Стоимость 1 м здания вместе с оборудованием:

в 1-м варианте - 2412 руб.;

во 2-м варианте - 2443 руб.,

в том числе стоимость оборудования - 1206 руб/м.

Для складских помещений 10 кг/м, в складских помещениях возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь.

Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных первичными средствами пожаротушения, составит:

=0,97х10х967,2х1206х4(1+1,3)0,46=4,8 руб/год.

При своевременном прибытии подразделений пожарной охраны в пределах 10 мин принимаем условие, что развитие пожара возможно в пределах одного помещения. Обрушения основных строительных конструкций в здании II степени огнестойкости не происходит, возможен только переход пожара в смежное помещение. Площадь пожара в этом случае определяется линейной скоростью горения и временем до начала тушения:

=3,14(0,5х10)=78,5 м.

При времени прибытия 30 мин:

=3,14(0,5х30)=706,5 м.

Рассчитываем величину годовых потерь:

=0,97х10х967,2х2412х78,5х0,52(1+1,3)(1-0,46)0,95=1089,9 руб/год.

В случаях когда прибытие подразделений пожарной охраны и начало тушения происходят после развития пожара на большой площади, проверяется возможность обрушения строительных конструкций в результате достижения ими предела огнестойкости. Для этого пользуемся данными, полученными при натурном обследовании объекта и сведенными в таблицу.

Исходя из экспертной оценки, учитывая однородность вида горючих веществ и материалов, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар в одном из складских помещений, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки - 2500 МДж/м.

В складском помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графикам рис.6, 7 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара для конструкций. Она составляет 1,8 ч для конструкций покрытия и 2,5 ч для конструкций стен. Предел огнестойкости покрытия здания составляет 1 ч, стен - 2 ч. Следовательно  и в результате пожара возможно обрушение покрытия и ограждающих конструкций помещений.

Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых годовых потерь составит:

=0,97х10х967,2х2412х967,2(1+1,3)[1-0,46-(1-0,46)0,95]=4,8 руб/год.

Таким образом, математическое ожидание годовых потерь от пожаров на объекте составит:

=47,7+1089,9+1510=2947,6 руб/год.

Приведенный расчет справедлив при наличии в здании системы автоматической пожарной сигнализации. При ее отсутствии ожидаемые годовые потери составят:

=0,97х10х967,2х1206х4(1+1,3)0,46=47,7 руб/год;

=0,97х10х967,2х2443х706,5х0,52(1+1,3)(1-0,46)0,95=9935 руб/год;

=0,97х10х967,2х2443х967,2(1+1,3)[1-0,46-(1-0,46)0,95]=1530 руб/год;

=47,7+9935+1530=11512,7 руб/год.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности.

В случае если на объекте не выполняются необходимые противопожарные мероприятия:

=11512,7/2332886=49 коп/100 руб.

При оборудовании зданий системой автоматической пожарной сигнализации и выполнении всех противопожарных мероприятий:

=2947,6/2362869,5=12,5 коп/100 руб.

В соответствии со сметными данными затраты, связанные с оборудованием здания автоматической пожарной сигнализацией, составят =30622 руб.

Рассчитываем интегральный экономический эффект  по формуле (3) при норме дисконта 10%.

=11512,7-2947,6=8565 руб.

=4915 руб. при расчете за период в 6 лет.

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8565 | 30622 | - | 0,91 | 7794,15 | -22828 |
| 2 | 8565 | - | 500 | 0,83 | 6694 | 6694 |
| 3 | 8565 | - | 500 | 0,75 | 6049 | 6049 |
| 4 | 8565 | - | 500 | 0,68 | 5484,2 | 5484,2 |
| 5 | 8565 | - | 500 | 0,62 | 5000 | 5000 |
| 6 | 8565 | - | 500 | 0,56 | 4516 | 4516 |

Здание целесообразно оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ЗАВОДА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Производственное здание одноэтажное, многопролетное, предназначено для изготовления и обработки изделий электротехнической продукции. Площадь, на которой выполнялось обследование, составляет 34260 м. В здании имеются встроенные и пристроенные помещения.

Один из пролетов площадью 10800 м, в котором арендуемая площадь используется под производство мебели, выделен противопожарной стеной.

В составе здания площадь распределяется следующим образом: складская зона - 4582 м, производственная - 29678 м.

Натурное обследование позволило сделать следующее заключение по основным характеристикам пожарной опасности объекта.

Для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод.

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети.

Согласно НПБ 110-99 одноэтажные здания предприятий площадью более 1000 м должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации, а пожароопасные помещения - установками автоматического пожаротушения, однако система автоматического пожаротушения отсутствует. Система автоматической сигнализации находится в неисправном состоянии.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 4 километров.

Функциональная пожарная опасность строительного объекта оценивалась вероятностью возникновения пожара и величиной пожарной нагрузки.

Вероятность возникновения пожара принята 3,1х10.

На основе данных обследования составлена сводная таблица с указанием величины функциональной пожарной нагрузки в основных помещениях.

| N п.п. | Наименование помещений | Пожарная нагрузка, МДж/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механический участок | 160 |
| 2 | Металлообработка | 160 |
| 3 | Участок намотки | 650 |
| 4 | Прессовый участок | 950 |
| 5 | Окрасочная камера | 240 |
| 6 | Участок пластмассовой штамповки | 1100 |
| 7 | Сварочный участок | 180 |
| 8 | Мойка | 160 |
| 9 | Бытовые помещения | 100 |
| 10 | Производство мебели | 1600 |
| 11 | Автосервис | 320 |
| 12 | Складские помещения | 450-950 |

Категория пожарной опасности помещения с производством мебели - В2, остальных помещений - В3 и В4, здания в целом - В.

Для оценки возможных потерь прогнозировались условия протекания пожара:

1. Существующее состояние объекта: система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии, пожар обнаруживается персоналом, используются первичные средства пожаротушения, подразделения пожарной охраны вызываются персоналом с помощью телефонной связи.

2. На объекте выполнены ремонтные работы: система автоматической пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии. Используются первичные средства пожаротушения, автоматически подается сигнал на приемный пункт связи с пожарной частью.

3. Смонтирована система автоматического пожаротушения на площади 10800 м в пролете, где размещено производство мебели, отремонтирована система автоматической пожарной сигнализации.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь от пожаров при возникновении пожаров в наиболее пожароопасных помещениях.

В случаях, когда прибытие подразделений пожарной охраны и начало тушения происходят после развития пожара по площади участка, проверяется возможность обрушения строительных конструкций в результате достижения ими предела огнестойкости.

Исходя из экспертной оценки, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар на участке площадью 10800 м, в пределах которого содержится наибольшее количество пожарной нагрузки, равное 1600 МДж/м.

В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графику рис.6 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара для конструкций покрытия. Она составляет 1,5 ч. Предел огнестойкости покрытия здания составляет 0,75 ч. Следовательно, и в результате пожара возможно обрушение покрытия.

Рассчитываем ожидаемые годовые потери при различных сценариях развития пожаров.

Для 1-го варианта:

=3,1х10х34260х792х4(1+1,63)0,79=699,1 руб/год;

=3,1х10х34260х1584х706(1+1,63)0,52(1-0,79)х0,99=33793,3 руб/год;

=3,1х10х34260х1584х10800(1+1,63)х[1-0,79-(1-0,79)0,99]=10034,7 руб/год.

Для 2-го варианта:

=3,1х10х34260х792х4(1+1,63)0,79=699,1 руб/год;

=3,1х10х34260х1589х176,6(1+1,63)0,52х(1-0,79)0,99=8474 руб/год;

=3,1х10х34260х1589х10800(1+1,63)х[1-0,79-(1-0,79)0,99]=10066,3 руб/год.

Для 3-го варианта:

=3,1х10х34260х792х4(1+1,63)0,79=699,1 руб/год;

=3,1х10х34260х792х120(1+1,63)(1-0,79)х0,86=4794,3 руб/год;

=3,1х10х34260х1591х176,6(1+1,63)0,52х[1-0,79-(1-0,79)0,86хх0,99=1199,8 руб/год;

=3,1х10х34260х10800х1591(1+1,63)х{1-0,79-(1-0,79)0,86-[1-0,79--(1-0,79)0,86]х0,95}=1439,8 руб/год.

Таким образом, общие ожидаемые годовые потери составят:

- при нарушениях в мерах пожарной безопасности, нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации:

=699,1+33793,3+10034,7=44527,1 руб/год;

- при рабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и соблюдении на объекте мер пожарной безопасности:

=699,1+8474+10066,3=19239,4 руб/год;

- при оборудовании объекта системой автоматического пожаротушения:

=699,1+4794,3+1199,8+1433,5=8133 руб/год.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности производственного корпуса. Для существующего состояния здания:

=44527,1/54267840=8,2 коп/100 руб.

При выполнении на объекте пожарной сигнализации по всем пожароопасным помещениям:

=19180,9/54439140=3,5 коп/100 руб.

При оборудовании здания системой автоматического тушения пожара:

=8121,4/54507660=1,5 коп/100 руб.

В соответствии со сметными данными рассчитаны приведенные затраты, связанные с ремонтом системы автоматической пожарной сигнализации и с оборудованием части цеха установками автоматического пожаротушения. Они составляют:

при ремонте автоматической пожарной сигнализации:

=189500 руб.;

при устройстве в части цеха площадью 10800 м автоматического пожаротушения, а в остальной части при ремонте автоматической пожарной сигнализации:

=250610 руб.

Рассчитываем интегральный экономический эффект  по формуле (3) при норме дисконта 10%.

1-й вариант:

=0; =0.

2-й вариант:

=4452,1-19239,4=25287,7 руб.

=11243 руб. при расчете за период в 20 лет.

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25287,7 | 189500 | - | 0,91 | 23049 | -166451 |
| 2 | 25287,7 | - | 1500 | 0,83 | 19744 | 19744 |
| 3 | 25287,7 | - | 1500 | 0,75 | 17841 | 17841 |
| 4 | 25287,7 | - | 1500 | 0,68 | 16176 | 16176 |
| 5 | 25287,7 | - | 1500 | 0,62 | 14748 | 14748 |
| 6 | 25287,7 | - | 1500 | 0,56 | 13321 | 13321 |
| 7 | 25287,7 | - | 1500 | 0,51 | 12132 | 12132 |
| 8 | 25287,7 | - | 1500 | 0,47 | 11180 | 11180 |
| 9 | 25287,7 | - | 1500 | 0,42 | 9990 | 9990 |
| 10 | 25287,7 | - | 1500 | 0,38 | 9039 | 9039 |
| 11 | 25287.7 | - | 1500 | 0,35 | 8326 | 8326 |
| 12 | 25287,7 | - | 1500 | 0,31 | 7374 | 7374 |
| 13 | 25287,7 | - | 1500 | 0,28 | 6661 | 6661 |
| 14 | 25287,7 | - | 1500 | 0,26 | 6185 | 6185 |
| 15 | 25287,7 | - | 1500 | 0,22 | 5233 | 5233 |
| 16 | 25287,7 | - | 1500 | 0,20 | 4758 | 4758 |
| 17 | 25287,7 | - | 1500 | 0,18 | 4282 | 4282 |
| 18 | 25287,7 | - | 1500 | 0,16 | 3806 | 3806 |
| 19 | 25287,7 | - | 1500 | 0,15 | 3568 | 3568 |
| 20 | 25287,7 | - | 1500 | 0,14 | 3330 | 3330 |

3-й вариант:

=44527,1-8133=36394,1 руб.

=357697 руб. при расчете за период в 20 лет

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36394 | 250610 | - | 0,91 | 33188 | -217491 |
| 2 | 36394 | - | 2500 | 0,83 | 28132 | 28132 |
| 3 | 36394 | - | 2500 | 0,75 | 25421 | 25421 |
| 4 | 36394 | - | 2500 | 0,68 | 23048 | 23048 |
| 5 | 36394 | - | 2500 | 0,62 | 21014 | 21014 |
| 6 | 36394 | - | 2500 | 0,56 | 18981 | 18981 |
| 7 | 36394 | - | 2500 | 0,51 | 17286 | 17286 |
| 8 | 36394 | - | 2500 | 0,47 | 15930 | 15930 |
| 9 | 36394 | - | 2500 | 0,42 | 14235 | 14235 |
| 10 | 36394 | - | 2500 | 0,38 | 12880 | 12880 |
| 11 | 36394 | - | 2500 | 0,35 | 11863 | 11863 |
| 12 | 36394 | - | 2500 | 0,31 | 10507 | 10507 |
| 13 | 36394 | - | 2500 | 0,28 | 9490 | 9490 |
| 14 | 36394 | - | 2500 | 0,26 | 8812 | 8812 |
| 15 | 36394 | - | 2500 | 0,22 | 7457 | 7457 |
| 16 | 36394 | - | 2500 | 0,20 | 6779 | 6779 |
| 17 | 36394 | - | 2500 | 0,18 | 6101 | 6101 |
| 18 | 36394 | - | 2500 | 0,16 | 5423 | 5423 |
| 19 | 36394 | - | 2500 | 0,15 | 5084 | 3084 |
| 20 | 36394 | - | 2500 | 0,14 | 4745 | 4745 |

Таким образом, экономически целесообразным является решение, в котором предусматривается оборудование отделения по производству мебели категории В2 установками автоматического тушения пожара, а остальных помещений - установками автоматической пожарной сигнализации.

ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Административный корпус представляет собой 4-этажное здание с подвалом.

Площадь застройки здания - 1342 м. Общая развернутая площадь здания - 5368 м.

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты - бутовые ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные и гипсолитовые, наружные стены облицованы плитками из ракушечника;

перекрытия - железобетонные;

кровля - рубероидная по железобетонным плитам.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*.

Планировочное решение здания представляет собой набор административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в вестибюль и в лестничные клетки.

Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте, отвечают требованиям СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы” и СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения”.

Для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод.

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети.

Выполненное в соответствии с Методикой натурное обследование позволило сделать следующие заключения по основным характеристикам пожарной опасности объекта.

Отступлений от проектного решения в конструктивном решении здания при натурном обследовании не обнаружено.

Внешний осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии.

В здании выполнено устройство подвесных потолков в общих коридорах. За подвесными потолками размещена электропроводка.

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Статистическая величина вероятности возникновения пожара для административного здания составляет 5х10 1/м в год.

Пожарная нагрузка в конторских помещениях здания является однородной и состоит из деревянной мебели, бумаги в стопках, рулонах, на стеллажах, оргтехники. Конструктивную пожарную нагрузку составляют обрешетка чердака, заполнения проемов, отделка стен, полы, электропроводка.

В результате обследования здания и расчетов составлена сводная таблица с указанием величины пожарной нагрузки в помещениях.

| N п.п. | Наименование помещений | Пожарная нагрузка, МДж/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конторские помещения | 500-600 |
| 2 | Бытовые помещения | 250 |
| 3 | Архив | 1100 |
| 4 | Складские помещения | 900 |
| 5 | Конференц-зал | 400 |
| 6 | Столовая | 250 |
| 7 | Спортивный зал | 250 |

В процессе эксплуатации объекта в течение его срока функционирования возможно возникновение загораний, которое или ликвидируется, или переходит из начальной стадии в развитой пожар. В существующем здании возможны следующие случаи:

возникшее загорание ликвидируется первичными средствами пожаротушения, площадь пожара не более 4 м;

загорание обнаруживается системой автоматической сигнализации, сигнал о пожаре поступает в пожарную охрану и за время до 15 мин пожарные подразделения приступают к началу тушения до развития пожара на большой площади;

автоматическая пожарная сигнализация не срабатывает по какой-либо причине, пожарные подразделения прибывают после развития пожара на значительной площади.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь для административного корпуса

=5х10х5368х1340(1+0,9)0,79=215,9 руб.

Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных подразделениями пожарной охраны, прибывшими по сигналу системы автоматической пожарной сигнализации и начавшими тушение в течение 15 мин, рассчитываем по формуле

=3,14(0,5х15)=176,6 м.

При своевременном прибытии подразделений пожарной охраны в пределах 15 мин принимаем условие, что развитие пожара возможно в пределах одного помещения или между помещениями, разделенными перегородками с пределом огнестойкости не более 0,25 ч. Обрушения основных строительных конструкций в здании II степени огнестойкости не происходит, возможен только переход пожара в смежное помещение. Площадь пожара в этом случае определяется линейной скоростью горения и временем до начала тушения.

Рассчитываем величину годовых потерь:

=5х10х5368х2680х176,6х0,52(1+0,9)(1-0,79)0,95=2503,9 руб.

Возможность разрушения основных строительных конструкций в зоне пожара определяется исходя из сравнения эквивалентной продолжительность пожара  с пределами огнестойкости конструкций , находящихся под его воздействием.

Исходя из экспертной оценки, учитывая однородность вида горючих веществ и материалов, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар в одном из помещений, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки - 1100 МДж/м.

В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графику рис.6 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара для конструкций перекрытия. Она составляет 1,8 ч. Предел огнестойкости перекрытия здания II степени огнестойкости составляет 0,75 ч. Следовательно  и в результате пожара возможно обрушение перекрытия и переход горения с этажа на этаж.

Предполагается, что в течение 30 мин происходит свободное развитие пожара по площади, после чего прибывшие подразделения пожарной охраны локализуют горение, однако еще через 15 мин пожара происходит обрушение перекрытий.

В результате свободного горения в течение 30 мин площадь горения при неблагоприятном сценарии пожара, с учетом перехода горения в смежные помещения и с учетом возможного обрушения конструкций перекрытия через 45 мин и распространения горения по площади второго этажа, составит:

=3,14(0,5х30) +3,14(0,5х15)=916,5 м.

Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых годовых потерь составит:

=5х10 х5368х2680х916,5(1+0,9)[1-0,79-(1-0,79)0,95]=1252,5 руб.

Таким образом, математическое ожидание годовых потерь от пожаров на объекте составит:

=215,9+2503,9+1252,5=3972,3 руб.

Полученные результаты расчета приемлемы при условии оборудования всех пожароопасных помещений системой автоматической пожарной сигнализации и при ее надежной работе.

Однако возможны ситуации при нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации. В этом случае сообщение о возникновении пожара в пожарную часть может произойти после его распространения на значительной площади при прибытии подразделений пожарной охраны через 30 мин. Площадь пожара в этом случае составит:

=3,14(0,5х30) =706,5 м.

С учетом этого ожидаемые годовые потери от таких пожаров составят:

=5х10 х5368х2680х706,5х0,52[(1+0,9)(1-0,79)0,95]=10016,8 руб.;

=5х10 х5368х2680х916,5(1+0,9)[1-0,79-(1-0,79)0,95]=1252,6 руб.

Общие ожидаемые годовые потери составят:

=215,9+10016,8+1252,6=11485,3 руб.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности для административного здания. Для существующего состояния здания:

=3972,3/14386240=2,7 коп/100 руб.

При нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации:

=11485,3/14386240=8,0 коп/100 руб.

ЗДАНИЕ БАНКА

Здание банка представляет собой 3-этажный корпус с подвалом.

Общая развернутая площадь здания - 1307 м.

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты - бутовые ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные и деревянные;

перекрытия и покрытие - деревянные оштукатуренные.

Здание отвечает III степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*.

В соответствии с ВНП 001-95 здание банка должно быть не ниже II степени огнестойкости.

Планировочное решение здания представляет собой набор административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в вестибюль и в лестничные клетки.

В подвале здания находятся мастерская, котельная.

На первом и втором этажах расположены служебные помещения.

На третьем антресольном этаже расположены кладовые помещения и зал с вычислительной техникой.

Объемно-планировочные и конструктивные решения должны отвечать требованиям СНиП 2.01.02-85*“Противопожарные нормы”, СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения” и ВНП 001-95 “Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации”.

Для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод, обеспечивающий расход воды 2,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети с расходом 60 л/с.

Выполненное в соответствии с Методикой натурное обследование позволило сделать следующие заключения по основным характеристикам пожарной опасности объекта.

В здании имеется частичное изменение функционального назначения некоторых помещений.

Внешний осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. В некоторых местах отделка и облицовка стен не позволяют определить состояние основной конструкции.

В некоторых общих коридорах имеется горючее покрытие пола.

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, выполненной в соответствии с проектом. Проектом предусмотрена установка системы сигнализации во всех пожароопасных помещениях подвала, 1-го, 2-го и 3-го этажей.

Часть здания, в которой выполнено изменение функционального назначения помещений, является неэксплуатируемой и не полностью оснащенной средствами пожаротушения.

Системы автоматического пожаротушения для кладовых ценностей, помещения вычислительного центра не предусмотрено.

Рассчитанная величина вероятности возникновения пожара для здания составляет 5х101/м в год.

Как показало обследование, пожарная нагрузка в помещениях здания является однородной и состоит из деревянной мебели, бумаги в стопках, рулонах, на стеллажах, оргтехники. Конструктивную пожарную нагрузку составляют деревянные перекрытия, деревянные стены, заполнения проемов, отделка стен, полы, электропроводка.

В результате обследования здания и расчетов составлена сводная таблица с указанием величины пожарной нагрузки в помещениях.

| N п.п. | Наименование помещений | Пожарная нагрузка, МДж/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офисные и обслуживающие помещения | 500-600 |
| 2 | Вспомогательные и бытовые помещения | 250 |
| 3 | Архив | 2500 |
| 4 | Складские помещения | 900 |
| 5 | Конференц-зал | 400 |
| 6 | Зал вычислительной техники | 650 |
| 7 | Котельная | 250 |
| 8 | Мастерская | 700 |

Кроме функциональной пожарной нагрузки, конструктивная пожарная нагрузка составляет 850 МДж/м.

Административное здание состоит из небольших помещений и вид пожара в них может быть определен расчетом. Распространение пожара за пределы помещений возможно в результате горения горючих конструкций или достижения предела огнестойкости ограждающими конструкциями.

В случаях тушения пожара первичными средствами или прибывшими по сигналу автоматической пожарной сигнализации подразделениями пожарной охраны, очевидно, развитие пожара происходит только в пределах одного помещения или на площади этажа. Однако при отказе этих средств возможен третий сценарий пожара. В этом случае после развития пожара по площади существует вероятность перехода горения на вышележащие этажи, в смежные помещения. Переход горения может произойти в результате горения и обрушения междуэтажных перекрытий.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь для здания банка. Стоимость 1 м - 9000 руб.

=5х10х1307х4500х4(1+0,9)0,46=102,7 руб.

При своевременном прибытии подразделений пожарной охраны в пределах 10 мин принимаем условие, что развитие пожара возможно в пределах одного помещения или между помещениями, разделенными перегородками. Обрушения основных строительных конструкций в здании III степени огнестойкости при своевременном начале тушения пожара не происходит, возможно только распространение пожара на этаже на площади 450 м.

Рассчитываем величину годовых потерь при распространении пожара по этажу:

=5х10х1307х9000х450х0,52(1+0,9)(1-0,46)0,95=13414 руб.

Исходя из экспертной оценки, учитывая однородность вида горючих веществ и материалов, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар в одном из помещений, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки - 2500 МДж/м. Учитывая, что строительные конструкции зданий III степени огнестойкости защищены деревянными конструкциями и составляют дополнительную горючую нагрузку, при свободном развитии пожара распространение пожара происходит по всему зданию.

Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых годовых потерь составит:

=5х10х1307х9000х1307(1+0,9)[1-0,46-(1-0,46)0,95]=4294 руб.

Таким образом, математическое ожидание годовых потерь от пожаров на объекте составит:

=102,7+13414+4294=17811 руб.

Полученные результаты расчета приемлемы при условии оборудования всех пожароопасных помещений системой автоматической пожарной сигнализации и при ее надежной работе.

Однако возможны ситуации при нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации, возникновении пожара в помещениях, не оборудованных системой пожарной сигнализации или в помещениях, в которых отсутствуют требуемые по нормам установки автоматического тушения пожара. В этом случае сообщение о возникновении пожара в пожарную часть может произойти после его распространения на значительной площади до прибытия подразделений пожарной охраны.

С учетом этого ожидаемые годовые потери от таких пожаров составят:

=5х10х1307х9000х1307х450х0,52(1+0,9)(1-0,46)0,95=38962 руб.

=5х10х1307х9000х1307(1+0,9)[1-0,46-(1-0,46)0,95]=4294 руб.

Общие ожидаемые годовые потери составят:

=102,7+38962+4294=43359 руб.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности для здания банка. При рабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации:

=17811/11765700=15,1 коп/100 руб.

При нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации:

=43359/11765700=36,8 коп/100 руб.

Расчеты показывают, что в здании банка III степени огнестойкости в случае возникновения пожара возможен большой материальный ущерб даже при оборудовании всего здания системой автоматической пожарной сигнализации. В случае дальнейшего размещения в этом здании банка может быть рекомендовано выполнение работ по реконструкции здания и замене деревянных конструкций перекрытия на конструкции, отвечающие требованиям зданий II степени огнестойкости.

ЦЕХ ЭКСТРАКЦИИ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цех экстракции представляет собой 4-этажное здание II степени огнестойкости.

Площадь этажа здания составляет 636 м.

Категория взрывопожарной опасности здания - А.

Каркас здания - сборный железобетонный.

Здание имеет несущие стены из сборных железобетонных панелей и кирпичные перегородки.

Перекрытие - сборные железобетонные конструкции.

Четвертый этаж - однопролетный, перекрытый сборными железобетонными конструкциями.

Кровля - рубероидная.

Полы - бетонные и метлахская плитка.

Взрывобезопасность здания обеспечивается за счет наличия легкосбрасываемых конструкций, функцию которых выполняют оконные проемы.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Здание оборудовано установкой автоматического пожаротушения, первичными средствами пожаротушения и передвижными устройствами для их транспортирования.

В здании имеется внутренний пожарный водопровод.

Маслоэкстракционные производства являются взрыво- и пожароопасными. Это объясняется как свойствами растворителей, так и характеристиками технологического процесса. Находящееся в обороте большое количество растворителя в результате утечек через неплотности аппаратуры может образовывать горючие и взрывоопасные смеси.

Наиболее опасными свойствами обладают растворители, применяемые для экстракции (бензин, дихлорэтан, гексан).

Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и отходы предприятия также весьма опасны.

Причинами возникновения пожара могут послужить следующие явления:

- тепловые проявления электрического тока при коротком замыкании, больших переходных сопротивлениях, замыкании и размыкании пусковых устройств из-за неисправностей или небрежной эксплуатации сетей, электродвигателей и аппаратуры;

- разряды статического электричества, достаточные для взрыва бензо- или пылевоздушных смесей, которые образуются при: движении шрота, жмыховой крупки и пыли в пневмоустройствах по самотечным и аспирационным трубам; перекачке экстракционного бензина и мисцеллы по трубам, а также при сливоналивных операциях; работе ременных передач и резиновых конвейерных лент;

- самовозгорание способных к этому горючих материалов;

- трение с выделением тепла;

- искры механического происхождения.

Функциональная пожарная нагрузка в производственных помещениях состоит из горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в технологическом оборудовании. В цехе в обороте в технологическом процессе находится большое количество растворителей и полуфабрикатов. Количество их может достигать нескольких тонн. В результате утечек через неплотности аппаратуры в производственных помещениях могут образовываться горючие и взрывоопасные смеси паров растворителя с воздухом.

Анализ пожарной опасности цехов экстракции показывает, что в цехе экстракции велика опасность взрыва и причиной пожаров в основном становится взрыв, который происходит в результате нарушения правил техники безопасности и режимных противопожарных требований эксплуатации технологического оборудования.

Сценарии возможных пожаров в цехе экстракции могут быть описаны следующими вариантами.

1. Система автоматического пожаротушения находится в нерабочем состоянии, после взрыва происходит распространение горения в объеме помещения; пожар обнаруживается автоматической системой обнаружения пожара, сигнал о пожаре передается на приемное устройство, подразделения пожарной охраны вызываются персоналом с помощью телефонной связи.

2. Системы автоматического пожаротушения и сигнализации находятся в рабочем состоянии, тушение пожара производится автоматической системой пожаротушения, автоматически подается сигнал на приемный пункт связи с пожарной частью.

3. Системы автоматического пожаротушения и сигнализации оказываются неэффективными или не срабатывают. После взрыва происходит распространение пожара по зданию. Тушение осуществляется подразделениями пожарной охраны, прибывшими по вызову персонала.

При прибытии подразделений пожарной охраны в течение 5 мин до окончания начальной стадии пожара принимаем условие, что развитие пожара происходит на участке размещения пожарной нагрузки, т.е. имеет место локальный пожар. Площадь пожара в этом случае определяется линейной скоростью распространения горения - 20 м/мин и временем до начала тушения:

=3,14(20х5).

Очевидно, что при распространении горения по поверхности со скоростью 20 м/мин площадь пожара будет равна площади помещения. Развитие пожара по всему помещению происходит также в результате взрыва.

Устройство бортиков вокруг пожароопасного оборудования позволяет ограничить площадь пожара при горении разлившейся горючей или легковоспламеняющейся жидкости.

Для такой ситуации определяем вид пожара. В помещении возможен локальный пожар.

Рассчитываем продолжительность локального пожара при следующих условиях:

площадь пожара =25 м;

скорость выгорания = 2,66 кг/мх мин;

высота помещения - 6 м;

количество ЛВЖ - 1300 кг

=1300/2,66х25=22 мин.

Вычисляем значение геометрического параметра

.

По графику рис.6 в зависимости от продолжительности пожара определяем эквивалентную продолжительность пожара для железобетонных конструкций покрытия. Она составляет 50 мин. Предел огнестойкости железобетонных плит перекрытия составляет 45 мин. Следовательно,  и в результате пожара возможно обрушение конструкций перекрытия.

Рассчитываем ожидаемые годовые потери в каждом варианте.

Для 1-го варианта:

=0,71х10х636х4х4925х4(1+1,9)0,12=12,4 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х 636(1+1,9)0,52х(1-0,12)0,9=6757 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х636(1+1,9)х[1-0,12-(1-0,12)0,9]=1313 руб/год.

Для 2-го варианта:

=0,71х10х636х4х4925х4(1+1,9)0,12=12,4 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х120(1+1,9)(1-0,12)0,86=2342 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х636(1+1,9)0,52х[1-0,12-(1-0,12)0,86]0,9=938 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х636х2(1+1,9)х{1-0,12-(1-0,12)0,86--[(1-0,12)0,86]0,9}=426 руб/год.

Для 3-го варианта

При развитии пожара возможен переход пожара из начальной стадии в развитой пожар. В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графику рис.8 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения =0,14 определяем эквивалентную продолжительность пожара для колонн. Она составляет 2,5 ч. Предел огнестойкости перекрытия здания II степени огнестойкости составляет 2 ч. Следовательно,  и в результате свободно развивающегося пожара возможно обрушение перекрытия и колонн. Таким образом, в этом случае здание полностью разрушается.

=0,71х10х636х4х4925х4(1+1,9)0,12=12,4 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х636(1+1,9)0,52(1-0,12)х0,9=6757 руб/год;

=0,71х10х636х4х4925х636х4(1+1,9)х[1-0,12-(1-0,12)0,9]=5250 руб/год.

Таким образом, общие ожидаемые годовые потери составят:

- при срабатывании системы автоматического обнаружения пожара:

=12,4+6757+1313=8082 руб/год;

- при эффективной работе систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, соблюдении на объекте мер пожарной безопасности:

=12,4+2342+938+426=3718 руб/год;

- при нерабочем состоянии автоматических систем пожаротушения и сигнализации:

=12,4+6757+5250=12019 руб/год.

Рассчитываем значения показателя уровня пожарной опасности:

Для 1-го варианта:

=8082/12529200=6,4 коп/100 руб.

Для 2-го варианта:

=3718/12529200=2,9 коп/100 руб.

Для 3-го варианта:

=12019/12529200=9,6 коп/100 руб.

ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Строящееся здание предприятия бытового обслуживания предназначено для ремонта бытовой и радиоэлектронной промышленности.

Здание двухэтажное, площадью застройки 1800 м, развернутая площадь 3600 м.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-95 - В.

Колонны здания - металлическое бетонирование, перекрытие и покрытие - железобетонные плиты по металлическим балкам.

Конструктивное решение здания отвечает требованиям IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности - С0 по СНиП 21-01-97*.

Величина пожарной нагрузки в здании составляет:

| N п.п. | Наименование помещений | Пожарная нагрузка, МДж/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное помещение | 500-650 |
| 2 | Производственные помещения | 900 |
| 3 | Бытовые помещения | 350 |
| 4 | Складские помещения | 1750 |

Анализ значений пожарной нагрузки в помещениях позволяет предположить, что воздействие возможного пожара по интенсивности и длительности может вызвать потерю несущей способности незащищенных стальных конструкций за время до прибытия подразделений пожарной охраны. В результате возможны большие разрушения и большие материальные потери. Предотвращение таких потерь может обеспечиваться выполнением огнезащиты металлических несущих конструкций перекрытий. При выполнении огнезащиты, обеспечивающей предел огнестойкости несущих конструкций перекрытий R45, степень огнестойкости здания устанавливается III при классе пожарной опасности С0.

Технико-экономическое сравнение выполнялось для вариантов зданий без огнезащиты и с дополнительными затратами, связанными с выполнением огнезащитных работ.

Для оценки возможных потерь прогнозировались условия протекания пожара при различных его сценариях.

1. Здания с незащищенными металлическими конструкциями IV степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0.

2. Здания с огнезащитой несущих конструкций III степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0.

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь от пожаров при возникновении пожаров в наиболее пожароопасных помещениях.

Исходя из экспертной оценки, учитывая однородность вида горючих веществ и материалов, наихудшим вариантом развития пожара принимается пожар в одном из складских помещений, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки - 1750 МДж/м.

В 1-м варианте при прибытии подразделений пожарной охраны в пределах 15 мин развитие пожара происходит в пределах одного складского помещения с максимальной пожарной нагрузкой. Площадь пожара в этом случае равна площади помещения - 30 м.

При прибытии подразделений пожарной охраны за время, большее 15 мин, проверяем возможность обрушения несущих конструкций.

В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией.

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле

ч.

По графику рис.2 в зависимости от продолжительности пожара и проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара для конструкций перекрытия. Она составляет 0,6 ч. Предел огнестойкости металлических конструкций перекрытия составляет 0,25 ч. Следовательно,  и в результате пожара возможно обрушение перекрытия и переход горения с этажа на этаж.

При огнезащите металлических конструкций до предела огнестойкости 0,75 ч обрушения перекрытия не происходит и прибывшие подразделения пожарной охраны обеспечивают тушение в пределах помещения, в котором произошел пожар.

Рассчитываем ожидаемые годовые потери при различных сценариях развития пожаров с учетом возможного количества товаров на площади пожара в каждом варианте.

Стоимость 1 м здания без огнезащиты вместе с оборудованием составляет 13050 руб.,

в том числе стоимость оборудования - 2900 руб/м.

Стоимость огнезащитных работ составила 2 088 000 руб.

Для 1-го варианта:

=0,0000097х3600х2900х4(1+0,98)0,79=633,6 руб/год;

=0,0000097х3600х13050х3600(1+0,98)(1+0,79)=682137 руб/год.

Для 2-го варианта:

=0,0000097х3600х2900х4(1+0,98)0,79=633,6 руб/год;

=0,0000097х3600х2900х30(1+0,98)(1-0,79)=1200 руб/год;

=0,0000097х3600х13630х3600(1+0,98)[1-0,79-(1-0,79)0,95]=35623 руб/год.

Таким образом, общие ожидаемые годовые потери составят:

В 1-м варианте:

=633,6+672137=372770,6 руб/год.

Во 2-м варианте:

=633,6+1200+35623=37456,6 руб/год.

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности корпуса для здания.

В 1-м варианте:

=672770,6/46980000=143,2 коп/100 руб.

Во 2-м варианте при выполнении на объекте огнезащиты металлических конструкций перекрытий:

=37456,6/49068000=7,6 коп/100 руб.

Рассчитываем интегральный экономический эффект  по формуле (3) при норме дисконта 10% для 2-го варианта проектного решения, т.е. здания III степени огнестойкости с огнезащитой металлических конструкций перекрытий:

=672770,6-37456,6=635314 руб.

| Год осуществления проекта |  |  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток доходов по годам проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 635314 | 2088000 | - | 0,91 | 578135,7 | -1509864 |
| 2 | 635314 | - | 1500 | 0,83 | 526065,6 | 635314 |
| 3 | 635314 | - | 1500 | 0,75 | 475360,5 | 475360,5 |
| 4 | 635314 | - | 1500 | 0,68 | 430993,5 | 430993,5 |
| 5 | 635314 | - | 1500 | 0,62 | 392964,7 | 392964,7 |
| 6 | 635314 | - | 1500 | 0,56 | 354935,8 | 354935,8 |
| 7 | 635314 | - | 1500 | 0,51 | 323245,1 | 323245,1 |
| 8 | 635314 | - | 1500 | 0,47 | 297892,6 | 297892,6 |
| 9 | 635314 | - | 1500 | 0,42 | 266201,9 | 266201,9 |
| 10 | 635314 | - | 1500 | 0,38 | 240849,3 | 240849,3 |

=1798645 руб. при расчете за период в 10 лет.