Министерство энергетики и эликтрификации СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(сборник)

К-5-39

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ НА ВЛ 220 кВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЛ 35-220 кВ

РАЗРАБОТАНЫ

Куйбышевским филиалом института "Оргэнергострой"

Главный инженер института А.М.Кочкин

Начальник отдела CMP Ю.В.Бушуев

Главный специалист Б.Д.Пискунов

Главный инженер проекта Д.И.Тхелидзе

УТВЕРЖДЕНЫ

Главное техническое управление строительства Минэнерго СCCP

Протокол N _____ от __________

ТТК К-5-39-1. Монтаж проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220 кВ при пересечении с действующей ВЛ 220 кВ  
     
     ТТК К-5-39-2. Монтаж проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220 кВ при пересечении с действующей ВЛ 110 кВ  
     
     ТТК К-5-39-3. Монтаж проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220 кВ при пересечении с действующей ВЛ 35 кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Технологические карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС и ППР) по монтажу проводов и грозозащитных тросов ВЛ 220 кВ на пересечении с действующими линиями 35220 кВ сооружаемых в нормальных условиях.

Карты разработаны в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт встроительстве", 1987 г.

2. В состав технологических карт входят следующие разделы:

- организация и технология выполнения работ;

- требования к качеству и приемке работ;

- график производства работ и продолжительность отключения действующих ВЛ - 35220 кВ;

- калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы;

- материально-технические ресурсы;

- техника безопасности;

- технико-экономические показатели.

3. Технологические карты разработаны для типовых промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ соответствующего напряжения.

Конструкции натяжного и поддерживающего крепления проводов и грозозащитных тросов приняты по типовым проектам ВПЛ Союзэлектросетьизоляция.

Марка, сечение и количество проводов в фазе приняты типичные для каждого класса напряжения ВЛ.

4. В технологических картах в соответствии с нормами принято, что строящаяся ВЛ-220 кВ пересекает другие линии пролетами, ограниченными промежуточными опорами.

Действующие ВЛ 35220 кВ в пролетах пересечения с линией 220 кВ, как правило, выполняются на анкерно-угловых опорах. Реконструкция этих линий, если она предусмотрена проектом, должна быть выполнена до начала монтажа проводов на строящейся ВЛ-220 кВ и в настоящих технологических картах не рассматривается.

5. В целях сокращения продолжительности отключения действующих линий на строящейся ВЛ 220 кВ необходимо выполнить подготовительные работы, a именно:

- раскатать грозозащитный трос и провода на монтируемом участке ВЛ с подъемом на все промежуточные опоры, кроме опор пролета пересечения;

- поданкеровать провода (трос) на первой анкерной опоре;

- на второй анкерной опоре подготовить такелаж, необходимый для вытягивания и закрепления на ней проводов и троса;

- при промежуточной анкеровке;

- подготовить якоря и необходимый такелаж в соответствии с технологической картой К-5-28;

- собрать натяжные гирлянды;

- опрессовать шлейфовую часть в натяжных зажимах;

- установить на опорах контрольных пролетов визирные рейки и др.

6. Сводные графики производства работ на строящейся и пересекаемых линиях составлены на основе типовых технологических карт на соответствующие виды работ, ранее разработанных ППР и с учетом передового опыта по сооружению ВЛ.

7. Нормы времени на демонтаж проводов (тросов) действующих линий, а также на их восстановление в пролете пересечения приняты по нормам ЕНиР на их монтаж с коэффициентом 0,5.

8. Нормы времени на натягивание с закреплением проводов и тросов ВЛ 220 кВ на второй анкерно-угловой опоре приняты в расчетах равными 0,7 от норм ЕНиР, т.к. часть работ должна выполняться до начала отключения действующей линии.

9. Контроль качества работ по монтажу проводов и грозозащитных тросов должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.

Таблица технических критериев пооперационного контроля качества при монтаже проводов и тросов ВЛ 220 кВ

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответст- венный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Провода, трос, изоляторы и элементы изолирующих подвесок | Визуально, метр металлический, линейка, угольник | До начала монтажа проводов и троса | Мастер | Соответствие геометрических параметров определенных ГОСТ, ОСТ и ТУ на изготовление изделия |
| Визирование проводов | Стрела провеса провода, троса | Визирная рейка, бинокль | В процессе работы | Мастер | Отклонение стрелы провеса в пределах ±5% от проектной величины |
| Натягивание и крепление проводов и тросов | Расположение проводов различных фаз относительно друг друга | Визирная рейка, бинокль | В процессе работ | Мастер | Разрегулировка фаз проводов не более 10% от стрелы провеса |
| Перекладка проводов | Вертикальность поддерживающей гирлянды | Теодолит | В процессе работ | Мастер | Отклонение поддерживающей гирлянды вдоль ВЛ от вертикали ±200 мм |

10. Картами предусмотрено ведение всех работ на пересечении специализированными звеньями, выполняющими монтаж проводов и грозозащитного троса на ВЛ 220 кВ.

Графики составлены с учетом комплексного характера работы бригады, включающей электролинейщиков и машинистов, причем во время технологического простоя машин машинист работает как электролинейщик.

Максимальное количество одновременно работающих на пересечении 26 человек (см. график производства работ).

11. Основные строительные машины и материально-технические ресурсы, необходимые при монтаже проводов и грозозащитных тросов ВЛ-220 кВ на пересечении, приведены в таблице.

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Кол-во шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы |
| 1. Трактор гусеничный | T-130 м с лебедкой Л-8 | 2 | Для перекладки проводов |
| 2. Подъемник гидравлический | ПГ-28 | 2 |  |
| 3. Кран тракторный | ТК-33 | 2 |  |
| 4. Автомобиль бригадный | НЗАС-3964 | 1 | 18 человек |
| 5. Машина бурильная | МРК-750А 4 на автомобиле ЗИЛ-131 | 1 | Для промежуточной анкеровки |
| 6. Агрегат опрессовочный | П-100.....* | 2 | Для опрессовки натяжных зажимов |
| ________________ * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Монтажные приспособления |
| 7. Якорь деревоземляной | К-5-28-7 | 2 | Для промежуточной анкеровки проводов, троса |
| 8. Тросоруб | МЦ-148 | 2 |  |
| 9. Блок монтажный | 656.31.00.00 | 2 | Подъем провода и г/з троса на опору |
| 10. " | 656.33.00.00 | 2 | Подъем и закрепление натяжных гирлянд на опоре |
| 11. Зажим монтажный | МК-3ТУ34-27-10520-83 | 2 | Крепление ш/з троса с такелажным тросом |
| 12. " | МК-4-Т234-27-10520-83 | 6 | Крепление проводов с такелажным тросом |
| 13. Коромысло | 656.42.00.00 | 2 | Соединение проводов и троса со стропом |
| 14. Ролик раскаточный | M1P-5 | 2 | Для раскатки г/з троса |
| 15. " | M1P-6 | 6 | Для раскатки проводов |
| 16. " | M1P-7 | 6 | " |
| 17. Приспособление для перекладки проводов | " | 2 |  |
| 18. " троса | 656.43.00.00 | 2 | Для перекладки троса |
| 19. Звено промежуточное | ПНР-12 ГОСТ 2728-82 | 2 | Регулировка натяжения г/з троса |
| 20. " | ПТР-12 ГОСТ 2728-82 | 2 | " |
| 21. " | ПРР-16 ГОСТ 2728-82 | 6 | Регулировка натяжения такелажного троса |
| 22. " | ПТР-16 ГОСТ 2724-78 | 6 | " |
| 23. Скоба | СК-12-1А ГОСТ 2724-78 | 12 | Соединение такелажка с коромыслом |
| 24. " | СК-16-1А ГОСТ 2724-78 | 10 | Крепление монтажных приспособлений |
| 25. Ушко однолапчатое | У1-7-16 ГОСТ 2727-77 | 18 | Соединение гирлянды с роликом М1Р-7 |
| 26. Рейка визирная | 167.74.00.000 | 8 |  |
| 27. Лестница |  | 2 |  |
| Стальные и капроновые канаты |
| 28. Трос такелажный | Канат 19,5 мм 100 мГОСТ 3079-80 | 2 |  |
| 29. " | Канат 17,5 мм 100 мГОСТ 3079-80 | 2 | Анкеровка проводов |
| 30. " | Канат 13,5 мм 100 мГОСТ 3079-80 | 4 | Подъем проводов и г/з троса на опоры |
| 31. Канат капроновый | 11,1 мм 100 м ГОСТ 10293-77 | 2 | Подсобные работы на монтаже |
| 32. Строп | СКК1-9/3000 ГОСТ 25573-82 | 2 | Крепление монтажного блока к опоре |
| 33. " | СКК1-7/2000 ГОСТ 25573-82 | 2 | Соединение коромысла с трактором |
| 34. " | СКК1-4,5/2100 ГОСТ 25573-82 | 2 | Присоединение г/з троса к трактору |
| Средства технологической связи |
| 35. Радиостанция | "Карат" | 4 |  |
| 36. Мегафон | ЭМ-2 | 2 |  |
| 37. Флажки сигнальные | - | 10 |  |
| Защитные средства |
| 38. Аптечка полевая | ГОСТ 23267-78 | 2 |  |
| 39. Каска защитная |  | 26 |  |
| 40. Пояс монтажный |  | 6 |  |
| 41. Подшлемник |  | 26 |  |
| 42. Очки защитные с темными стеклами | ГОСТ 12.4.013-75* | 4 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 43. Очки защитные | ГОСТ 9496-60 | 4 |  |
| 44. Указатель напряжения до 110 кВ |  | 2 |  |
| 45. Штанга изолирующая до 110 кВ |  | 4 |  |
| 46. Штанга заземляющая |  | 3 |  |
| 47. Переносное заземление одноветвевое, к-т |  | 3 |  |
| 48. " трехветвевое |  | 2 |  |
| 49. Перчатки диэлектрические, пар | ГОСТ 9502-60 | 4 |  |
| 50. Предупредительные плакаты, к-т |  | 3 |  |

Примечания:

1. Машины, механизмы, приспособления и такелаж, указанные в таблице, могут быть использованы также при работах по демонтажу и восстановлению проводов (тросов) пересекаемых линий.

2. В перечень не включаются инструменты, средства измерения и контроля, предусмотренные технологическим нормокомплектом.

12. При выполнении работ по монтажу проводов и троса должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

________________

* Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"*, Госгортехнадзор СССР, 1989 г.;

________________

* Действуют ПБ 10-382-00. - Примечание изготовителя базы данных.

"Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР" Москва, 1984 г.

"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"*, Москва, 1987 г., а также требования по технике безопасности при выполнении отдельных видов работ, изложенные в соответствующих технологических картах.

________________

* В настоящее время действуют Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденныеприказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6. - Примечание изготовителя базы данных.

Дополнительно при проведении работ на пересечении с действующими линиями 35-220 кВ следует руководствоваться следующим:

- для раскатки проводов и тросов строящейся ВЛ 220 кВ по земле в пролете пересечения с действующей линией 35220 кВ (охранная зона линий электропередачи), строительно-монтажная организация (СМО) должна получить письменное разрешение;

- работы по раскатке должны выполняться по наряд-допуску, выданному работниками СМО;

- раскатку следует производить плавно, без рывков, должна исключаться возможность подхлестывания и приближения раскатываемых проводов (троса) к проводам действующих линий, для чего на ближайшие к пересечению опоры провода (трос) в раскаточных роликах не поднимать, и при необходимости устанавливать защиты.

Подъем проводов (троса) на эти опоры допускается только после отключения и заземления действующей линии.

Раскаточные, таким образом, провода и трос в месте пересечения с действующими линиями должны быть заземлены (рис.1):

- работы по демонтажу и восстановлению проводов (троса) действующей ВЛ 35220 кВ выполняются персоналом СМО после ее отключения и заземления по наряду-допуску.

Рис.1. Заземление проводов и тросов ВЛ-220 кВ на время раскатки под действующей ВЛ 35220 кВ (на примере ВЛ-220 кВ) и заземление проводов ВЛ-220 кВ после её отключения

1. Заземление переносное трехветвевое, 25 мм,  проводника - 8 м.

2. Заземление переносное одноветвевое, 25 мм,  проводника - 8 м.

Рис.2. Узел I. Установка переносного трехветвевого заземления. Узел II. Закрепление струбцины заземления на поясном уголке опоры. Узел III. Установка переносного одноветвевого заземления

1. Провод (грозозащитный трос).

2. Зажим.

3. Проводник заземляющий.

4. Струбцина.

5. Поясной уголок опоры.

Допуск ответственного исполнителя работ каждой бригады СМО к работам производится допускающим из персонала эксплуатационного предприятия, который должен установить по одному заземлению на участке работы каждой бригады:

- заземления на отключенной линии следует устанавливать на проводах всех фаз, с обеих сторон пролета пересечения;

- при разборке и сборке шлейфов провода действующей линии следует заземлять по обе стороны от разрыва на общий заземлитель (см. рис.3).

Рис.3. Заземление проводов на анкерно-угловой опоре действующей ВЛ 35220 кВ (на примере ВЛ-220 кВ)

1. Проводник заземляющий, 25 мм, 8 м.

2. Зажим.

3. Струбцина.

|  | П220-3 | У220-3 |
| --- | --- | --- |
| База опоры (), м | 5,0 | 5,2 |
| опоры (без тросостойки), м | 25,5 | 10,5 |
| Масса опоры (с цинком), кг | 4881 | 7530 |

|  | УС110-3 | У35-1 |
| --- | --- | --- |
| База опоры (), м | 4,8 | 4,2 |
| опоры (без тросостойки), м | 10,5 | 10,0 |
| Масса опоры (с цинком), кг | 5498 | 3080 |

Рис.4

Гирлянды поддерживающие из изоляторов ПС 120-А для крепления проводов АС 300/39, AC 300/43, AC 400/52, AC 500/64 к промежуточным стальным опорам ВЛ 220 кВ

Масса гирлянды 134,2 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГП-12-1 | 1 |
| 2 | Звено трехлапчатое | ПРТ-12-1 | 1 |
| 3 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 1 |
| 4 | Серьга | CP-12-16 | 1 |
| 5 | Зажим поддерживающий | ПГН-5-4 | 1 |
| 6 | Изолятор | ПС 120-1А | 20 |

Поддерживающие изолированные крепления троса С70 с изоляторами ПС 70-Д, ПФ 70-В (с искровым промежутком) к стальным и железобетонным опорам ВЛ-220 кВ

Масса гирлянды 13 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГП-7-1 | 1 |
| 2 | Серьга | CP-7-16 | 1 |
| 3 | Рог разрядный | РР-156 | 1 |
| 4 | Ушко однолапчатое | У1-7-16 | 1 |
| 5 | Зажим поддерживающий | ПГН-2-6 | 1 |
| 6 | Изолятор | ПФ 70-В | 1 |

Рис.5

Гирлянды натяжные одноцепные из изоляторов ПС 120-А для крепления проводов АС 150/24, АС 185/29, AC 240/32 к анкерно-угловым стальным и железобетонным опорам ВЛ-110 кВ

Масса гирлянды 95,5 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СК-12-1А | 2 |
| 2 | Звено регулирующее | ПРР-12-1 | 1 |
| 3 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 1 |
| 4 | Серьга | СР-12-16 | 1 |
| 5 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 | 1 |
| 6 | Звено промежуточное | ПР-12-6 | 1 |
| 7 | Зажим натяжной | НБН-3-6 | 1 |
| 8 | Изолятор | ПС 120-А | 11 |

Натяжные изолированные крепления троса С-70 из изоляторов ПС 70-Д (с заземлением) к анкерно-угловым стальным и железобетонным опорам ВЛ 110 кВ

Масса гирлянды 14,6 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СКД-9-1 | 1 |
| 2 | Скоба | СК-7-1 | 1 |
| 3 | Звено регулирующее | ПРР-7-1 | 1 |
| 4 | Звено монтажное | ПТМ-7-2 | 1 |
| 5 | Серьга | СР-7-16 | 1 |
| 6 | Ушко однолапчатое | УIК-7-16 | 1 |
| 7 | Зажим натяжной | НКК-1-16 | 1 |
| 8 | Зажим заземляющий | 3ПС-70-3 | 1 |
| 9 | Изолятор | ПС 70-Д | 1 |

Рис.6

Гирлянда натяжная одноцепная из изоляторов ПС 120-А для крепления сталеалюминиевых проводов АС 330/39, АС 330/43 к анкерно-угловым стальным опорам ВЛ-220 кВ

Масса гирлянды 111,15 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГН-16-5 | 1 |
| 2 | Скоба | СК-16-1А | 1 |
| 3 | Скоба | СК-12-1А | 1 |
| 4 | Звено регулирующее | ПРР-12-1 | 1 |
| 5 | Звено промежуточное | ПТМ-12-2 | 1 |
| 6 | Серьга | СР-12-16 | 1 |
| 7 | Изолятор | ПС 120-1 | 17 |
| 8 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 | 1 |
| 9 | Зажим натяжной | НАС-330-1 | 1 |

Гирлянда натяжная одноцепная из изоляторов ПС 70-Д для крепления сталеалюминиевых проводов АС 70/11; АС 95/16;  АС 150/24 к анкерно-угловым стальным и железобетонным опорам ВЛ 35 кВ

Масса гирлянды 27,95 кг

| N поз. | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СК-7-1А | 2 |
| 2 | Серьга | СР-7-16 | 1 |
| 3 | Изолятор | ПС 70-Д | 5 |
| 4 | Ушко двухлапчатое | У2-7-16 | 1 |
| 5 | Звено промежуточное | ПР-7-6 | 1 |
| 6 | Зажим натяжной | НБН-2-7 | 1 |

Рис.7

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
Куйбышев, 1989