ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений Отдела социальной защиты населения района Дорогомилово по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 31

- Объект закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений Отдела социальной защиты населения района Дорогомилово по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 31.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 2 232 490 (Два миллиона двести тридцать две тысячи четыреста девяносто) рублей 78 копеек, в том числе НДС.

- все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующее, связанные с исполнением государственного контракта, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Источник финансирования: Бюджет города Москвы, 2018 г.

- Код бюджетной классификации Российской Федерации:

148-1006-31Б0100300-243-226;

- Краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений Отдела социальной защиты населения района Дорогомилово по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 31.

- Объем выполняемых работ: согласно сметной документации на проектные работы и заданий (приложение).

- Сопутствующие работы, требования к выполнению: При проведении работ Исполнитель должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, указанные в п.11 технического задания, а также предписания надзорных органов.

- Общие требования к работам, услугам, товарам, требованиям по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: в соответствии с приложением к техническому заданию.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, правилами, постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, а также в соответствии с действующими в проектировании нормативными документами.

    - Стадийность проектирования: проектная и рабочая документация.

9.2. Требования к проектированию:

    - Состав проектной документации:

Перед началом проектирования провести полное техническое обследование здания с составлением технического заключения (акта технического осмотра) Состав работ и ТЗК согласно сметной документации. В состав технического заключения (акта технического осмотра) должна входить дефектная ведомость.

Стадия «Проектная документация».

Состав документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и сметной документации.

Перечень необходимой документации передаваемой заказчику в составе «Проектной документации»:

- задание на проектирование;

- акт технического осмотра или техническое заключение;

- дефектная и демонтажная ведомости;

- проектная документация;

- сметная документация (сводный сметный расчет, объектная смета, локальные сметы, ресурсная ведомость, прайс-листы, коммерческие предложения, ведомость объемов работ).

Стадия «Рабочая документация».

Состав документации должен соответствовать сметной документации и ГОСТ Р 21.1101-2013.

    - Планировочные ограничения устанавливаются проектом планировки в соответствии с планом БТИ. Действующее предприятие.

    - Состояние окружающей среды:

Экологическое состояние территории благоприятное.

9.2.4.0сновные требования к проектным решениям:

Рабочая документация выполняются в объеме, необходимом для прохождения согласований, получения положительных заключений экспертных организаций и получения разрешения на капитальный ремонт (строительство) в соответствии с требованиями нормативных актов и документов, действующих на территории г. Москвы и МО.

9.2.5. Сметная документация.

Разрабатывается в необходимом объеме.

Разработать сметную документацию в расценках нормативной базы ТСН-2001 в текущих ценах на момент выпуска проектной документации.

В случае применения материалов и изделий по цене поставщика необходимо предоставить обоснование стоимости (коммерческие предложения – 5 шт. и мониторинг цен- ссылки на интернет-ресурсы не менее 5 шт., счета и др.).

В состав сметной документации отдельным разделом (подразделом) включить ведомость работ.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-

# ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474 (с изменениями на 25 февраля 2016 г.) «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические с изм. №1;

- СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-  СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- Р 78.36.039-2014 - Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

## Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и эвакуации людей при пожаре.

На планах этажей указать координационные оси, расстояния между осями, отметку этажа (помещений), экспликацию помещений, оконные и дверные проемы, направление открывание дверей, способы прокладки кабелей (на лотке, в кабель- канале, в гофротрубе и др.).

В структурных схемах соединения кабелей показать точкой, а пересечения - дугой (полукругом).

В экспликации номера помещений выполнить следующим образом: номера помещений на первом этаже - 101,102,103 и т.д. помещения на втором этаже - 200,201, 203 и т.д.

Для автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) предусмотреть адресно-аналоговое оборудование отечественных производителей.

Предусмотреть пожарные извещатели в пространстве за подвесным потолком в общих коридорах (без расчета величины объемов горючей кабельной массы). Необходимость установки пожарных извещателей в пространстве подвесных потолков в других помещениях уточнить согласно требованиям табл. А.2, п. 11 СП 5.13130.2009, т.е. выполнить расчет объема горючей массы кабелей типа «нг».

В пояснительной записке описать, в каких помещениях устанавливаются дымовые точечные, дымовые линейные извещатели, тепловые точечные извещатели.

Адресные линии АПС предусмотреть кольцевыми.

Кабели для АПС применить типа «витая пара» с учетом требования табл. 2 ГОСТ 31565-2012, п. 13.15.17 СП 5.13130.2009.

Для электроснабжения релейных блоков, оборудования, модулей предусмотреть напряжение 24 В (при технической возможности).

Сечение жил кабелей для линий оповещения СОУЭ определить расчетом, но не менее 1,0 мм.

Пожарные извещатели в помещениях, в коридорах при наличии подвесных потолков установить на каркасы подвесного потолка.

В каждом помещении установить по два пожарных извещателя.

Предусмотреть СОУЭ не ниже 3-го типа на оборудовании российского производства, оборудование должно обеспечивать автоматический контроль соединительных линий.

В разделе СОУЭ выполнить расчет звукового давления, т.е. акустический расчет необходимого количества речевых оповещателей и мест их установки.

В составе оборудования СОУЭ предусмотреть два микрофона, первый - в помещении дежурного администратора, второй - в кабинете директора (в приемной).

В составе оборудования СОУЭ или АПС предусмотреть мигающие световые оповещатели «Пожар», световые оповещатели «Выход», «Запасной выход» или световые оповещатели со знаками пожарной безопасности ЕОЗ или Е04 по ГОСТ Р12.4.026-2015 на кронштейне (на подвеске).

Световой оповещатель «Выход» или «Запасной выход» или световые оповещатели со знаком ЕОЗ (Е04) установить над каждым эвакуационным выходом. Не применить знак Е 02-02 по ГОСТ Р 12.4.026-2015.

При срабатывании АПС световые оповещатели «Пожар», «Выход» должны перейти в режим мигания.

Питание приборов систем противопожарной защиты предусмотреть от панели противопожарных устройств (далее - панель ППУ). Панель ППУ запитать от вводной панели ВРУ с устройством автоматического включения резерва (далее - АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР огнестойкими силовыми кабелями в исполнении «HrFRLS».

При проектировании предусмотреть:

- выполнение требований п. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 СП 60.13330.2016;

- разблокировку электромагнитных замков на дверях (при наличии замков);

- сигнализацию о положении дымовых клапанов и нормально открытых противопожарных клапанов: «открыто», «закрыто» (при наличии указанных клапанов);

- сигнализацию о положении систем противодымной вентиляции: «включено», «отключено»;

- перевод лифта в режим «пожарная безопасность» (при их наличии).

Под дымовыми и н.о. противопожарными клапанами (при их наличии) предусмотреть установку кнопок для их тестирования (управления).

Приборы АПС, СОУЭ установить в помещении дежурного администратора.

В пояснительной записке должны быть отражены все требования технического задания, описать (указать) о наличии дежурного персонала, несущего круглосуточное дежурство.

При отсутствии на объекте круглосуточного дежурного персонала обеспечить выполнение требования п. 14.4 СП 5.13130.2009, т.е. сигнал о срабатывании АПС и неисправности вывести во вневедомственную охрану или в другую организацию.

Охранную сигнализацию (далее - ОС) предусмотреть отдельной (самостоятельной) системой (т.е. не совмещать с АПС).

На титульном листе, на обложке разделов указать телефон, почтовый и электронный адрес проектной организации.

В состав разделов рабочей документации включить:

-	 техническое задание на разработку рабочей документации;

-	 пояснительную записку, содержащую характеристику объекта, описание АПС, СОУЭ;

-	 структурные схемы;

-      поэтажные планы расположения оборудования и прокладки кабельных линий;

-	 схемы соединений, монтажные схемы и т.д.;

-	 кабельный журнал (выполнить в формате Excel);

-	 спецификацию;

-	 ведомость демонтируемого оборудования;

-	 расчеты необходимых характеристик по обеспечению работоспособности и эксплуатации оборудования (электропитания, освещения и других);

-	 чертежи общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования;

-	 копию Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В локальной смете предусмотреть затраты на демонтаж существующих систем.

В смете должны быть следующие отдельные подразделы: АПС, СОУЭ, ОС и т.д.

10.	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении работ.

Проектно-сметная документация должна быть передана заказчику в объеме, достаточном для передачи в ГАУ «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» для определения достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

Техническую документацию предоставить в количестве, необходимом для предоставления одного экземпляра каждой стороне, производящей согласование, но не менее 4-х экземпляров. Предоставить проектную документацию в электронном виде (в форматах PDF, DWG, XLSX титульный лист и листы, имеющие штампы и печати - цветное сканирование), на USBflashHOCHTene.

Сметную документацию выполнить в ТСН-2001, в двух уровнях цен: базовом и текущем. Сметную документацию представить в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в форматах XLSX, АРПС 1.10).

Вся передаваемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства г. Москвы № 728-ПП от 03.11.2015г. "Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы"

Особые условия.

-  Рабочую и проектную документацию разработать и согласовать в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и г. Москвы.

Подрядной организации по согласованию с заказчиком согласовать разработанную проектно-сметную документацию в ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК» и в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также заказчик оставляет за собой право потребовать от подрядной организации получение дополнительных согласований, при необходимости, не указанных в настоящем техническом задании.

Вводимое после ремонта оборудование должно пройти испытание в соответствии с ПТЭЭП.

- Экспертиза и согласование проектной и рабочей документации. Проектную документацию согласовывает Подрядчик.

- Все разделы проектной документации на начальном этапе проектирования согласовываются с ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» и с руководством заказчика-учреждения, а разделы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, согласовываются в отделе пожарной безопасности ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы».

Передать выполненную ПСД заказчику для проверки не позднее, чем за пятнадцать дней до окончания срока выполнения работ.

## 11. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, правилами, постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, а также в соответствии с действующими в проектировании нормативными документами, в соответствии с требованиями СНиП, ВСН, РД, СП, МГСН, МДС:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 - О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- РД 78.145-93 - Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- СП 76.13330.2016 - «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

Рабочую документацию разработать и согласовать в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и г. Москвы.

Проектировщик должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (членство в саморегулируемой организации не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ). Саморегулируемая организация, в которой состоит Проектировщик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Проектировщика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Подтверждение членства в саморегулируемой организации предоставляется в форме действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации".

Проектировщик должен иметь право на выполнение работ в соответствии с п. II Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 года "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

В состав разрешенной деятельности в обязательном порядке должны входить следующие виды работ:

Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

12.	Сроки и место выполнения работ: с 1 календарного дня по 170-ый календарный день с момента заключения ГК.

Отдел социальной защиты населения района Дорогомилово ЗАО г. Москвы -                         г. Москва, ул. Студенческая, д. 31

13. Обеспечение исполнения контракта: 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

14. Размер обеспечения заявки: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

15. Ограничения участия: проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций.

16. Изменение объема работ: Предусмотрена возможность изменения объема работ в соответствии с п. а, б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.