ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6417030028 
81028 К

ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

| РАЗРАБОТАНА: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" |  |  | Введена в действие Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвентиляция" с 01.01.92 г. |
| Главный инженер |  | О.Я.Калатушин |  |
| Начальник отдела |  | А.М.Пятикопов | Приказ от | 16.09.91 г., | N | 44-А |
| Главный инженер проекта |  | Г.М.Дубовис |  |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на гидростатическое испытание системы внутренней канализации и на испытание трубопроводов и санитарных приборов системы канализации проливом воды в жилом доме.

1.2. Действие карты распространяется на гидростатическое испытание системы внутренней канализации из чугунных или пластмассовых труб жилых, общественных зданий и бытовых помещений промышленных зданий.

1.3. В состав работ по гидростатическому испытанию входят наполнение системы канализации водой, исправление дефектов и окончательная проверка при сдаче системы.

1.4. Испытание в зимнее время производится только после ввода в действие системы отопления здания или обеспечения устойчивой положительной температуры воздуха во всех помещениях - не ниже +5 °С.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ и калькуляция трудовых затрат.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Испытания проводятся до начала отделочных работ.

2.2. Узлы пластмассовых канализационных трубопроводов, собранные на промпредприятии или в заготовительной мастерской, поставляются на монтаж испытанными гидростатическими или пузырьковым методом на давление 0,02 МПа (0,2 кгс/см) в соответствии с СК 478-80 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб", утвержденная Госстроем СССР.

2.3. Гидростатическое испытание пластмассовых трубопроводов следует проводить не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего клеевого соединения и не ранее, чем через 2 после выполнения последнего сварного соединения.

При испытании систем канализации из пластмассовых труб необходимо иметь в виду, что согласно ГОСТ 22689.0-89соединения труб и фасонных частей, выполненные методом сварки, склеивания и с резиновыми уплотнительными кольцами, должны быть герметичны при испытании гидростатическим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см).

2.4. Узлы из чугунных канализационных труб должны быть испытаны при изготовлении на промпредприятии в соответствии с ТУ 36-737-85 - "Узлы укрупненные монтажные из чугунных и стальных труб для внутренних систем канализации зданий", утвержденными Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР.

2.5. Трубопроводы санитарно-технических кабин, оборудованных в заводских условиях, поступают на объект испытанными в период изготовления заполнением их водой до верхнего уровня.

2.6. Перед испытанием стояки канализации должны быть проверены на отсутствие засоров.

2.7. Отводные трубопроводы канализационных сетей, проложенные в земле или подпольных каналах, испытываются до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа, а трубопроводы, проложенные в конструкциях междуэтажных перекрытий - наполнением водой на высоту этажа.

2.8. Плотность стыков и места утечки воды определяются внешним осмотром соединений и по уровню воды в испытываемом трубопроводе.

2.9. Наполнение трубопроводов водой производится из системы холодного водоснабжения или при помощи специального опрессовочного агрегата.

2.10. Последовательность рабочих операций при проведении гидростатического испытания отводящих трубопроводов, проложенных в конструкциях междуэтажных перекрытий (см. схему):

2.10.1. Наружный осмотр трубопроводов;

2.10.2. Установка заглушки в тройнике стояка на выпуск испытываемых трубопроводов. В качестве заглушки рекомендуется использовать надувную резиновую камеру от мяча (внедрено в тресте "Южуралсантехмонтаж". Адрес: 454000, Челябинск, ул.III-го Интернационала, 118);

2.10.3. Установка временного этажестояка в один из раструбов испытываемых трубопроводов;

2.10.4. Установка заглушек в раструбы и трапы;

2.10.5. Наполнение трубопроводов водой до верха временного стояка;

2.10.6. Осмотр трубопроводов с отметкой мелом мест обнаруженных дефектов;

2.10.7. Снятие заглушки из тройника и спуск воды;

2.10.8. Устранение дефектов;

2.10.9. Установка заглушки в тройник;

2.10.10. Вторичное наполнение трубопроводов водой с выдержкой в течение 10 минут для контроля за уровнем воды. Трубопровод считается выдержавшим испытание при отсутствии утечки воды;

2.10.11. Снятие заглушек, спуск воды и демонтаж временного стояка.

2.11. При проведении гидростатического испытания отводных трубопроводов, проложенных в земле или подпольных каналах, состав работ отличается от описанного в п.2.10 отсутствием операций по установке и демонтажу временного стояка, а также тем, что наполнение трубопроводов водой производится до уровня пола первого этажа и заглушка для спуска воды устанавливается не в тройник, а в выпуск системы.

2.12. Работы по испытанию систем канализации выполняет звено в составе двух рабочих-монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования: 5-го и 4-го разрядов.

2.13. При приемке систем канализации должны проверяться исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств проливом воды.

2.14. Проверку исправности трубопроводов и действия санитарных приборов и смывных устройств в жилых домах следует начинать с пуска воды в ванну при открытом выпуске. Обнаруженные при этом течи устраняются. Затем выпуск закрывается и ванна заполняется водой до переливной решетки. Пока происходит заполнение ванны, монтажник испытывает канализационную подводку от мойки аналогично испытанию подводки ванны (с заполнением прибора водой) и подводки от умывальника без наполнения путем пропуска воды через прибор. Попутно с испытанием канализационной подводки к унитазу производится регулировка уровня воды смывного бочка. Осмотр этажестояка и канализационной гребенки производится при одновременном спуске воды из всех санитарных приборов.

2.15. Последовательность рабочих операций при испытании трубопроводов и санитарных приборов систем канализации проливом воды в квартире жилого дома:

2.15.1. Открытие вентилей для пуска воды в стояки холодного и горячего водоснабжения;

2.15.2. Ввертывание вентилей в подводки к ванне и мойке;

2.15.3. Открытие вентилей на подводках для пуска воды из стояков к приборам;

2.15.4. Открытие вентилей для наполнения ванны и закрытие их после наполнения ванны до переливной решетки;

2.15.5. Спуск воды из ванны, осмотр канализационной подводки и выявление течей;

2.15.6. Наполнение мойки водой, спуск воды из нее с осмотром канализационной подводки и выявление течей;

2.15.7. Пуск воды в умывальник и осмотр канализационной подводки с выявление течей;

2.15.8. Наполнение смывного бачка водой с регулировкой его, спуск воды из смывного бачка, осмотр соединений бачка с унитазом и унитаза с канализацией, выявление течей;

2.15.9. Устранение течей в выпусках и сифонах санприборов, в трубопроводах, в соединениях бачка и унитаза с канализацией;

2.15.10. Повторное испытание после устранения течей;

2.15.11. Перекрытие водопроводных подводок у стояков;

2.15.12. Вывертывание вентилей из водопроводных подводок ванны и мойки.

2.16. По окончании испытания составляется акт освидетельствования скрытых работ для трубопроводов, проложенных в междуэтажных перекрытиях и в грунте под полами, а также акт на испытание канализационных систем и исправность работы санитарных приборов.

2.17. Наполнение водой трубопроводов испытываемой системы может быть осуществлено от действующей на объекте водоснабжения или от трубопроводов временного водопровода, специально проложенного к объекту по территории стройплощадки. Во втором случае потребуются затраты материальных и трудовых ресурсов, учтенные в фасетах 02, 03. Заполняется система водой с помощью приводного или ручного гидропресса (фасет 05).

2.18. При отсутствии воды на объекте для заполнения систем могут быть использованы мобильные опрессовочные агрегаты или машины различных конструкций. Примером может служить механический агрегат для испытания гидростатическим методом систем отопления и водоснабжения, сконструированный в Безымянском специализированном монтажном управлении треста "Волгосантехмонтаж". На тележке электросварочного агрегата ПСПГ-2 установлен агрегированный насос 2К-6, соединенный с баком для воды. Насос служит для заполнения системы, если напор во временном водопроводе менее 0,1 МПа (1 кгс/см). Для получения большего испытательного давления на той же раме установлен агрегат: вал редуктора электролебедки Т-66, электродвигатель мощностью 2,2 кВт и два ручных насоса.

В тресте "Киргизсантехмонтаж" используется опрессовочная станция, смонтированная на базе ассенизационной машины ГАЗ-53А. Между кабиной и емкостью на раме автомашины смонтирован насос УН-35, который приводится в действие через клиноременную передачу от вала отбора мощности. Рядом установлен насос 1,5К-6, с помощью которого давление можно довести до необходимой испытательной величины.

Схема гидростатического испытания отводных трубопроводов

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 100 м ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 1

| Наименование процесса | Номер фасета для пе- ресчета пока- зателей | Единица измерения | Объем работ | Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | Нормы времени | Расценка, р.-к. | Затраты труда | Заработная плата, р.-к. | Время пребы- вания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата с учетом пребывания машины на объекте, р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабо- чих | маши- ниста | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | маши- ниста |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гидростатическое испытание системы | 01; 05 | 100 м трубо- проводов | 1 | ЕНиР, сб. Е9, вып. 1, табл.2, N 2 | 9,40 | - | 7-99 | - | 9,40 | - | 7-99 | - | - | - |
| Итого: | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 7-99 |  |  |  |
| Испытание трубопроводов и приборов системы канализации проливом воды | 05 | 100 м трубо- проводов | 1 | ЕНиР, сб. Е9, вып. 1, табл.2, Пр. - 1 | 3,76 | - | 3-20 | - | 3,76 | - | 3-20 | - | - | - |
| Итого: | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |  | 3-20 |  |  |  |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.2.

Таблица 2

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, номер чертежа | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоток слесарный | Тип 2: масса 800 г, ГОСТ 2310-77* Е | 2 | При уплотнении стыков |
| Конопатка | - | 2 | То же |
| Чеканка | - | 2 | " |
| Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний | 17x19 ГОСТ 2839-80* E | 4 | Сборка-разборка фланцевых соединений |
| Ящик инструментальный переносной трехсекционный | 408х208х300 | 2 | - |
| Приспособление для монтажа пластмассовых труб | НИИМосстроя | 2 | При устранении дефектов монтажа трубопроводов |

4.2. Потребность в материалах, их вид и количество выявляются в процессе гидростатического испытания. Материалы, расходуемые для прокладки временного водопровода, приведены в фасете 02.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" и требований ОСТ 36-100.3.10-85 "Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Требования безопасности".

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 м ТРУБОПРОВОДОВ

6.1. При гидростатическом испытании:

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | - 9,4; |
| --- | --- |
| Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к. | - 7-99; |
| Выработка одного рабочего в смену (при восьмичасовом рабочем дне), м трубопровода | - 85. |

6.2. При испытании проливом воды:

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | - 3,76; |
| --- | --- |
| Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к. | - 3-20; |
| Выработка одного рабочего в смену (при восьмичасовом рабочем дне), м трубопровода | - 213. |

7. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Испытание деталей и узлов на заводе или в заготовительных мастерских

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание системы | ЕНиР, сб.Е9, вып.1, § Е9-1-8, табл.2, N 2 | 1 | По калькуляции |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы | То же, N 1 | 2 | Норму времени умножить на 2,81; расценку умножить на 2,71 |

ФАСЕТ 02

Расход материалов на прокладку трубопроводов временного водопровода диаметром до 25 мм в радиусе 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубы ГОСТ 3262-75*, м | ОПНРМ | 1 | По согласованию с Генподрядчиком |
| Вентиль, шт. | " | 2 | 1 |
| Проволока сварочная, кг | " | 3 | 0,2 |
| Ацетилен, л | " | 4 | 92,6 |
| Кислород, л | " | 5 | 107,7 |

Значение факторов по кодам 3…5 уменьшается или увеличивается в зависимости от фактических условий.

ФАСЕТ 03

Сборка и разборка временного водопровода

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие действующей системы водоснабжения на объекте | - | 1 | По калькуляции |
| Отсутствие действующей системы водоснабжения на объекте | ЕНиР, сб.Е9, вып.1, § Е9-1-2, табл.2, N 9б, ПР-4, ПР-5 | 2 | К итоговой норме времени прибавить (0,12 чел.-ч х ); к итоговой заработной плате рабочих прибавить (0,089 х ), где - протяженность временного водопровода в метрах |

ФАСЕТ 04

Расход воды для наполнения сантехсистем, м, на 100 м трубопроводов (при расчете машин)

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопроводов |  |  |  |
| систем: до 50 мм | СНиП IV-2-84* | 1 |  | 1 |  |
| до 100 мм | То же | 2 | 3,8 |
| до 200 мм | " | 3 | 16,3 |

________________

* Взамен действует МДС 81-35.2004. - Примечание изготовителя базы данных.

ФАСЕТ 05

Использование гидропресса или насоса при заполнении системы испытываемых трубопроводов водой

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Приводной гидропресс | ЕНиР, сб.Е9, вып.1, § Е9-1-8, | 1 | По калькуляции |
| Ручной насос | То же, табл.1 ПР-1 | 2 | Н. вр. и расценку умножить на 1,2 |

ФАСЕТ 06

Работа монтажных приспособлений и механизмов при испытании 100 м трубопроводов систем канализации

Н. вр. - маш.-ч
Расц. - руб.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Механический агрегат - приводной гидропресс на базе: |  |  |  |
| двигателя электролебедки | СНиП IV-3-84 | 1 |  | 0,95 - |  |
| насоса | То же | 2 | 1,57 - |
| Опрессовочная машина на базе поливочной машины | " | 3 | 6,49 1,04 |
| Опрессовочная станция на базе ГАЗ-53А с баком | " | 4 | 6,78 0,98 |

Механизмы кодов 1 и 2 обслуживают рабочие-монтажники внутренних сантехсистем и оборудования.

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЦНИИОМТП. -
1991