ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-750 кВ

ОПРЕССОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ЗАЖИМОВ НА СТАЛЬНЫХ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСАХ СЕЧЕНИЕМ 50-70 мм

К-V-19-7

См. Общую часть

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-V-19-7 является руководством при опрессовке заземляющих зажимов типа ЗПС на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 мм и служит пособием при составлении проектов производства работ на ВЛ с грозозащитными тросами данных сечений.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДИН ЗАЖИМ

| Показатели | Стальные тросы сечением, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 70 |
| Монтаж заземляющих зажимов типа ЗПС моторным прессом ПО-100М: |  |  |
| трудоемкость, чел.-час | 0,37 | 0,45 |
| работа механизмов, маш.-час | 0,1 | 0,11 |
| расход бензина, кг | 0,14 | 0,15 |
| Монтаж заземляющих зажимов типа ЗПС ручным прессом МИ-1 Б |  |  |
| трудоемкость, чел.-час | 0,52 | 0,63 |
| Производительность звена за смену (8,2 час), количество опрессованных заземляющих зажимов: |  |  |
| моторным прессом | 43 | 37 |
| ручным прессом | 31,5 | 26 |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

1. Работы по опрессовке заземляющих зажимов (рис.1) выполняются в процессе монтажа грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи звеном электролинейщиков в составе:

| NN пп | Профессия рабочего | Разряд | К-во человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электролинейщик | IV | 1 |  |
| 2 | " | III | 1 |  |
|  | Итого |  | 2 |  |

Зажим до опрессовки

| Типоразмер | Марка троса | Матрица | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обознач. | Площадь сечения, мм | Диаметр, мм | L |  | D | А | d |
| ЗПC-50-1 | С-50 | 49,49 | 19 | 108 | 50 | 22 | 18 | 9,5 |
| ЗПC-70-1 | C-70 | 72,58 | 24 | 120 | 60 | 28 | 23 | 11,5 |

Рис.1 Заземляющие зажимы типа ЗПС для стальных тросов

2. Последовательность и способы выполнения основных операций (рис.2);

а) выправить конец троса, наложить бандаж "Б" и ровно обрезать;

б) конец троса длиной 100 мм очистить от грязи и смазки ветошью, смоченной в бензине, протереть насухо и покрыть тонким слоем технического вазелина;

в) надвинуть заземляющий зажим, подготовленный согласно п.4 "Общей части", на конец троса до упора;

г) опресосовать зажим в направлении, указанном на рис.2.

Подготовка конца грозозащитного троса перед опрессовкой

Опрессовка зажима

1. Номинальные диаметры матриц для различных типов зажимов приведены в таблице на рис.1

2. Допуск на матрицы - (+0,2) мм

3. Допуск на опрессованную часть зажима - (+0,3) мм

Рис.2 Опрессовка заземляющего зажима типа ЗПС

3. Опрессованный зажим следует осмотреть, замерить диаметр. В случае несоответствия диаметра норме зажим следует доопрессовать до нормы.

4. На опрессование зажима составляется журнал по установленной форме.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Работы по опрессовке заземляющих зажимов типа ЗПС на стальных грозозащитных тросах сечением 50-70 ммвыполняются специально обученными электролинейщиками IV и III разрядов из состава монтажной бригады, занятой на монтаже проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи.

2. Опрессование заземляющих зажимов на грозозащитных тросах производится опрессовочным агрегатом ПО-100М или ручным гидравлическим прессом в последовательности, указанной в разделе III.

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работ | Объем работ | 3атраты труда при опрессовке, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моторным прессом | ручным прессом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тех. расчетные нормы | Подготовка и опрессование заземляющих зажимов типа ЗПС на грозозащитных тросах сечением: |  |  |  |
|  | 50 мм | Один зажим | 0,37 | 0,52 |
|  | 70 мм | " | 0,45 | 0,63 |

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена рабочих)

1. Механизмы

| Наименование | Тип | Марка | К-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовочный агрегат |  |  |  |  |
| моторный | Прицепной | ПО-100М | 1 |  |
| или ручной пресс |  | МИ-1Б | 1 |  |

2. Инструменты, приспособления, материалы

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для резки проводов и тросов | шт. | 1 | Подбираются по типу прессуемого соединения (см. рис.1) |
| 2 | Матрицы к прессам | компл. | 2 |  |
| 3 | Стальной метр | шт. | 2 |  |
| 4 | Стальная рулетка | " | 1 |  |
| 5 | Ножовки по металлу | " | 2 |  |
| 6 | Полотна ножовочные | " | 20 |  |
| 7 | Штангенциркули | " | 2 |  |
| 8 | Зубило слесарное | " | 1 |  |
| 9 | Пассатижи универсальные длиной 250 мм | " | 2 |  |
| 10 | Молоток слесарный 0,5 кг | " | 1 |  |
| 11 | Кусачки | " | 1 |  |
| 12 | Ерши стальные | " | 2 |  |
| 13 | Щетки из кардоленты | " | 2 |  |
| 14 | Отвертки | " | 2 |  |
| 15 | Напильник личной длиной 300 мм | " | 1 |  |
| 16 | Напильник драчевый плоский длиной 300 мм | " | 1 |  |
| 17 | Проволока мягкая вязальная | кг | 1 |  |
| 18 | Бензин (или другой растворитель) | " | 5 |  |
| 19 | Ветошь | " | 2 |  |
| 20 | Вазелин нейтральный технический (ГОСТ 782-59) или смазка ЗЭС (МРТУ 38-1-206-66) | " | 0,5 |  |

3. Эксплуатационные материалы

| NN п.п. | Наименование | Норма на 1 час работы (усреднено), кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин для опрессовочного агрегата ПО-100М | 1,4 | См. технико-экономические показатели на каждый зажим |

Приложения 1-11

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. 
Всесоюзный институт по проектированию 
организации энергетического строительства 
"Оргэнергострой". -
М., 1975