ВСН 186-74
----------------------
ММСС СССР

СОРТАМЕНТ ТРУБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА 100 кгс/см ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И СТАЛИ МАРКИ 10Г2

Дата введения 1974-05-01

|  | РАЗРАБОТАН ВНИИМонтажспецстрой | зам. директора по научной работе А.Л.Зильберберг зав. лабораторией Р.И.Тавастшерна зав. секторами А.И.Бесман В.Я.Эйдельман |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАН Союзглавметалл Госснаба СССР | начальник отдела труб В.Н.Мандельберг |  |
|  | ГИАП | гл. механик Д.И.Наумченко |  |
|  | Гипрокаучук | гл. механик С.Н.Архаров |  |
|  | Гипробум | зам. гл. инженера В.Н.Бойко |  |
|  | В/О "Нефтехим" | зам. гл. инженера Д.И.Орлов |  |
|  | ВНИИХолодмаш | зам. директора И.М.Калнинь |  |
|  | Гипpокислоpoд | гл. инженер П.А.Иванов |  |
|  | Гипромез | зам. гл. инженера Г.М.Романов |  |
|  | Гипрожир | нач. техн. отдела И.Г.Руткевич |  |

ВНЕСЕНЫ: ВНИИМонтажспецстроем

УТВЕРЖДЕНЫ:

Миннефтехимпромом СССР 29.11.73 г. Заместитель министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР В.А.Марушкин

Минпищепромом СССР 19.12.73 г.  Заместитель министра пищевой промышленности СССР В.А.Чебышев

Минхимпромом СССР 23.11.73 г. Заместитель министра химической промышленности СССР Б.С.Ушаков

Минбумпромом СССР 12.12.73 г.      Заместитель министра целлюлозно-бумажной промышленности СССР И.Н.Крапивин

Минчерметом СССР 10.1.74 г.  Заместитель министра черной металлургии СССР Г.Н.Сергеев

Минмонтажспецстроем СССР 26.09.73 г.  Заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР А.Г.Чубуков

ВЗАМЕН

Сортаментом определены типы, размеры, технические требования и материал труб для технологических трубопроводов с условным давлением до 100 кгс/см, а также даны рекомендации по выбору труб в зависимости от условий эксплуатации.

1. Настоящий сортамент является обязательным при проектировании и строительстве цеховых и межцеховых технологических трубопроводов из углеродистой стали и стали марки 10Г2 с условным давлением 100 кгс/см.

2. Для технологических трубопроводов, проектирование и строительство которых регламентируется строительными нормами и правилами, тип и материал труб и технические требования к ним следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации по табл.1.

Таблица 1

Применение труб в зависимости от классификации трубопровода

| Классификация трубопровода* | Предельные параметры (включ.) | Материал | Трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| груп- па | транспортируемый продукт | кате- гория | , кгс/см | стенки, °С | марка стали | ГОСТ | тип | сортамент по ГОСТ | технич. требов. по ГОСТ | груп- па пос- тавки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А | Продукты с токси- ческими свойствами: |  |  |  |  |  | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58с изм.1 и 2 | 8733-66с изм.1 | В |
| ________________ На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 8733-74, соответственно. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
|  | а) сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), сжиженные газы и дымящие кислоты | I | До 64 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | До 100 | От -40 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  | б) прочие продукты и газы | I | Ниже 0,8 абс. и свыше 16 до 64 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ниже 0,8 абс. и свыше 16 до 100 | от -40 до +450 | 20 | 1050-60 | Бесшовные горячекатаные | 8732-70с изм.1 | 8731-66с изм.1 | В |
| ________________ На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74, соответственно. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
|  |  | II | От 0,8 абс. до 16 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до -30 и от +300 до +350 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -30 до +300 | ВСт.3сп** ВСт.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
| ________________ На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10705-80. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
|  |  |  |  |  |  |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 | В |
| ________________ На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10706-76. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Б | Горючие и активные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, не обладающие токсическими свойствами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) сжиженные газы с упругостью паров при +20 °С более 6 кгс/см, абс. | I | Свыше 25 до 100 | Свыше +250 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  | II | До 25 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От -40 до +250 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  | б) сжиженные газы с упругостью паров при +20 °С менее 6 кгс/см, абс. | I | Свыше 25 до 100 | Свыше +250 до +450 |  |  | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  | II | Свыше 16 до 25 | От +120 до +250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III | До 16 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до +120 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  | в) прочие взрывоопасные газы и легковоспламеняющиеся жидкости | I | До 100 | От +350 до +450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ниже 0,8 (абс.) | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  | II | Свыше 25 до 64 | От +250 до +350 и От -40 до 0 |  |  | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | B |
|  |  |  |  | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  |  | Ниже 0,95 до 0,8 (абс.) | От -70 до -40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до +450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III | От 16 до 25 | От +120 до +250 и От -40 до 0 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  | IV | До 16 | От -70 до -40 От -40 до -30 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -30 до +120 | ВСт.3сп** ВСт.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  |  |  |  |  |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 |  |
| В | Пар водяной перегретый | II | Свыше 22 до 39 | От +350 до +450 | 20 | 1050-60 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  | III | Свыше 16 до 22 | От +300 до +350 |  |  | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | Свыше +250 до +300 | ВСт.3сп** ВСт.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  | IV | До 16 | Свыше +115 до +250 | Ст.3сп** Ст.3пс** |  | Электросварные 530420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 | В |
|  |  |  | До 10 | Свыше +115 до +200 | Ст.3сп** Ст.3пс** |  | Водогазопроводные | 3262-62 | 3262-62 | Обык- нов. |
| ________________ На территории Российской Федерации действует ГОСТ 3262-75. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Г | Вода горячая, пар насыщенный | III | Свыше 25 до 39 | Свыше +115 до +425 | 20 | 1050-60 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  |  |  |  | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  | III | Свыше 16 до 25 | Свыше +115 до +300 | ВСт.3сп** ВСт.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  | IV | До 16 | Свыше +115 до +250 | Ст.3сп** Ст.3пс** |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 | В |
|  |  |  | До 10 | Свыше +115 до +200 | Ст.3сп** Ст.3пс** |  | Водогазопроводные | 3262-62 с изм.1 | 3262-62 с изм.1 | Обык- нов. |
| Д | Негорючие газы, жидкости и пары | II | От 64 до 100 | От +350 до+450 и От -40 до 0 | 20 | 1050-60 | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ниже 0,8 абс. | От -70 до -40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  | III | От 25 до 64 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От +250 до +350 и От -40 до 0 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ниже 0,95 абс. до 0,8 абс. | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  | IV | Свыше 16 до 25 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -40 до -30 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От +120 до +250 и от -30 до 0 | Ст.3сп** Ст.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  |  |  |  |  |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 |  |
|  |  | V | До 16 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От -40 до -30 | 20 | 1050-60 | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От -30 до +120 | Ст.3сп** Ст.3пс** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  |  |  |  |  |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 | В |
|  |  |  | До 10 | До +120 | Ст.3п** Ст.3пс** |  | Водогазопроводные | 3262-62 с изм.1 | 3262-62 с изм.1 | Обык- нов. |
|  | Фреоны | I | Свыше 16 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные холодно- деформированные | 8734-58 с изм.1 и 2 | 8733-66 с изм.1 | В |
|  |  |  |  | От -40 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  | II | До 16 | От -70 до -40 | 10Г2 | 4543-71 | Бесшовные горячекатаные | 8732-70 с изм.1 | 8731-66 с изм.1 |  |
|  |  |  |  | От -40 до -30 и От +300 до +450 | 20 | 1050-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От -30 до +300 | Ст.3пс** Ст.3сп** | 380-71 | Электросварные 14426 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10705-63 с изм.1 и 2 | В |
|  |  |  |  |  |  |  | Электросварные 5301420 | 10704-63 с изм.1 и 2 | 10706-63*** с изм.1 | В |

________________

* Приведенная классификация является обобщением СНиП III-Г.9, СНиП II-Г.14, ПУГ-69 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

** а. Согласно постановлению Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике от 28.XII.1971 г. N 51 для электросварных труб с толщиной стенки до 10 мм включительно следует применять только полуспокойную сталь, для больших толщин - спокойную сталь.

б. Указанная марка стали соответствует первой категории по ГОСТ 380-71. Применение стали других категорий должно быть обосновано в проекте.

*** Механические свойства металла труб и сварных соединений - по ГОСТ 10705-63.

Примечания:

1. При применении в проектах электросварных труб всех размеров из стали 20, бесшовных труб из стали 10Г2 диаметром  свыше 219 мм, а также при установлении дополнительных технических требований к трубам необходимо получить подтверждение Союзглавметалла на их поставку.

2. Для трубопроводов группы  категории V допускается применение электросварных труб группы Б (без гарантии механических свойств), если это возможно по условиям эксплуатации.

3. Трубы из стали 10Г2 в технически обоснованных случаях допускается применять по ГОСТ 550-58*.

______________

* На территории Российской Федерации действует  ГОСТ 550-75. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Допускается в случае необходимости электросварные прямошовные трубы больших диаметров по ГОСТ 10704-63 заменять электросварными трубами со спиральным швом по ГОСТ 8696-62*, изготовленными из материалов и рассчитанными на условия, указанные в настоящей таблице.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8696-74. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Допускается применять водогазопроводные трубы легкие по ГОСТ 3262-62. Область их применения определяется проектной организацией.

Трубы для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, должны соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (утв. Госгортехнадзором СССР 10.III.1970 г.) и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69)" (утв. Госгортехнадзором СССР 17.IX.1969 г.).

3. Наружный диаметр и толщину стенки труб следует выбирать по табл.2 в соответствии с условным проходом и серией .

Таблица 2

4. Серию труб в зависимости от рабочего давления, допускаемого напряжения и величины прибавки на агрессивность среды следует определять по номограмме (рис.1 приложения).

5. При совпадении исходных данных с указанными в разделе 2 приложения трубы допускается выбирать в зависимости от условного давления и агрессивности среды по табл.5 и 6 приложения.

6. При наличии дополнительных нагрузок на трубопровод выбранная толщина стенки труб должна быть проверена на их воздействие.

7. При применении для технологических трубопроводов труб по специальным техническим условиям следует придерживаться размеров, указанных в табл.2.

Приложение

1. Определение серии труб по номограмме

1.1. Серия труб для неагрессивных и малоагрессивных сред определяется по шкале  номограммы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе и допускаемого напряжения (рис.1).

Рис.1. Номограмма для определения серии труб. Обозначения:  - допускаемое напряжение, кгс/мм;  - рабочее давление, кгс/см;  - условный проход, мм;  - серия труб для мало- и неагрессивных сред;  - прибавка на агрессивность среды, мм;  - поправка к серии труб на агрессивность среды

1.2. Для среднеагрессивных сред к полученному значению  следует прибавить поправку , которая определяется по соответствующей шкале номограммы в зависимости от условного прохода и требуемой прибавки на агрессивность среды. Величина прибавки зависит от скорости коррозии (эрозии, износа и т.п.), выбранного материала труб и продолжительности эксплуатации трубопровода.

1.3. Полученное значение серии следует округлить до ближайшего большего значения, имеющегося в табл.2 сортамента, и найти соответствующую толщину стенки при известном диаметре трубопровода.

1.4. Допускаемые напряжения для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", следует определять по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность" (утв. Госгортехнадзором РСФСР 26.III.1965 г.). Эти допускаемые напряжения для бесшовных труб приведены на рис.2.

Рис.2. Графики для определения допускаемых напряжений (по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность")

Для электросварных труб допускаемые напряжения, определенные по графикам рис.2, следует умножить на коэффициент прочности сварного шва, который составляет:

| а) при проведении в необходимых случаях термообработки после сварки и контроля качества шва по всей его длине неразрушающими методами |  | 1,0; |
| --- | --- | --- |
| б) если контроль качества шва неразрушающими методами производится согласно особому разрешению Госгортехнадзора не по всей длине, то: |  |  |
| при автоматической двусторонней сварке под флюсом, электрошлаковой, контактной, односторонней ручной и автоматической сварке под флюсом на подкладной планке или с подваркой основания шва, ручной сварке в атмосфере углекислого газа и аргоно-дуговой сварке |  | 0,85; |
| при всех других, не указанных выше, видах ручной электрической и газовой сварки. |  | 0,7 |

1.5. Для всех других трубопроводов, в том числе подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР согласно ПУГ-69, допускаемые напряжения следует определять в соответствии с "Указаниями по расчету стальных трубопроводов различного назначения" СН 373-67 (утверждены Госстроем СССР 22 июля 1967 г.) по формулам:

, если

или , если ,

где  - нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного сопротивления разрыву материала труб, кгс/см;

- нормативное сопротивление, равное наименьшему значанию предела текучести (материала труб, кгс/см;

- коэффициент однородности материала труб;

- коэффициент условий работы материала труб;

- коэффициент условий работы трубопровода;

- коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах.

Коэффициенты ,  и  принимают в соответствии с СН 373-67,  и  - по данным стандартов на трубы.

На рис.3. приведены значения допускаемых напряжений для бесшовных труб, подсчитанные по СН 373-67.

I - инертные жидкости;

II - инертные газы, токсические взрывоопасные и горючие жидкости;
III - токсические, взрывоопасные и сжиженные газы.

Рис.3. Графики для определения допускаемых напряжений (по СН 373-67)

Для электросварных труб, сваренных односторонним швом, допускаемые напряжения, определенные по рис.3, следует умножить на коэффициент прочности сварного шва, который согласно СН 373-67 равен 0,8.

1.6. По усмотрению проектной организации в зависимости от условий эксплуатации допускается применение труб из стали других марок, не указанных в табл.1 сортамента. На рис.2 и 3 приведены для справки допускаемые напряжения для стали марок 10 и Ст.2.

Пример выбора труб для технологического трубопровода 50 мм, транспортирующего среднеагрессивный ядовитый горючий газ при рабочем давлении 80 кгс/см и температуре 270 °С. По условиям эксплуатации необходима прибавка на агрессивность среды 1 мм.

а. Согласно ПУГ-69 трубопровод, работающий при таких условиях, следует отнести к группе А категории I.

б. В соответствии с табл.1 сортамента для данного трубопровода должны применяться бесшовные горячекатаные трубы из стали 20.

в. Согласно графику II рис.3 допускаемое напряжение для стали 20 при 270 °C равно 18 кгс/мм.

г. На номограмме (см. рис.1) из точки, соответствующей значению 80 кгс/см, следует провести прямую линию через точку на шкале , соответствующую значению допускаемого напряжения 18 кгс/мм, до пересечения с вертикальной шкалой серий труб С. Полученная величина (29,5) соответствует серии труб для неагрессивных и малоагрессивных сред.

д. Так как трубопровод предназначен для среднеагрессивного продукта, то к полученному значению необходимо прибавить поправку на агрессивность среды , для чего из точки на шкале , соответствующей 50 мм, следует провести прямую линию через значение 1 мм до пересечения со шкалой . Полученное значение (20) является требуемой поправкой.

Следовательно, искомая серия труб равна 29,5+20=49,5. Полученную величину следует округлить до ближайшего большего значения, имеющегося в табл.2 сортамента, т.е. до 50.

е. Соответствующую данной серии и условному диаметру толщину стенки труб определяют по табл.2 сортамента, она равна 2,5 мм.

Следовательно, для данного трубопровода необходимо применить трубы бесшовные горячекатаные из стали мм.

2. Рекомендации по выбору труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

При исходных данных, перечисленных ниже, трубы допускается выбирать по табл.5 и 6 в зависимости от условного давления и агрессивности среды.

2.1. К мало- и неагрессивным отнесены среды, вызывающие скорость коррозии (эрозии, износа и т.п.) до 0,1 мм/год, к среднеагрессивным - от 0,1 до 0,5 мм/год.

2.2. Трубы рассчитаны в соответствии с "Указаниями по расчету стальных трубопроводов различного назначения" СН 373-67 (утверждены Госстроем СССР 22.VII.1967 г.) и "Нормами расчета элементов паровых котлов на прочность" (утверждены Госгортехнадзором РСФСР 26.III.1965 г.).

2.3. При расчете по СН 373-67 принято:

|  | нормативное сопротивление, кгс/см |  | 3400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коэффициент однородности при разрыве стали |  | 0,8 |  |
|  | коэффициент условий работы материала при разрыве труб |  | 0,8 |  |
|  | коэффициент условий работы трубопровода |  | 0,6 |  |
|  | коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах |  | 0,75 |  |
|  | коэффициент прочности сварного шва |  | 0,8 |  |
|  | величина прибавки на агрессивность среды (для среднеагрессивных сред) |  | согласно табл.3 |  |

Таблица 3

| Диаметр наружный, мм | Прибавка на агрессивность среды, мм |
| --- | --- |
| 14-57 | 2,0±0,5 |
| 76-108 | 3,5±0,6 |
| 133 и более | 5,0±1,0 |

2.4. При расчетах по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность" принято:

|  | допускаемое напряжение, кгс/мм |  | 12,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коэффициент прочности сварного шва допуск на толщину стенки: |  | 0,85 |  |
|  | на бесшовные трубы |  | по ГОСТ 8732-70 и ГОСТ 8734-58 |  |
|  | на электросварные трубы |  | по ГОСТ 10704-68 |  |
|  | величина прибавки на агрессивность среды (для среднеагрессивных сред) |  | согласно табл.4. |  |

Таблица 4

| Диаметр наружный, мм | Прибавка на агрессивность среды, мм |
| --- | --- |
| 14-57 | 1,5-2,0 |
| 76-108 | 2,0-2,5 |
| 133 и более | 3,0-3,5 |

Таблица 5

Применение бесшовных труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

| Проход услов- ный | Диа- метр наруж- ный | Тол- щина стенки | Серия С | ГОСТ | Масса 1 м, кг | Давление условное , не более, кгс/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | для мало и неагрессивных сред | для среднеагрессивных сред |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 64 | 100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 14 | 1,6 | 160 |  | 0,49 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3,0 | 320 |  | 0,81 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 18 | 1,6 | 100 |  | 0,65 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 120 | 8733-66 | 0,79 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 3,0 | 160 | 8734-58 | 0,96 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | 25 | 1,6 | 80 |  | 0,92 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 100 |  | 1,13 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 120 |  | 1,39 | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
|  |  | 3,0 | 160 |  | 1,63 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | 32 | 2,0 | 80 |  | 1,48 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 100 |  | 1,76 | - | - | - |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 3,0 | 120 |  | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32 | 38 | 2,0 | 60 |  | 1,78 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 80 |  | 2,19 | - | - | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 3,0 | 100 | 8733-66 | 2,59 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 4,0 | 120 | 8734-58 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 50 | 57 | 2,5 | 50 | 8733-66 | 3,36 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 65 | 76 | 3,0 | 40 | 8734-58 | 5,40 |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 40 | 45 | 3,0 | 80 |  | 3,11 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 4,0 | 100 |  | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 50 | 57 | 3,0 | 60 |  | 4,0 | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 4,0 | 80 |  | 5,23 | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 5,0 | 100 |  | 6,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 65 | 76 | 3,5 | 50 | 8731-66 | 6,26 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | 4,0 | 60 | 8732-70 | 7,10 | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 5,0 | 80 |  | 8,75 | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 6,0 | 100 |  | 10,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 80 | 89 | 3,5 | 40 |  | 7,38 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 4,0 | 50 |  | 8,38 | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 60 |  | 10,36 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 6,0 | 80 |  | 12,28 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 8,0 | 100 |  | 16,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 100 | 108 | 4,0 | 40 |  | 10,26 |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 50 |  | 12,70 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 6,0 | 60 |  | 15,09 | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 8,0 | 80 |  | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 125 | 133 | 4,0 | 32 | 8731-66 | 12,73 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 40 | 8732-70 | 15,78 | - |  | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 50 |  | 18,79 | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 60 |  | 24,66 | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 10,0 | 80 |  | 30,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 150 | 159 | 4,5 | 32 |  | 17,15 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 40 |  | 22,64 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 50 |  | 29,79 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 10,0 | 60 |  | 36,75 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 12,0 | 80 |  | 45,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 200 | 219 | 6,0 | 32 |  | 31,52 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 40 |  | 41,63 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 10,0 | 50 |  | 51,54 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 60 | 8731-66 | 61,26 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 16,0 | 80 | 8732-70 | 83,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 250 | 273 | 7,0 | 25 |  | 45,92 |  | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 32 |  | 52,28 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 40 |  | 64,86 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 12,0 | 50 |  | 77,24 | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 16,0 | 60 |  | 101,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 300 | 325 | 8,0 | 25 |  | 62,54 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 32 |  | 77,68 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 12,0 | 40 |  | 92,63 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 16,0 | 50 |  | 121,93 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20,0 | 60 |  | 155,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 350 | 377 | 9,0 | 25 | 8731-66 | 81,68 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 32 | 8732-70 | 108,02 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 16,0 | 40 |  | 125,33 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 20,0 | 50 |  | 159,36 | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 400 | 426 | 10,0 | 25 |  | 102,59 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 32 |  | 122,52 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 16,0 | 40 |  | 161,78 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |

Примечание.  - трубы, рекомендуемые к применению

Таблица 6

Применение электросварных труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

| Проход условный | Диаметр наружный | Толщина стенки | Серия С | ГОСТ | Масса 1 м, кг | Давление условное , не более, кгс/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | для мало- и неагрессивных сред | для среднеагрес- сивных сред |
| мм |  |  |  | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 14 | 1,6 | 160 |  | 0,49 |  |  |  | - | - | - |
| 15 | 18 | 2,0 | 120 |  | 0,79 |  |  |  | - | - | - |
| 20 | 25 | 2,0 | 100 |  | 1,13 |  |  |  | - | - | - |
| 25 | 32 | 2,0 | 80 |  | 1,48 |  |  |  | - | - | - |
| 32 | 38 | 2,0 | 60 | 10704-63 | 1,78 |  |  |  | - | - | - |
| 40 | 45 | 2,0 | 50 | 10705-63 | 2,12 |  |  |  | - | - | - |
| 50 | 57 | 2,5 | 50 |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 76 | 3,0 | 50 |  | 5,40 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 4,0 | 60 |  | 7,10 | - | - | - | - |  |  |
| 80 | 89 | 3,0 | 40 |  | 6,36 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 4,0 | 50 |  | 8,38 | - | - | - | - |  |  |
| 100 | 114 | 4,0 | 40 |  | 10,85 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 5,0 | 50 |  | 13,44 | - | - | - | - |  |  |
| 150 | 159 | 4,0 | 32 | 10704-63 | 15,29 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 6,0 | 40 | 10705-63 | 22,64 | - | - | - | - |  |  |
| 200 | 219 | 6,0 | 32 |  | 31,52 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 40 |  | 41,63 | - | - | - | - |  |  |
| 250 | 273 | 6,0 | 25 |  | 39,51 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 32 |  | 52,28 | - | - | - | - |  |  |
| 300 | 325 | 6,0 | 20 |  | 47,20 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 25 |  | 62,54 | - | - | - | - |  |  |
| 400 | 426 | 7,0 | 16 | 10704-63 | 72,05 |  |  |  |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 20 | 10705-63 | 82,40 | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 10,0 | 25 |  | 100,30 | - | - | - | - | - |  |
| 500 | 530 | 7,0 | 12 |  | 91,18 |  |  | - |  | - | - |
|  |  | 8,0 | 16 |  | 104,01 | - | - |  | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 20 |  | 130,00 | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 12,0 | 25 |  | 156,00 | - | - | - | - | - |  |
| 600 | 630 | 7,0 | 10 | 10704-63 | 107,54 |  |  | - |  | - | - |
|  |  | 10,0 | 16 | 10706-63 | 152,89 | - | - |  | - |  | - |
|  |  | 12,0 | 20 |  | 182,88 | - | - | - | - | - |  |
| 800 | 820 | 8,0 | 10 |  | 160,20 |  |  | - |  | - | - |
|  |  | 10,0 | 12 |  | 199,8 | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 12,0 | 16 |  | 239,1 | - | - |  | - | - | - |
|  |  | 14,0 | 20 |  | 278,3 | - | - | - | - | - |  |
| 1000 | 1020 | 8,0 | 8 |  | 199,70 |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 10 |  | 249,10 | - |  | - |  | - | - |
|  |  | 12,0 | 12 |  | 298,3 | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 15,0 | 16 |  | 374,0 | - | - |  | - | - | - |
| 1200 | 1220 | 9,0 | 8 | 10704-63 | 268,8 |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 10 | 10706-63 | 357,5 | - |  | - |  | - | - |
|  |  | 15,0 | 12 |  | 447,3 | - | - | - | - |  | - |
| 1400 | 1420 | 10,0 | 8 |  | 347,7 |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 14,0 | 10 |  | 485,4 | - |  | - |  | - | - |

Примечания:

1. - трубы, рекомендуемые к применению.

2. Допустимость применения электросварных труб для среднеагрессивных сред определяет проектная организация. При установлении дополнительных требований к таким трубам необходимо получить подтверждение Союзглавметалла на их поставку.

3. Рекомендации по замене марок стали

3.1. При необходимости замены марок стали можно руководствоваться табл.7 и 8.

Марки стали для бесшовных труб

Таблица 7

| Группа трубопровода | Температура стенки трубы, °С |
| --- | --- |
|  | от -70 до -40 | от -40 до -15 | от -15 до +300 | от +300 до +450 |
| А | 10Г2 | 20, 10 | 20, 10 | 20, 10 |
| Б, В | 10Г2 | 20, 10 | 20, 10 | 20, 10 |
| Г, Д | 10Г2 | 20, 10 | 20, 10 | 20,10 |
|  |  |  | ВСт.2сп | Ст.2сп |  |
|  |  |  | ВСт.3сп | Ст.3сп |  |
|  |  |  | ВСт.4сп | Ст.4сп |  |

Таблица 8

Марки стали для электросварных труб

| Группа трубопровода | Температура стенки трубы, °С |
| --- | --- |
|  | от -30 до -15 | от -15 до +300 |
| А | 20, ВСт.3сп, ВСт.3пс | 20, ВСт.3сп, ВСт.3пс |
| Б, В | 20, 10, ВСт.3сп | 20, 10, ВСт.3сп, |
|  | ВСт.3пс | ВСт.3пс |
| Г, Д | 20, 10, ВСт.3сп, | 20, 10, ВСт.3сп |
|  | ВСт.3пс | ВСт.3пс, ВСт.2сп, ВСт.2пс, ВСт.4сп, Ст.3сп, Ст.2сп, Ст.3пс, Ст.2пс, Ст.4сп |

Примечания:

1. Применение электросварных труб из спокойной стали при толщине стенки 10 мм должно быть обосновано в проекте, а на их поставку необходимо получить подтверждение Союзглавметалла.

2. Применение электросварных термообработанных труб должно быть обосновано в проекте.

3.2. В обоснованных случаях допускается применение труб из полуспокойной и кипящей стали, а также из стали других марок, не указанных в табл.7 и 8.

3.3. Температурные пределы применения марок стали могут быть расширены при соблюдении дополнительных требований к качеству металла труб. Дополнительные требования устанавливает проектная организация. На поставку таких труб необходимо получить подтверждение Союзглавметалла.