ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ОПЕРАТОРНОЙ АГНКС

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижения себестоимости работ;

- сокращения продолжительности строительства;

- обеспечения безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рационального использования трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта рассчитана на следующие объемы:

| - протяженность систем отопления | - =100 м. |
| --- | --- |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу внутренних систем холодного и горячего водоснабжения в здании операторной АГНКС.

2.2. Работы по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС, входят следующие технологические операции:

- монтаж трубопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой;

- установка отопительных приборов;

- монтаж подводки к отопительным приборам;

- монтаж элеваторного узла и воздухозаборника;

- выверка и закрепление трубопроводов;

- испытание трубопроводов систем отопления.

2.4. При монтаже внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС применяются следующие строительные материалы: стальные электросварные водогазопроводные трубы ВГП 25х3,2 мм поГОСТ 3262-75*; электроды с основным видом покрытия типа Э50А, марки ОК 53.70 3,0/3,2 мм.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижная бензиновая электростанция (Honda) ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); сварочный генератор (Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2 (однопостовый, бензиновый, Р=200 А, Н=230 В, вес m=90 кг); передвижной дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97; ручной резак Р2А-01,предназначенный для ацетилено-кислородной резки (в комплект поставки ручного резака входят внутренние и наружные мундштуки, сменные мундштуки, ключ, уплотнительные кольца); газовые баллоны с редукторами для кислорода и ацетилена; пистолет монтажный поршневой ПЦ-52-1;электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (Р=1,9 кг; N=750 Вт).

Рис.1. Электростанция ET12000

Рис.2. Генератор EVROPOWER ЕР-200Х2

Рис.3. Электрошлифмашинка PWS 750-125

Рис.4. Компрессор Atlas Copco XAS 97

Рис.5. Пистолет монтажный поршневой ПЦ-52-1

Рис.6. Инжекторная газовая горелка Р2А-01

а - горелка; б - инжекторное устройство; 1 - мундштук; 2 - ниппель мундштука; 3 - наконечник; 4 - трубчатый мундштук; 5 - смесительная камера; 6 - резиновое кольцо; 7 - инжектор; 8 - накидная гайка; 9 - ацетиленовый вентиль; 10 - штуцер; 11 - накидная гайка; 12 - шланговый ниппель; 13 - трубка;14 - рукоять; 15 - сальниковая набивка; 16 - кислородный вентиль

Рис.7. Газовые баллоны и редукторы

а - кислородный баллон, объёмом 6 м; б - ацетиленовый баллон, объёмом 5,32 м; г - кислородный редуктор; д - ацетиленовый редуктор

2.6. Работы по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";

- СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;

- ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия";

- Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- ГОСТ 18599-83. Водопроводные подводки, предназначенные для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см) при температуре воды до 30°C;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.3.003-86*. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать ППР на строительство АГНКС и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать бригаду монтажников сантехнических систем, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие положения

3.3.1. Системы отопления предназначены для восполнения тепловых потерь здания в холодный период года. Системы отопления должны распределять тепло так, чтобы во всех жилых комнатах и других помещениях, где могут постоянно находиться люди, обеспечивались необходимые параметры микроклимата.

3.3.2. Каждая отопительная система включает в себя три основные части: генератор тепла, теплопроводы, греющие поверхности.

3.3.3. От генератора тепла - котла, расположенного в котельной, по теплопроводам с помощью теплоносителя тепло транспортируется во все здания и помещения этого сооружения (предприятия) и поступает в расположенные в них нагревательные приборы, греющие поверхности которых отдают тепло воздуху помещения.

3.3.4. Теплоносителями могут быть вода, пар, воздух и (условно) электрический ток.

Применение систем воздушного отопления эффективно в условиях использования принудительной (механической) вентиляции.

Система водяного отопления включает теплогенератор (котел), трубопроводы, расширительный бак, отопительные приборы, запорную и регулировочную арматуру и воздухоотводчики.

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала производства работ по монтажу систем внутреннего отопления генеральным подрядчиком должны быть выполнены предшествующие монтажу следующие работы:

- смонтированы перекрытия, стены и перегородки;

- проложены вводы водоснабжения в здание операторной;

- устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках;

- подготовка отверстий в стенах, перегородках, покрытии, необходимых для прокладки трубопроводов;

- выполнена подготовка под полы с нанесением на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах прокладки трубопроводов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- установлены оконные коробки и подоконные доски;

- установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов;

- обеспечена возможность включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остеклены оконные проемы в наружных ограждениях, утеплены входы и отверстия в наружных стенах (при отрицательных температурах наружного воздуха);

- выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасное производство монтажных работ.

3.4.2. Кроме того, необходимо:

- уточнить состав монтажных работ по устройству отопления и последовательности их выполнения;

- согласовать с генподрядчиком график совмещенных работ;

- обеспечить свободный доступ к месту производства работ;

- обеспечить доставку в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств крепления, вспомогательных материалов и т.п.

3.4.3. Приемка объекта под монтаж трубопровода внутренних систем отопления производится работниками монтажной организации по акту. При приемке объекта под монтаж должны проверяться:

- соблюдение всех требований СНиПа и действующих технических условий;

- наличие и правильное оформление актов на скрытые работы;

- правильность установки закладных деталей.

Рис.8. Готовность здания к монтажу санитарно-технических систем

3.4.4. Перед монтажом внутренней сети отопления выполняют следующие подготовительные работы:

- заготовку труб, фитингов, гнутых деталей и арматуры, трубных узлов, деталей крепежа;

- геодезическую разметку мест монтажа отопительной системы;

- разметку элементов трубопроводов;

- разметку мест прохождения трубопроводных подводок к отопительным приборам;

- разметку мест расположения трубопроводных стояков;

- разметку мест устройств трубопроводных вводов и элеваторного узла;

- разметку мест крепления элементов трубопроводов;

- разметку мест расположения креплений трубопроводных стояков;

- разметку мест расположения креплений трубопроводных подводок.

3.4.5. В ходе заготовительных работ подбирают в соответствии с монтажным проектом, погружают, доставляют, разгружают и складируют пачки труб, связок гнутых деталей, заготовок, упаковок фитингов и арматуры, ящиков с деталями крепежа.

До начала монтажа систем внутреннего водоснабжения необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

- отобрать трубы и соединительные детали, прошедшие входной контроль;

- разметить трубы в соответствии с проектом или по месту с учетом припуска на последующую обработку при максимальном использовании материала труб;

- выполнить резку труб по размеченным отметкам;

- откалибровать концы труб.

Разметка может быть осуществлена стандартными мерительными инструментами: измерительной линейкой, складным метром, рулеткой, а также специально изготовленным шаблоном и разметочным приспособлением. Риски для отрезки на трубе наносятся карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности трубы.

Разрезку труб по нанесенным отметкам производят ручным резаком Р2А-01 ацетилено-кислородной резки, согласно разметке, под углом 90° к оси трубы. Отклонение плоскости реза не должно превышать 5°. Резка и укорачивание фасонных частей запрещаются.

Для устранения погрешностей торцов труб необходимо осуществлять калибровку концов труб с помощью развертки. Овальность торцов труб должна быть не более 1%.

3.4.6. Разметку мест монтажа трубопроводных систем производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей Х и Y (см. Схему привязки строительной сетки). Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке - 242,95, от которой фиксируются проектные отметки отопления.

Точность разбивки назначается по СНиП 3.01.03-84 (табл.2) и согласовывается с проектной организацией или непосредственно ею рассчитывается и задаётся. Повреждённые в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.

Выполненные работы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на монтаж сетей.

3.4.7. Разметку элементов трубопроводов по месту выполняют путем нанесения меток на свободные поверхности строительных конструкций с привязкой расположения элементов водопроводов к точкам, закрепленным геодезическими реперами.

3.4.8. Разметку мест прохождения трубопроводных подводок к отопительным приборамвыполняют путем нанесения линий, обозначающих горизонтальные и вертикальные участки продольных осей подводок на вертикальные поверхности строительных конструкций, к которым будут крепиться подводки систем отопления.

3.4.9. Разметку мест расположения стояков отопления выполняют путем нанесения вертикальных линий, обозначающих проекции продольных осей стояков холодного и горячего водопровода на поверхности строительных конструкций, к которым будут крепиться стояки.

3.4.10. Разметку мест устройств трубопроводных вводов и элеваторного узла выполняют путем нанесения меток на вертикальных плоскостях строительных конструкций, указывающих отметки проекций элементов водопроводных вводов, и на потолок для фиксации координат элеваторного узла в плане.

3.4.11. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемым, если другие размеры не предусмотрены проектом, и представлены в таблице 1.

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках (Приложение 5, СНиП 3.05.01-85)

Таблица 1

| Назначение трубопровода | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | отверстия | борозды |
|  |  | ширина | глубина |
| Отопление |
| Стояк однотрубной системы | 100x100 | 130 | 130 |
| Два стояка двухтрубной системы | 150x100 | 200 | 130 |
| Подводка к приборам и сцепки | 100x100 | 60 | 60 |
| Главный стояк | 200x200 | 200 | 200 |
| Магистраль | 250x300 | - | - |
| Примечание - Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту. |

Рис.9. Нанесение отверстий и борозд для прокладки трубопроводов

3.4.12. Разметку мест крепления элементов трубопроводов выполняют путем нанесения меток на места расположения деталей креплений с учетом их вида: кронштейны, подвески, опорные столбики путем нанесения меток.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках устанавливается в соответствии с размерами, указанными в таблице 2, если нет других указаний в рабочей документации.

Наибольшие расстояния между средствами крепления трубопроводов

Таблица 2

| Диаметр условного прохода трубы, мм | Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов |
| --- | --- |
|  | неизолированных | изолированных |
| 15 | 2,5 | 1,5 |
| 20 | 3,0 | 2,0 |
| 25 | 3,5 | 2,0 |
| 32 | 4,0 | 2,5 |
| 40 | 4,5 | 3,0 |
| 50 | 5,0 | 3,0 |
| 70; 80 | 6,0 | 4,0 |
| 100 | 6,0 | 4,5 |
| 125 | 7,0 | 5,0 |
| 150 | 8,0 | 6,0 |

3.4.13. Разметку мест расположения креплений трубопроводных стояков выполняют путем нанесения меток на места расположения одиночных либо парных креплений стояков. Средства крепления стояков из стальных труб в зданиях при высоте помещения до 3 м не устанавливаются, а при высоте помещения более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты помещения.

3.4.14. Разметку мест расположения креплений трубопроводных подводок выполняют путем нанесения меток на места расположения деталей креплений в строительной конструкции на горизонтальных и вертикальных линиях, показывающих проекции подводок с учетом вида крепежа - парного либо одиночного.

3.4.15. Подготовку мест расположения креплений к установке элементов крепежа на строительные конструкции выполняют путем пробивки отверстий в перекрытиях для фиксирования подвесок, сверление отверстий для заделки кронштейнов, устройство оснований под опорные столбики. Размеры отверстий в перекрытиях принимают в зависимости от диаметра труб, габаритов элементов подвесок, а в стенах в зависимости от диаметров труб и размеров кронштейнов.

Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода через покрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т.п.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.

Проход трубопроводов через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т.п.), внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм (см. рис.10). Для изоляции трубопровода, прокладываемого в подвесном потолке, необходимо использовать цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированным алюминиевой фольгой фирмы ROCKWOOL.

Рис.10. Установка гильзы для прокладки труб в стенах и покрытиях

3.4.16. Межтрубное пространство заделывается мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не препятствовать осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях. Допускается также вместо жестких гильз обертывать трубы двумя слоями рубероида, пергамина, толя с последующей перевязкой их шпагатом или другим аналогичным материалом. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм.

Заделку штраб, коробов и отверстий в стенах, а также мест прохода стояков через покрытие следует выполнять после окончания работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 20 мм выше поверхности чистого пола.

3.4.17. Подготовку мест для установки элементов крепежа стояков и трубопроводных подводоквыполняют путем сверления отверстий, диаметр и их глубину которых принимают в зависимости от диаметра (размера сечения) кронштейнов или от диаметра (размеров) хвостовиков хомутов.

3.4.18. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемаяформа приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.5. Монтаж внутреннего трубопровода системы отопления

3.5.1. При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

3.5.2. Трубопроводы системы отопления в здании операторной прокладывают по стенам с уклоном. Уклон необходим для выпуска воздуха при заполнении труб водой и ее спуска при опорожнении линий. Уклон выражается отношением превышения начальной точки над конечной точкой трубопровода на единицу длины, т.е. , где  - превышение начальной точки над конечной на заданном участке трубопровода, мм;  - длина этого участка, мм. Например, на участке длиной 2 м и превышением 10 мм уклон =10/2000=0,005.

3.5.3. Уклон трубопроводов размечают с помощью рейки, уровня и шнура. Для этого выбирают какую-либо точку оси прокладываемого трубопровода. От этой точки с использованием рейки и уровня прокладывают горизонтальную линию и натягивают по ней шнур. Затем на каком-либо расстоянии от этой точки, например 2 м, откладывают от горизонтальной линии вверх или вниз, по направлению уклона, требуемое по заданному уклону расстояние и находят вторую точку оси трубопровода. При заданном уклоне, например 0,003, это расстояние составляет 2 м0,003=6 мм. По полученным двум точкам натягивают шнур и намечают ось прокладываемого трубопровода. Таким же способом размечают оси подводок к приборам.

3.5.4. Трубы должны быть проложены прямолинейно, не иметь переломов, прочно укреплены и опираться на все крепления. Прямолинейность труб проверяют по натянутому шнуру.

3.5.5. Трубопроводы крепят разъемными хомутами. Приваривать крепления к трубопроводам не допускается. Не следует располагать крепления в местах соединения трубопроводов.

3.5.6. Для того чтобы можно было проложить и разобрать магистральный трубопровод, устанавливают сгоны. В пониженных местах трубопровода монтируют спускные тройники. Повороты стального трубопровода устраивают с помощью соединительных частей или изогнутых труб. Если магистраль кольцевая, то на ней должны быть установлены задвижки; замена их вентилями не допускается.

3.5.7. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой).

Сварные стыки располагают на расстоянии не менее 50 мм от края опоры.

Подварка сварного шва на изогнутых участках труб в нагревательных элементах отопительных панелей не допускается.

3.5.8. Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и усиленных трубах.

3.5.9. При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.

3.5.10. Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001.

Радиус изгиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5D, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5D трубы.

3.5.11. Для устройства разветвленных водопроводов и присоединения труб к арматуре рекомендуется использовать соединительные части и гнутые детали. На рис.11-13 представлены фитинги для резьбовых соединений с металлическими трубопроводами.

Рис.11. Угольники с внутренней резьбой для углового соединения с металлическими трубными изделиями

а - равнопроходный; б - переходной

Рис.12. Муфты

а - разъемная с наружной резьбой; б - разъемная с внутренней резьбой; в - переходная с наружной резьбой для соединения

Рис.13. Тройники для углового соединения с металлическими трубными изделиями

а - с накидной гайкой (латунь); б - с наружной резьбой; в - с внутренней резьбой

3.5.12. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

3.5.13. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70°К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками.

При температуре выше 378°К (105°C) и для конденсационных линий следует применять хризотиловую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе, а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

3.5.14. В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423°К (150°C) следует применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403°К (130°C) - прокладки из термостойкой резины.

Фланцы соединяются с трубой сваркой. Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1% наружного диаметра фланца, но не более 2 мм. Поверхность фланцев должна быть гладкой и без заусенцев.

3.5.15. Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. На вертикальных участках трубопроводов гайки необходимо располагать снизу. Концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы. Конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен выступать за зеркало фланца. Прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий.

3.5.16. Отклонения линейных размеров собранных узлов не должны превышать ±3 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр.

3.6. Монтаж отопительных приборов

3.6.1. Монтаж отопительных приборов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и эксплуатационными документами изготовителя.

3.6.2. Монтаж отопительных приборов нужно осуществлять в следующей последовательности:

- разметка мест установки средств крепления;

- установка крепежных элементов и крепление их к строительным конструкциям;

- установка отопительного прибора;

- подсоединение к трубопроводам системы отопления.

3.6.3. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, не менее:

- 22-60 мм от пола;

- 50 мм от нижней поверхности подоконных досок;

- 25 мм от поверхности штукатурки стен.

Примечание - Расстояния могут быть другими, если они указаны изготовителем радиаторов.

При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема. При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.

Рис.14. Установка радиаторных блоков и стояков отопления

1 - разметка мест установки стояков; 2 - разметка мест для установки кронштейнов для радиаторов; 3 - установка кронштейнов; 4 - установка радиаторов; 5 - установка стоек; 6 - сварка стыка

3.6.4. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии:

- не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха;

- вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом;

- не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора.

Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70% глубины конвектора. Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно быть не менее 70% и не более 150% глубины устанавливаемого отопительного прибора. При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия.

3.6.5. При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.

3.6.6. Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии с рабочей документацией или поставляемых в комплекте с отопительными приборами. Число кронштейнов следует устанавливать из расчета:

- один кронштейн на 1 м поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех кронштейнов на радиатор (кроме радиаторов в две секции);

- два кронштейна на трубу (для ребристых труб).

Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора. Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, для ребристых труб кронштейны устанавливать под трубы у фланцев.

При установке радиаторов на подставках число подставок должно быть:

- две при числе секций до 10;

- три при числе секций более 10, при этом верх радиатора должен быть закреплен.

3.6.7. Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать:

- два крепления к стене или к полу при однорядной и двухрядной установке;

- три крепления к стене или два крепления к полу при трехрядной и четырехрядной установке.

Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами крепления, число креплений определяется заводом-изготовителем.

3.6.8. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к кирпичным стенам дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки). Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.

3.7. Монтаж подводок к отопительным приборам

Рис.24. Крепление отопительных приборов

4.6.14. При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема. Совмещение вертикальных осей симметрии радиатора и оконного проема не обязательно.

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.

4.6.15. Результаты операционного контроля заносятся в Общий журнал работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).

4.7. Приемочный контроль

4.7.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.

4.7.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:

- строительного управления;

- технического надзора заказчика;

- авторского надзора.

4.7.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;

- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

- журналы работ;

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);

- другие документы, указанные в рабочих чертежах.

4.7.4. Средства крепления стояков из стальных труб при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте помещения более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты помещения (см. рис.25).

Рис.25. Крепление трубопроводов

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать, если нет других указаний в рабочей документации для диаметров: 15 мм - 2,5 м, 25 мм - 3,5 м.

4.7.5. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок должна быть не более 400 мм.

4.7.6. Уклоны подводок к радиаторам - от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб не выполняется.

4.7.7. Радиаторы всех типов устанавливаются на расстояниях не менее:

- от пола - 60 мм;

- от нижней поверхности подоконных досок (при отсутствии доски - от низа оконного проема) - 50 мм;

- от поверхности штукатурки стен - 25 мм.

Рис.26. Допуски при монтаже систем отопления

4.7.8. Число кронштейнов - не менее 3 на радиатор (кроме радиаторов в две секции). Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов:

- 2 - при числе секций до 10;

- 3 - при числе секций более 10.

4.7.9. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии:

- не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха;

- вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом;

- не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора.

Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70% глубины конвектора.

Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно быть не менее 70% и не более 150% глубины устанавливаемого отопительного прибора.

При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия.

Присоединение конвекторов к трубопроводам отопления следует выполнять на резьбе или на сварке.

Рис.27. Установка конвекторов отопления

4.7.10. Неизолированные трубопроводы внутренних систем отопления, теплоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм (см. рис.28).

Рис.28. Монтаж систем отопления

4.8. Инспекционный контроль

4.8.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.8.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.8.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.8.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.4).

Схема операционного контроля качества

Таблица 4

| Наименование контролируемых показателей | Допустимые отклонения от проектных | Способы контроля | Периодичность контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж трубопроводов | Расстояние в свету между строительной конструкцией и трубопроводом - не менее 20 мм. Расстояние от других трубопроводов - выше не менее 50 мм. Отклонение от вертикали не более чем 2 мм на 1 м длины | Рулетка, линейка | Во время монтажа | Прораб |
| Крепление отопительных приборов | Число креплений на конвектор: при 1- и 2-рядной установке - 2 к стене или полу; при 3- и 4-рядной установке - 3 к стене или полу | " | " | " |
| Установка конвекторов | Расстояние должно быть не менее: от поверхности стены до оребрения конвектора - 20 мм; от низа подоконной доски до верха конвектора - 70% глубины конвектора; от пола до низа конвектора - 70% глубины конвектора | " | " | " |

4.10. По окончании выполнения работ по монтажу систем отопления производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности монтажа систем отопления путем документального оформления и подписания Акта приемки внутренней системы отопления, в соответствии с Приложением Е,СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. К данному акту необходимо приложить:

- рабочие (ВК) чертежи трубопровода системы внутреннего водоснабжения;

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленный согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;

- акт геодезической разбивки прокладки трубопроводов в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;

- акты освидетельствования скрытых работ по устройству креплений под трубы в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006;

- акт гидростатического испытания на герметичность, в соответствии с Приложением В, СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011;

- акты освидетельствования скрытых работ по устройству креплений под трубы и санитарно-технические приборы, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;

- паспорта и сертификаты качества на трубы, фасонные части, хомуты со штырями, болтами и гайками, электроды, соединительные детали и санитарно-технические приборы;

- исполнительную схему смонтированной системы отопления, с нанесенными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперек и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011, ГОСТ Р 51872-2002.

4.11. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 5.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 5

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сварочный генератор (Honda) EVROPOWER | ЕР-200Х2 | шт. | 1 |
| 2. | Электростанция, мощность N=11 кВт (Honda) | ET-12000 | " | 1 |
| 3. | Передвижной дизельный компрессор Atlas Copco | XAS 97 | " | 1 |
| 4. | Электрошлифмашинка Bosch, Р=1,9 кг; N=750 Вт | PWS 750-125 | " | 1 |
| 5. | Пистолет монтажный поршневой | ПЦ-52-1 | " | 1 |
| 6. | Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние | ГОСТ 7211-86 | набор | 2 |
| 7. | Напильники разные с насечкой N 1, 2, 3 | ГОСТ 1465-80* | " | 2 |
| 8. | Молоток слесарный стальной | Р=0,4 кг | шт. | 2 |
| 9. | Ручной резак для ацетилено-кислородной резки | Р2А-01 | " | 1 |
| 10. | Газовые баллоны для кислорода и ацетилена | с редукторами | " | 1 |
| 11. | Отвертка слесарно-монтажная (комплект) | ГОСТ 17199-71* | набор | 1 |
| 12. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-85 | шт. | 2 |
| 13. | Кернер | ГОСТ 7213-72* | " | 2 |
| 14. | Ножницы ручные для резки металла | ГОСТ 7210-75 | " | 1 |
| 15. | Тиски слесарные с ручным приводом | ГОСТ 4045-75* | " | 1 |
| 16. | Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA | DDF343SHE LiION | " | 1 |
| 17. | Домкрат реечный | ДР-3,2 | " | 1 |
| 18. | Обжимные клещи |  | " | 1 |
| 19. | Пресс-форма |  | " | 1 |
| 20. | Устройство для изгот. ниппельных соединений |  | " | 1 |
| 21. | Стремянки металлические | h=3,0 м | " | 1 |
| 22. | Столик-стремянка |  | " | 2 |
| 23. | Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 | " | 1 |
| 24. | Метр складной, металлический | МСМ-82 | " | 2 |
| 25. | Рулетка металлическая, =20,0 м | ЗПК-30-АНТ/1 | " | 1 |
| 26. | Угольник строительный |  | " | 1 |
| 27. | Отвес стальной строительный | ОТ-600 | " | 1 |
| 28. | Уровень строительный | УЗС-500 | " | 1 |
| 29. | Штангенциркуль | ШЦ-1 | " | 2 |
| 30. | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 427-75* | " | 2 |
| 31. | Чертилка | ГОСТ 24473-80 | " | 2 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу внутренних систем отопления в здании операторной АГНКС следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.3.003-86*. Работы электросварочные. Требования безопасности.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин, механизмов и инструментов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).

6.9. К работам по монтажу систем отопления допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со свойствами полиэтиленовых труб и технологией их монтажа;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.10. Работы по монтажу систем отопления из труб разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.

Гаечные ключи должны точно соответствовать размерам гаек и болтов, не иметь сбитых скосов на гранях и заусенцев на рукоятке. Не следует отвертывать или завертывать гайки ключом больших (по сравнению с головкой) размеров с подкладкой металлических пластин между гранями гайки и ключа, а также удлинять гаечные ключи путем присоединения другого ключа или трубы.

6.11. При заготовительном производстве и монтаже запрещается производить электросварочные работы на расстоянии от полипропиленовых труб менее 2 м. В помещениях трубозаготовительных участков, где выполняются работы по механической обработке труб и формованию раструбов, следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, а рабочие места оборудовать местными отсосами.

При выполнении работ по механической обработке труб необходимо пользоваться защитными очками.

В помещениях трубозаготовительных участков, где выполняются работы по механической обработке труб и формованию раструбов, следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, а рабочие места оборудовать местными отсосами.

При выполнении работ по механической обработке труб необходимо пользоваться защитными очками.

6.12. Места производства работ должны быть очищены от строительного мусора и посторонних предметов. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, стружки и отходы трубных изделий), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

После монтажа трубопроводов обрезки труб и другие отходы требуется собрать для последующего вывоза в места свалки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

6.13. Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.4.009-83.

Все работающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения, и уметь ими пользоваться.

Производственные и складские территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения, средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. Противопожарное оборудование необходимо содержать в исправном состоянии.

Подходы к ним должны быть свободными и обозначены соответствующими знаками, размещение и состояние должно обеспечивать немедленное введение в действие.

Огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Загоревшиеся материалы, содержащие нефтепродукты и органические растворители, тушить водой запрещается.

При работе с трубными изделиями следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарную охрану и принять меры по ликвидации огня и ограничению его распространения имеющимися средствами пожаротушения (распыленная вода и пена, песок, кошма и т.п.). Тушение трубных изделий в закрытых помещениях следует производить в противогазах.

В помещениях, где выполняются работы с трубными изделиями, а также рядом с зонами их складирования запрещается в радиусе 50 м разводить огонь, производить электро- и газосварочные работы и хранить легковоспламеняющиеся вещества.

Места выполнения электросварочных работ открытой дугой должны быть ограждены с помощью несгораемых ширм, щитов и т.п.

Для предохранения от падающих при электросварке капель расплавленного металла и шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный помост, покрытый листами кровельного железа или асбестового картона.

6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.14.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.14.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).

6.14.5. Электрифицированный и пневматический инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.

6.14.6. Применять ручные, электрифицированные и пневматические инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.16.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.14.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).

6.14.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструментов и кабелей электроинструментов; не допускается пересечение шлангов и кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.

6.14.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энерго- или пневмоприводу.

6.14.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.14.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.14.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.14.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.14.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.14.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.14.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.

6.15. Работа электрифицированным инструментом

6.15.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

6.15.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.

6.15.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.15.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.

6.15.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.15.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления;

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.15.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.15.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.15.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.16. Работа пневматическими инструментами и механизмами

6.16.1. Пневматические инструменты должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.010-75.

6.16.2. Клапаны на рукоятках пневматических инструментов должны быть плотно пригнаны и в закрытом положении не пропускать воздух, легко открываться и быстро закрываться при прекращении нажима на рукоять управления.

6.16.3. Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха разрешается только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.

6.16.4. Присоединение резиновых шлангов к пневматическому инструменту и отсоединение их разрешается только после прекращения подачи воздуха. До присоединения к пневматическому инструменту шланг должен быть тщательно продут.

До начала работы необходимо проверить исправность пневматического инструмента, присоединение и крепление его к шлангу, а шланга - к воздухопроводной сети или компрессору.

6.16.5. При работе с пневматическим инструментом необходимо соблюдать следующие требования безопасности труда:

- включать подачу воздуха только после установки инструмента в рабочее положение;

- не допускать холостого хода пневматического инструмента;

- при переноске инструмента не держать его за шланг или рабочую часть;

- поручать надзор за сменой рабочего органа, его смазкой, ремонтом, а также его регулировку только специально выделенному для этого лицу.

6.16.6. Места соединения воздушных шлангов друг с другом и присоединения их к пневматическим инструментам не должны пропускать воздух.

Для крепления шлангов к штуцерам и ниппелям следует применять кольца и зажимы (стяжные хомутики) но не проволоку.

6.16.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности пневматического инструмента следует прекратить работу и сообщить об этом мастеру.

6.16.8. Работу пневматического инструмента необходимо прекратить немедленно в случаях:

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- повреждения и перегрева пневмодвигателя, редуктора или рабочего органа;

- повреждения воздухопровода;

- наличия большого количества масла в подаваемом из пневмопровода воздухе;

- изменения давления воздуха сверх установленной инструкцией нормы;

- повреждения включающего и отключающего клапанов;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.17. Работа немеханизированным инструментом

6.17.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.17.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.

6.17.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 6

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.18. Меры безопасности при производстве электросварочных работ

6.18.1. Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

6.18.2. К проведению сварочных работ и работ с переносным электроинструментом допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с переносным электроинструментом и группу по электробезопасности не ниже II.

6.18.3. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

6.18.4. Размещение сварочного агрегата должно обеспечивать безопасный и свободный доступ к нему. Свариваемые детали и корпуса электросварочных аппаратов должны быть надёжно заземлены и защищены от пыли и дождя брезентовыми, фанерными или изготовленными из кровельной стали чехлами.

6.18.5. Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность изоляции сварочных кабелей, пусковых устройств и рукояти электрододержателя, а также плотность соединений всех контактов. Использование самодельных электрододержателей с нарушенной изоляцией рукоятки запрещается.

6.18.6. Кабели, подключённые к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений.

6.18.7. На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность подразделению.

6.18.8. При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из несгораемых материалов и организован контроль воздушной среды на загазованность.

6.18.9. Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие требования:

- для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться рукавицами или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью;

- для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от механических травм;

- для защиты головы от механических травм и поражения электрическим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов;

- для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги сварщик должен носить шлем, а глаза защищать специальной маской или щитком со светофильтром.

6.18.10. Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада и ветра со скоростью свыше 10 м/сек при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается.

6.18.11. Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремонтировать только электромонтерам или электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием токоведущих проводов, пусковых устройств и рукояти электрододержателя.

6.18.12. Производство электросварочных работ должно осуществляться с оформлением наряда-допуска на огневые работы и выполняться согласно требованиям "Работы электросварочные".

6.18.13. Присоединение обратного кабеля к свариваемым конструкциям должно выполняться с помощью специальных устройств, обеспечивающих надёжный контакт с конструкцией и исключающих образование искрений на конструкции при сварке. Конструкция устройств должна обеспечивать токоподвод преимущественно в место стыка. Не допускается приваривать к конструкции какие-либо крепёжные элементы обратного кабеля.

6.18.14. Не допускается возбуждать дугу на поверхности конструкции. Дуга должна возбуждаться только на поверхности разделки кромок или на поверхности металла уже выполненного шва.

6.18.15. При оставлении места работы сварщик должен отключить сварочный аппарат.

6.18.16. Металлические части электросварочных установок, а также свариваемые трубы и изделия должны быть заземлены. Заземление любых электроустановок должно выполняться до включения их в сеть.

6.18.17. Места огневых работ должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов (газовых баллонов, газогенераторов и т.п.) - не менее 10 м.

6.19. Меры безопасности при производстве газосварочных и резательных работ

6.19.1. Ацетиленовые генераторы устанавливают в стороне от проходов и проездов.

6.19.2. Действующие газосварочные аппараты должны быть ограждены, находиться под постоянным надзором и иметь таблички с надписью "Огнеопасно", "Не курить", на кислородном баллоне - "Осторожно, маслоопасно".

6.19.3. Кислородные и ацетиленовые баллоны необходимо защищать от действия прямых солнечных лучей.

6.19.4. Карбид кальция надлежит хранить в сухих, хорошо проветриваемых огнестойких помещениях с легкой кровлей.

6.19.5. Вскрывать барабаны с карбидом кальция следует только специальным инструментом или приспособлением, исключающим образование искр.

6.19.6. Баллоны с газом надлежит хранить в отдельном специально оборудованном помещении и только в вертикальном положении в гнездах специальных стоек. Порожние баллоны следует хранить отдельно от баллонов, заполненных газом.

6.19.7. Баллоны со сжатым газом должны быть защищены от ударов.

6.19.8. Переносить баллоны можно только на носилках.

6.19.9. Открывать вентиль баллона с ацетиленом и кислородом или крепить редуктор можно только специальным ключом.

6.19.10. При эксплуатации переносных однопостовых ацетиленовых аппаратов запрещается:

- загружать карбид кальция в мокрые ящики или корзины;

- загружать карбид кальция сверх нормы, установленной инструкцией по эксплуатации аппаратов;

- отключать автоматические регуляторы;

- работать от одного генератора несколькими горелками или резаками.

6.20. Требования безопасности при работе с монтажно-поршневым пистолетом

6.20.1. К работе с монтажно-поршневым пистолетом допускаются лица не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж и имеющие наряд-допуск на право производства работ с монтажно-поршневым пистолетом, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, проработавшие на монтаже не менее двух лет, прошедшие специальный курс обучения и имеющие удостоверение на право пользования пистолетом.

При работе с монтажно-поршневым пистолетом оператор должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.20.2. Меры безопасности до начала работ:

- убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под берет или кепку;

- проверить исправность пистолета и приспособлений.

6.20.3. Монтажно-поршневой пистолет применяют с разрешения главного инженера строительного управления с оформлением наряда-допуска на производство работ. Пистолет должен храниться в местах, установленных приказом по управлению. Выдавать для работы и сдавать пистолет на хранение следует ежедневно и с регистрацией в книге выдачи пистолета. Ответственными за исправное состояние пистолета ПЦ-52-1 являются лица, выдающие инструмент (инструментальщик), а также рабочий, его использующий.

6.20.4. Вместе с мастером или прорабом:

- ознакомиться с конкретным расположением мест пристрелки, весом пристреливаемых деталей;

- осмотреть строительные конструкции здания для определения пригодности к пристрелке и подбора дюбелей и заряда;

- получить инструктаж на рабочем месте, патроны и дюбеля для работы в течение смены;

- получить разрешение мастера на начало работ;

- убедиться, что мастер работ провел разметку мест забивки дюбелей;

- удалить посторонних людей из зоны работы.

6.20.5. При работе с пистолетом оператор обязан:

- подбирать дюбеля и патроны в соответствии с таблицей, помещенной на внутренней стороне металлического ящика;

- применять дюбеля и патроны только заводского изготовления;

- работать только исправным пистолетом и заряжать его только у места забивки после полной подготовки к выстрелу;

- при забивке дюбелей в железобетонные конструкции использовать арматуроискатель;

- руку, поддерживающую пристреливаемую деталь, в момент выстрела держать не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля;

- разряжать пистолет не ранее чем через 60 сек после спуска курка, если выстрела не произошло;

- удалять патрон при несрабатывании выбрасывателя только с помощью шомпольного извлекателя;

- при работе на высоте прикреплять пистолет специальным ремнем, что исключает случайное падение пистолета.

6.20.6. Если выстрел не произошел, не открывая пистолета, следует повторить оттягивание спускового рычага 2-3 раза, если опять произошла осечка, выдержать пистолет прижатым минуту, затем открыть и удалить патрон.

6.20.7. Если дюбель зашел не полностью и возвышается над поверхностью пристреливаемой детали, следует забить его вторым выстрелом.

6.20.8. Оператору пистолета запрещается:

- забивать дюбели в хрупкие и легкопробиваемые строительные конструкции, а также в крупнофракционные бетонные конструкции (крупность зерен инертных свыше 40 мм);

- выполнять работу неисправным пистолетом;

- использовать пистолет не по назначению;

- направлять пистолет независимо от того, заряжен он или нет, на себя или других лиц;

- оставлять заряженный пистолет без надзора даже на непродолжительное время, а также переносить его заряженным с места на место;

- передавать пистолет другому лицу, за исключением ИТР, имеющих удостоверение на право руководства работами по пристрелке, для проверки исправности пистолета;

- работать без индивидуальных средств защиты - очков, противошумных наушников, перчаток и каски;

- производить выстрел без дюбеля;

- работать во взрыво- и пожароопасных помещениях;

- изменять блокировки пистолета;

- производить ремонт пистолета.

6.20.9. При креплении металлических направляющих дюбель-гвоздями к полу и потолку с помощью монтажно-поршневого пистолета возникает опасная зона в радиусе 10 м от места пристрелки и 5 м в глубину от поверхности забивки. Опасную зону следует оградить и обозначить хорошо видимыми предупредительными надписями и знаками.

6.20.10. При забивке дюбелей пистолетом надлежит удалить от рабочего места всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 м.

Производство работ в помещениях, смежных с поверхностью, в которую производится забивка дюбелей, запрещается. Люди из этих помещений должны быть удалены, помещения закрыты и вывешена надпись: "Вход запрещен, работают с монтажно-поршневым пистолетом".

6.20.11. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- при получении травмы оказать медицинскую помощь и поставить в известность мастера.

6.20.12. Требования безопасности по окончании работы:

- сдать пистолет и патроны в соответствии с приказом по организации;

- привести в порядок свое рабочее место;

- сообщить мастеру о всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению;

- снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

6.21. Испытание санитарно-технических систем

6.21.1. Испытание санитарно-технических систем и оборудования должно производиться в присутствии мастера.

6.21.2. При испытании санитарно-технических устройств и трубопроводов должно быть выставлено необходимое количество дежурных постов согласно Специальной инструкции о проведении испытаний, разработанной в строительной организации.

6.21.3. Устранение дефектов, обнаруженных во время испытания, следует производить при отключении систем от источников питания.

6.21.4. При гидравлическом испытании рабочие должны находиться в безопасных местах, огражденных экраном на случай выбивания заглушек.

6.21.5. Заглушки, люки, фланцевые и другие соединения следует во время испытания отметить предупредительными знаками.

6.21.6. Перед испытанием следует предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытания.

6.21.7. Обстукивание сварных швов трубопроводов во время испытания запрещается.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 5 чел., в т.ч.:

| Монтажник сантехнических систем 4 разряда | - 2 чел. |
| --- | --- |
| Монтажник сантехнических систем 3 разряда | - 2 чел. |
| Газоэлектросварщик 4 разряда | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ по монтажу внутренних систем составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 179,54 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 8,48 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 4,3 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 4,6 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 7

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 16-02-001-03 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб 25 мм | 100 м | 1,0 | 32,97 | 0,50 | 32,97 | 0,50 |
| 18-03-001-01 | Установка чугунных радиаторов | 100 кВт | 1,0 | 75,70 | 6,06 | 75,70 | 6,06 |
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов | " | 0,682 | 96,57 | 2,81 | 65,86 | 1,92 |
| 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание отопительных систем | 100 м | 1,0 | 5,01 | - | 5,01 | - |
|  | ИТОГО: | м | 100,0 |  |  | 179,54 | 8,48 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 16, Трубопроводы внутренние; Сборник N 18, Отопление внутренние устройства).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 8

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение внутренних систем отопления операторной | м | 100,0 | 188,02 | Рабочие - 4 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.