ВСН 332-74 (ММСС СССР) Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (Разделы 1-9)
ВСН 332-74 (ММСС СССР) Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (Раздел 10-14, Приложения 1-13)

ВСН 332-74
----------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Дата введения 1975-07-01

ВНЕСЕНА ВНИИпроектэлектромонтажем

СОГЛАСОВАНА с Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20 июня 1974 г.

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 июня 1974 г.

ВЗАМЕН: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

В инструкции учтены требования технических циркуляров Главэлектромонтажа и Госэнергонадзора за 1965-1972 гг., касающиеся монтажа электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Инструкция не подлежит согласованию с Госгортехнадзором СССР (письмо № 12-21Л/42 от 12 января 1972 г.).

По сообщению ГУПО МВД СССР мероприятия, изложенные в инструкции, в компетенцию органов Госпожнадзора не входят (письмо № 7/6/2737 от 11 июля 1973 г.).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1-1. Настоящая инструкция разработана в развитие основных положений действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП) и других общесоюзных нормативных документов.

1-2. Требования инструкции распространяются на монтаж электроустановок взрывоопасных зон всех классов, в которых по условиям технологического процесса или в результате аварий могут появиться смеси с воздухом или другими окислителями горючих газов, взрывоопасных паров, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), пыли или волокон при переходе их во взвешенное состояние.

1-3. Требования инструкции не распространяются на подземные установки в шахтах и рудниках горной промышленности, на предприятия, взрывоопасность установок которых является следствием применения, производства или хранения взрывчатых веществ, а также на электрооборудование, расположенное внутри технологических аппаратов.

1-4. При наличии во взрывоопасных зонах химически активных сред или атмосферных осадков должны быть предусмотрены меры защиты электрооборудования и элементов электрических сетей от коррозионного воздействия.

Выбор лакокрасочного покрытия в зависимости от окружающей среды должен соответствовать рекомендациям общемашиностроительного типового руководящего материала (ОМТРМ) 7312-010-70 станкостроительной и станкоинструментальной промышленности.

1-5. Требования настоящей инструкции обязательны для всех проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций.

1-6. Электрические сети и электропроводки во взрывоопасных зонах, кроме требований настоящей инструкции, должны удовлетворять:

а) требованиям гл. VII-3 ПУЭ;

б) остальным разделам ПУЭ;

в) общим требованиям СНиП "Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию".

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В проектной документации электрической части взрывоопасных зон на производство электромонтажных работ на планах кроме указаний, имеющихся в проектах на производство этих работ в общепромышленных электроустановках, должны быть указаны:

а) классы взрывоопасных зон (приложение 11);

б) категории и группы взрывоопасных смесей, могущих образоваться в зонах классов B-I, B-Ia, B-Iб, В-Iг (приложение 12), а также по возможности наименования взрывоопасных газов или паров, а для зон классов B-II и В-IIа - наименование пыли;

в) вертикальные отметки и горизонтальные привязки прокладки кабелей и электротехнических трубопроводов к осям или элементам зданий, а также выводов к фундаментам электрических машин, пусковых аппаратов и т. п. при прокладке трубопроводов в полу с обязательным согласованием с организациями, занимающимися прокладкой смежных коммуникаций (технологических трубопроводов, КИП, вентиляции и т. п.);

г) места установки разделительных уплотнений и их типы;

д) наименование антикоррозионных покрытий при наличии химически активной среды;

е) границы наружных взрывоопасных зон, окрасочных отделений и т. п.;

ж) места установки водосборников.

Кроме того, в проектной документации должны быть приведены рекомендации по выполнению вводов кабелей и изолированных проводов во вводные устройства электродвигателей и аппаратов и решения по устройству проходов кабелей или трубопроводов сквозь стены, перекрытия и переходов через температурные и осадочные швы.

3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (ППР)

3-1. При составлении ППР следует руководствоваться Нормалью по разработке проектов производства электромонтажных работ, утвержденной Главэлектромонтажем.

3-2. В состав ППР для промышленных объектов и других сооружений, имеющих взрывоопасные зоны, должны быть дополнительно включены:

в общую часть

а) краткая технологическая характеристика взрывоопасных установок;

б) на планах - классификация взрывоопасных зон; категория и группа взрывоопасной смеси для зон классов B-I, B-Ia, B-I и В-Iг и наименование взрывоопасной пыли для зон классов B-II и В-IIа;

в) специальные технологические требования к покрытиям электроконструкций, кабелей и электротехнических труб во взрывоопасных зонах с химически активной средой;

в рекомендации по технологии и производству электромонтажных работ

а) последовательность производства работ по зонам;

б) ведомости закладных деталей для закрепления электроконструкций и других элементов электрических сетей. Обратить особое внимание на выполнение строителями проемов для прохода кабелей и труб;

в) перечень специального инструмента для производства электромонтажных работ (ключи торцовые для коробок, взрывозащищенных светильников, аппаратов и т. п.);

г) узлы трубных разводок, испытываемых сжатым воздухом, и схема испытаний;

д) приспособление для испытаний разделительных уплотнений и источник сжатого воздуха;

в ведомости изделий и работ, выполняемых в мастерских

ведомость элементов электрических сетей и узлов с учетом двухстадийного монтажа;

в указания по технике безопасности

специальный инструктаж, связь с газоспасательной станцией и контроль загазованности при работе в условиях действующих взрывоопасных установок;

в перечень сдаточно-технической документации

а) заводские инструкции и другая техническая документация по монтажу отдельных типов электрооборудования;

б) протоколы заводских испытаний изделий, имеющих степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-69;

в) протоколы испытаний разделительных уплотнений трубных разводок.

4. ПРОВОДНИКИ, ИХ СОЕДИНЕНИЕ, ОКОНЦЕВАНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ

4-1. Во взрывоопасных зонах всех классов разрешается применение:

проводов с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией; кабелей с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках.

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается. При выборе изоляции жил проводов и оболочек кабелей следует учитывать их стойкость к окружающей среде.

4-2. Во взрывоопасных зонах классов B-I, В-Iа должны применяться кабели и провода только с медными жилами. Кабели как с алюминиевыми жилами, так и с алюминиевой оболочкой в зонах этих классов применять запрещается.

4-3. Во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-II, B-IIa допускается применять кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой.

Кабели с алюминиевой оболочкой, имеющей сварной шов, во взрывоопасных зонах всех перечисленных выше классов применять не допускается (место шва ненадежно уплотняется резиновым кольцом).

4-4. Наименьшие допускаемые сечения проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами для прокладки во взрывоопасных зонах всех классов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименьшие допускаемые сечения проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами

| Электрические установки | Сечение жил, мм, для классов взрывоопасных зон |
| --- | --- |
|  | алюминиевых В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIа | медных В-I, В-Iа |
| Осветительные сети . . . | 2,5 | 1,5 |
| Силовые сети . . . . . . | 2,5 | 1,5 |
| Вторичные цепи трансфор- маторов тока . . . . . . | 4,0 | 2,5 |
| Цепи управления, сигнализа- ции, измерения, блокировки | 2,5 | 1,5 |

4-5. Оконцевание медных жил проводов и кабелей при опрессовке следует выполнять медными наконечниками серии Т (ГОСТ 7386-70), а алюминиевых - медно-алюминиевыми серии ТАМ и алюминиевыми наконечниками серии ТА (ГОСТ 9581-68).

Опрессовку наконечников на жилах проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с действующей "Инструкцией по оконцеванию и соединению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей", .

4-6. Присоединение жил кабелей и проводов к зажимам электрооборудования выполняется в соответствии с конструкцией зажима. Если конструкция зажима предназначена для подключения наконечником, конец однопроволочной жилы сечением до 16 мм следует присоединять изгибанием жилы в кольцо (рис. 1). При этом жилы из алюминия должны быть зачищены и покрыты кварцево-вазелиновой пастой.

Однопроволочные жилы сечением более 16 мм и многопроволочные жилы следует присоединять с применением наконечников для опрессовки (рис. 2). Многопроволочные медные жилы сечением до 6 ммдопускается присоединять без наконечников с предварительной пропайкой жилы.

4-7. При выполнении винтовых (болтовых) присоединений должны предусматриваться меры, предупреждающие самоотвинчивание (установка стопорных или пружинных шайб и т. п.), если они не предусмотрены конструкцией контакта.

|  | Рис. 1. Присоединение однопроволочных алюминиевых жил сечением до 16 мм. 1 - винт; 2 - пружинная шайба; 4 - шайба-звездочка; 5 - кольцо жилы провода. | Рис. 2. Присоединение алюминиевых жил сечением более 16 мм с применением медно-алюминиевых наконечников. 1 - медно-алюминиевый наконечник; 2 - гайка из меди или ее сплавов (латунь); 3 - гайка стальная нормальная. |  |
| --- | --- | --- | --- |

4-8. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в осветительных сетях взрывоопасных зон следует выполнять только в коробках, соответствующих по исполнению взрывоопасной зоне.

В силовых сетях и цепях управления, сигнализации, измерений и блокировки во взрывоопасных зонах всех классов соединение и ответвление проводов и кабелей следует выполнять в коробках с наборными зажимами, соответствующих по исполнению взрывоопасной зоне, и только при сечении жил до 6 мм - на номинальный ток электрооборудования до 15А.

4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50%-ным перекрытием предыдущего витка. Допускается применять лакоткань с последующим наложением на нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным лаком или эмалью. Применение изолирующих колпачков из полиэтилена не допускается.

4-10. Не допускается применять для соединений жил проводов и кабелей:

а) винтовые и болтовые сжимы (зажимы) с нажатием на жилу проводника торцом винта (болта) без прокладки или башмака;

б) сжимы с винтами менее М4;

в) резьбовые конусные соединители;

г) голые соединительные сжимы, изолируемые после соединения.

4-11. Во взрывоопасных зонах всех классов не допускается применять легкоплавкие припои (сплавы из висмута, олова, свинца и кадмия).

5. ОТКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СЕТЕЙ

Общие указания

5-1. Открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах должна производиться по лоткам, кабельным конструкциям, стенам, колоннам и другим строительным основаниям. Во взрывоопасных зонах всех классов допускается прокладка одиночных кабелей на тросах. Выбор тросов (проволоки) следует производить по табл. 5.

Рис. 72. Длина жил при подготовке кабелей к заделке для электродвигателей серии ВАО 316-460-го габаритов и серии МА36 6-7-го габаритов.

 - левый (нижний) ввод;  - правый (верхний) ввод.

Таблица 9

Длина круглых однопроволочных жил для присоединения 
к электродвигателям серии ВАО 0-9-го габаритов

| Габарит | Сечение жил, | Длина жил, присоединяемых к зажимам, мм |
| --- | --- | --- |
| электродвигателя | мм | среднему | крайнему | нулевому |
| 0-3 | 2,5 | 240 | 240 | 210 |
| 4-5 | 2,5-6 | 395 | 425 | 355 |
| 6 | 2,5-6 | 385 | 415 | 345 |
| 6 | 10 | 255 | 235 | 345 |
| 7-8 | 4-6 | 440 | 420 | 450 |
| 7-8 | 10-16 | 350 | 330 | 375 |
| 9 | 10-16 | 370 | 340 | 460 |

Таблица 10

Длина секторных жил для присоединения к электродвигателям серии ВАО 7-9-го габаритов

|  | Жила средняя, мм | Жила крайняя, мм | Жила нулевая, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наконечник |
| Сечение и тип жил | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ние- вый | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ние- вый | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ние- вый |
| ВАО 7-8-го габаритов |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 425 | 425 | 425 |
| 25 С, СО | 235 | 225 | 230 | 200 | 190 | 195 | 380 | 370 | 375 |
| 35 С, СО | 230 | 220 | 230 | 195 | 185 | 195 | 375 | 365 | 375 |
| 50 С, СО | 215 | 210 | 215 | 280 | 175 | 180 | - | - | - |
| 70 С | 215 | 205 | 210 | 218 | 170 | 175 | - | - | - |
| 70 СО | - | 210 | 215 | - | 175 | 180 | - | - | - |
| ВАО 9-го габарита |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 |
| 25 С, СО | 305 | 295 | 300 | 270 | 260 | 265 | 395 | 385 | 390 |
| 35 С, СО | 300 | 290 | 300 | 265 | 265 | 265 | 390 | 280 | 390 |
| 50 С, СО | 285 | 280 | 285 | 250 | 254 | 250 | 375 | 370 | 375 |
| 70 С | 285 | 275 | 280 | 250 | 240 | 254 | 375 | 365 | 370 |
| 70 СО | 285 | 280 | 275 | 250 | 245 | 240 | - | 370 | 375 |
| 95 С, СО | 280 | 265 | 275 | 245 | 230 | 240 | - | - | - |
| 120 С, СО | 280 | 265 | 270 | 245 | 230 | 235 | - | - | - |
| 150 | - | 260 | 270 | - | 225 | 235 | - | - | - |
| _____________________ Здесь и в табл. 11 цифры и буквы обозначают: цифра - сечение жилы, мм; С - секторная и многопроволочная жила; СО - секторная однопроволочная жила. |

Таблица 11

Длина секторных жил для присоединения к электродвигателям 
cерии ВАО 315-450-го габаритов и МА36 6-7-го габаритов

|  | Жила крайняя , мм | Жила средняя , мм | Жила крайняя , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип и сечение | Наконечник |
| жил кабеля | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ниевый | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ниевый | медный | медно- алюми- ниевый | алюми- ниевый |
| 25 С, СО | 280 | 270 | 275 | 270 | 260 | 265 | 260 | 250 | 255 |
| 35 С, СО | 275 | 270 | 275 | 265 | 260 | 265 | 255 | 250 | 255 |
| 50 С, СО | 265 | 255 | 270 | 255 | 245 | 260 | 245 | 235 | 250 |
| 70 С | 260 | 250 | 255 | 250 | 240 | 245 | 240 | 230 | 235 |
| 70 СО | - | 255 | 260 | - | 245 | 250 | - | 235 | 240 |
| 95 С, СО | 255 | 245 | 250 | 245 | 235 | 240 | 235 | 225 | 230 |
| 120 С, СО | 255 | 240 | 245 | 245 | 230 | 235 | 235 | 220 | 225 |
| 150 С | - | 240 | 245 | - | 230 | 235 | - | 220 | 225 |

Подвод и присоединение кабелей и проводов, проложенных в трубах

9-33. При подводе проводов или кабелей в трубах, выходящих из пола, трубы должны иметь привязку, указанную в проекте. После установки электродвигателей на место трубы должны быть доведены до вводного устройства и ввернуты до отказа на короткой резьбе в нажимную муфту. Защиту бронированных кабелей на участке между трубой, выходящей из пола, и вводным устройством электродвигателя допускается выполнять монтажным профилем или стальным коробом.

9-34. При замере трубы нажимная муфта должна быть притянута болтами до отказа к кабельной муфте (или корпусу вводного устройства у электродвигателей до 3-го габарита). Затягивание болтов необходимо производить равномерно во избежание перекоса нажимной муфты и повреждения резьбы болтов.

9-35. Если диаметр подводимой трубы меньше диаметра отверстия в нажимной муфте вводного устройства, в нажимную муфту необходимо ввернуть соответствующую переходную футорку.

9-36. При выходе труб из пола трубы должны иметь разъемные соединения (рис. 73-75) и, если нужно, в соответствии с разд. 7 настоящей Инструкции разделительное уплотнение. Если кабель затянут в трубу до установки электродвигателя, разъемное соединение не собирается.

9-37. При подводе труб к электродвигателям серии ВАО 315-450-го габаритов особое внимание следует обратить на привязку труб к осям фундамента электродвигателя. Привязка труб к оси фундамента электродвигателей серии ВАО 315-450-го габаритов при горизонтальном и вертикальном расположении вводного устройства приведена на рис. 76 и 77, а привязка трубы при подводе к высоковольтным электродвигателям серии ВАО 450-630-го габаритов приведена на рис. 78.

Рис. 73. Подвод труб к электродвигателям серии ВАО.

 - подвод к электродвигателям 0-3-го габаритов;  - подвод к электродвигателям 9-го габарита; 1 - разъемное соединение трубы.

Рис. 74. Подвод трубы к электродвигателям 4-8-го габаритов.

 - подвод сбоку электродвигателя;  - подвод со стороны вентилятора электродвигателя; 1 - разъемное соединение трубы.

Рис. 75. Подвод труб к электродвигателям серии ВАО 315-450-го габаритов.

 - подвод сбоку;  - подвод со стороны вентилятора; 1 - разъемное соединение трубы.

Рис. 76. Привязка труб от оси фундамента при горизонтальном расположении вводного устройства электродвигателей серии ВАО 315-450-го габаритов.

| Габарит электродвигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 315 | 680 | 755 | 130 |
| 355 | 730 | 810 | 137 |
| 450 | 795 | 875 | 137 |

Рис. 77. Привязка труб к фундаменту при вертикальном расположении вводного устройства электродвигателей серии ВАО 315-450-го габаритов.

| Габарит электродвигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 315 | 92 | 130 | 880 | 175 |
| 355 | 150 | 137 | 935 | 238 |
| 450 | 150 | 137 | 1000 | 360 |

Рис. 78. Размеры привязок вводных устройств и присоединение трубопровода к вводным устройствам высоковольтных электродвигателей ВАО 450-630-го габаритов.

| Габарит электродвигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 450 | 310 | 865 | 140 |
| 500 | 310 | 945 | 210 |
| 560 | 310 | 995 | 290 |
| 630 | 310 | 1070 | 375 |

9-38. При вводе кабелей с бумажной изоляцией в трубе, выходящей из пола, после снятия брони и припайки заземляющего проводника (перед выполнением заделки) на кабель должен быть надет участок трубы (между вводным устройством и трубой, выходящей из пола).

9-39. Если подвод питания к электродвигателям осуществляется проводами, необходимо выполнить следующие операции:

а) разобрать разъемное соединение трубопровода ввода в электродвигатель и затянуть провода в трубопровод до разъемного соединения, марка и сечение которых должны соответствовать указаниям в проекте;

б) снять с вводного устройства нажимную муфту с ввернутым в нее участком водогазопроводной трубы и вынуть нажимную и упорную шайбы и резиновое уплотнительное кольцо;

в) просверлить в кольце по меткам для проводов четыре отверстия диаметром, равным диаметру проводов;

г) затянуть провода в участок водогазопроводной трубы с навернутой на него нажимной муфтой и, придерживая концы проводов, довести участок трубы до основного трубопровода;

д) надеть на провода нажимную шайбу с четырьмя отверстиями, резиновое кольцо и упорную шайбу. Каждый провод должен проходить через отдельные отверстия в шайбах и резиновом кольце;

е) ввести провода во вводное устройство через вводное отверстие и вставить в гнездо кабельной муфты упорную шайбу, резиновое кольцо и нажимную шайбу. Втягиванием проводов во вводное устройство подвести в кабельной муфте участок водогазопроводной трубы с навернутой на него нажимной муфтой.

При установке в гнездо кабельной муфты, нажимной и упорной шайб и резинового уплотнительного кольца необходимо следить, чтобы отверстия в шайбах совпадали с отверстиями в резиновом кольце. Перед продеванием проводов в отверстия шайб и резинового кольца шайбы рекомендуется предварительно приклеить к резиновому кольцу клеем № 88.

9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:

а) во взрывоопасных зонах всех классов - гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;

б) во взрывоопасных зонах классов B-I, В-Iа и B-II - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа РI-Ц-А и РII-Ц-А (табл. 12);

в) во взрывоопасных зонах остальных классов - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на резиновые напорные рукава (табл. 13) при условии их соответствия окружающей среде (пары бензина, бензола и т. п.).

Соединение герметичных металлорукавов с электродвигателями и аппаратами осуществляется ввертыванием в отверстие вводного устройства штуцера, а на трубу - накидной гайки металлорукава.

Соединение резиновых напорных рукавов производится с помощью патрубка из водогазопроводной трубы соответствующего диаметра (рис. 79).

9-41. Применение негерметичных металлорукавов (например, Р3-Ц-Х) во взрывоопасных зонах всех классов не допускается.

Таблица 12

Рукава гибкие металлические герметичные с подвижным швом по ГОСТ 3575-47

____________________

По условиям заказа герметичные металлорукава могут поставляться мерными отрезками определенной длины. Нормальные длины 1; 1,5; 4; 6; 8; 10; 12 и 15 м. Рукава выпускаются с соединительной арматурой на концах (наконечником и штуцером с накидной гайкой) или без арматуры, если таковая не оговорена в заказе.

ГОСТ 3575-47 отменен. С 01.01.87 взамен ГОСТ 3575-75 действ. ТУ 22-1.016-231-86. (ИУС № 3 1987 г.). Примечание юридического бюро "Кодекс".

| Диаметр, мм |  | Масса 1 м рукава, кг |
| --- | --- | --- |
| условного прохода | внутренний, не менее | наружный, не более | *, мм, не менее |  |
| 20 | 19,0 | 28 | 350 | 1,2 |
| 25 | 23,5 | 33 | 425 | 1,5 |
| 38 | 36,0 | 46 | 650 | 2,4 |
| 50 | 48,0 | 62 | 800 | 4,0 |
| 75 | 72,0 | 87 | 1200 | 5,5 |

________________

*  - радиус внутренней окружности при изгибе рукава в кольцо или по дуге.

Таблица 13

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 
по ГОСТ 18698-73*

________________

* ГОСТ 18698-73 отменен. Взамен ГОСТ 18698-79*. Примечание юридического бюро "Кодекс".

| Диаметр, мм |
| --- |
| условного прохода трубы | наружный | внутренний резино- тканевых рукавов |
| 20 | 26,8 ------- 34,4 | 25,0 ------- 32,0 |
| 25 | 33,5 ------- 43,3 | 32,0 ------- - |
| 40 | 48,0 ------ 57,8 | 50,0 ------- - |
| 50 | 60,0 ------ 70,6 | 65,0 ------- 75,0 |
| 70 | 75,5 ------- 87,2 | 75,0 ------- - |
| 80 | 88,5 ------- 99,9 | - ------- 100,0 |

Примечания: 1. В числителе указан диаметр для трубы, в знаменателе - для муфты.

2. Типы резиновых рукавов должны выбираться по условиям среды, например рукава типа В предназначаются для среды с парами или брызгами воды и растворов неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20%; рукава типа Б - для среды с парами или брызгами бензина, керосина, нефти и масла; рукава типа Ш - для среды с парами или брызгами слабощелочных или слабокислотных растворов. Пример условного обозначения бензостойких рукавов с внутренним диаметром 25 мм: Рукав Б - 25   ГОСТ 18698-73.

Рис. 79. Соединение резинового напорного рукава с водогазопроводной трубой или с муфтой на трубе.

1 - труба водогазопроводная; 2 - резиновый напорный рукав; 3 - прокладка стальная; 4 - муфта по ГОСТ 8966-59*; 5 - хомут стальной толщиной 2 мм; 6 - болт М835.

__________________

* ГОСТ 8966-59 отменен. Действует ГОСТ 8966-75. Примечание юридического бюро "Кодекс".

Особенности монтажа электродвигателей, продуваемых под избыточным давлением

9-42. При установке взрывозащищенных электродвигателей, продуваемых под избыточным давлением, отдельные секции воздуховодов должны соединяться сварным швом или же иным способом, гарантирующим плотность и прочность их соединения.

9-43. Присоединения кабеля к контактным зажимам электродвигателей должно выполняться во вводных устройствах, обеспечивающих уплотнение ввода кабеля по оболочке.

9-44. У электродвигателей большой мощности (например, типа СТМП-9000-2), имеющих для подвода кабелей фундаментную яму, подсоединение жил кабелей, оконцованных наконечниками, должно выполняться непосредственно к шинам выводов статорных обмоток. При этом болтовые соединения должны иметь приспособления, исключающие самоотвинчивание.

9-45. Место ввода кабелей в фундаментные ямы должно быть уплотнено одним из способов, соответствующих классу взрывоопасной зоны, где установлен электродвигатель.

9-46. Схема защиты должна выполняться так, чтобы при падении избыточного давления электродвигателя ниже 0,1 кПа (10 мм вод. ст.) электродвигатель отключался от сети или включался сигнал (в зависимости от уровня взрывозащиты).

9-47. В схемах управления электродвигателями должны быть предусмотрены блокировки:

а) исключающая пуск электродвигателя без предварительной продувки его чистым воздухом в объеме, равном пятикратному объему корпуса электродвигателя и воздуховодов, для чего должны быть предусмотрены продувочные клапаны;

б) отключающая электродвигатель или включающая сигнализацию (в зависимости от класса взрывоопасных зон) в случае падения избыточного давления ниже 0,1 кПа (10 мм вод. ст.).

9-48. Избыточное давление должно непрерывно контролироваться сигнализаторами падения давления (например, СПДМ в нормальном исполнении с пределами измерения 0,2-1 кПа (20-100 мм вод. ст.). Сигнализаторы должны устанавливаться вне взрывоопасного помещения.