ВСН 180-84
-------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И МОНТАЖУ 
ОТКРЫТЫХ БЕСТРУБНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Дата введения 1985-07-01

РАЗРАБОТАНА ВНИИПроектэлектромонтажом

ВНЕСЕНА ВНИИПроектэлектромонтажом

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 29 августа 1984 г.

ВЗАМЕН

Приведены требования к заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок напряжением до 1000 В, прокладываемых внутри промышленных зданий и сооружений организациями Минмонтажспецстроя СССР.

Инструкция предназначена для мастеров, бригадиров и электромонтажников, связанных с монтажом электропроводок, а также может быть использована инженерно-техническим персоналом проектных и эксплуатационных организаций.

С выходом в свет настоящей Инструкции отменяется "Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на монтаж открытых беструбных электропроводок напряжением до 1000 В, прокладываемых внутри промышленных зданий и сооружений с нормальной средой изолированными проводами всех сечений, а также небронированными силовыми кабелями сечением до 16 мм на лотках, в коробах, на тросах, непосредственно по основаниям и на изоляторах.

Инструкция не распространяется на монтаж электропроводок в жилых и культурно-бытовых зданиях, а также во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

1.2. Открытые беструбные электропроводки должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП III-33-76* "Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства" и "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

1.3. Крепление кабелей с металлической оболочкой и незащищенных проводов металлическими скобами необходимо выполнять с эластичными изоляционными прокладками толщиной не менее 0,3 мм, выступающими из-под скобы с обеих сторон не менее чем на 1,5-2 мм.

При непосредственном креплении незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой к несущей полосе, струне, тросу эластичные изоляционные прокладки должны устанавливаться в местах креплений между проводниками и полосой, струной или тросом (рис.1).

Рис.1. Крепление незащищенных проводов к несущим полосам, струнам и тросу монтажной лентой:

а - на полосе; б - на струне; в - на тросе;

1 - лента; 2 - провод; 3 - кнопка; 4 - прокладка изоляционная; 5 - полоса; 6 - струна или трос; 
7 - труба (отрезок) изоляционная

1.4. Кабели с пластмассовой или резиновой оболочкой, а также защищенные провода крепятся без эластичных прокладок.

1.5. Для выполнения ответвлений без разрезания проводов магистральной линии должны применяться ответвительные сжимы.

1.6. Радиусы изгиба проводов и кабелей должны быть не менее указанных в табл.1.

Таблица 1

Наименьшие радиусы изгиба проводов и кабелей

|  | Характеристика | Наименьший радиус внутренней кривой изгиба |
| --- | --- | --- |
| Кабель | Силовой с резиновой изоляцией в металлической, пластмассовой или резиновой оболочке | 10* |
| Провод | С пластмассовой изоляцией (кроме ПВЗ) | 10 |
| Провод | С резиновой изоляцией в металлической оплетке или оболочке и без оплетки или оболочки | 6 |
| Провод | С медной гибкой жилой и пластмассовой изоляцией | 5 |

_______________

* Наружный диаметр провода или кабеля.

1.7. Все крепления, поддерживающие защитные конструкции и детали электропроводок из черных металлов, должны иметь защитное антикоррозийное покрытие.

1.8. Провода и кабели, прокладываемые на лотках и в коробах, должны иметь маркировку в начале и конце трассы, а кабели - также и на поворотах, ответвлениях и в местах подключения к электрооборудованию.

2. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Рабочая документация, передаваемая электромонтажной организации, должна быть выполнена в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", государственных стандартов системы проектной документации для строительства (ГОСТ СПДС), "Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства" (ВСН-381-85), согласованной с Госстроем СССР.

2.2. Для монтажа открытых беструбных электропроводок в составе основного комплекта рабочих чертежей необходимо иметь следующие чертежи: электрических схем (схемы подключения); расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей; установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей; а также кабельный журнал.

2.3. На чертежах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей должны быть указаны привязки электрооборудования и электрических сетей к координационным сетям, а также отметки их трасс.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. Монтаж открытых беструбных электропроводок должен производиться в два этапа.

3.2. К первому этапу относятся следующие работы:

а) на объекте монтажа: разметка трасс электропроводок и производство предварительных замеров; контроль выполнения борозд, ниш и проходов согласно проекту и, в случае необходимости, их пробивка; приемка подготовленных строительных трасс для электропроводок; установка закладных деталей, не предусмотренных в строительных чертежах;

б) составление эскизов и ведомостей группой подготовки производства (ГПП) для выдачи заказов мастерским электромонтажных заготовок (МЭЗ);

в) в МЭЗ: подготовительные мероприятия (подготовка оборудования, инструмента и приспособлений и т.д.); заготовка крепежных деталей и изготовление нетиповых конструкций; комплектация электропроводок.

3.3. На втором этапе непосредственно на объекте выполняются следующие монтажные работы: установка всех несущих конструкций и узлов креплений, а также установка лотков и коробов, монтаж проводов и кабелей и подключение их к электрооборудованию.

3.4. Разметку трасс электропроводок следует производить на основании данных проекта, совмещая эту работу с предварительными замерами.

Предварительные замеры, а также сверка строительной части объекта с рабочими чертежами должны производиться в основном работниками ГПП.

На основании проведенных замеров должны быть составлены эскизы и ведомости с целью выдачи заказов на заготовку и комплектацию электропроводок в МЭЗ на технологических поточных линиях и стендах.

3.5. Порядок разметки должен быть следующим: наметить места установки распределительных устройств, светильников и других электроприемников, а также выключателей и розеток; трассу электропроводки; места установки ответвительных коробок, концевых, угловых и промежуточных креплений несущих тросов и струн; места установки на основаниях отдельных креплений проводов и кабелей (скоб, бандажей, полосок, держателей).

При установке на основаниях таких креплений сначала намечаются места их установки у коробок, электроприемников, на поворотах и у проходов, а затем - на промежуточных участках, на равных расстояниях друг от друга в соответствии с нормами на крепления.

При параллельной прокладке по основаниям нескольких групп проводов или кабелей разметку следует выполнять отдельно для каждой группы кабелей, закрепляемых одной скобой, держателем или полоской.

При разметке трасс электропроводок на конструкциях с изоляторами, на лотках, в коробах размечаются места установки поддерживающих конструкций, кронштейнов, скоб и точек их крепления к основаниям и строительным элементам зданий.

Отметки необходимо выполнять от плоскости пола, потолка или каких-либо частей стен, колонн, ферм, балок и т.п., находящихся на одном уровне. Допускается пользоваться отметками по высоте, наносимыми на различных элементах здания строительной организацией.

Разметка трасс должна выполняться с помощью набора инструментов и приспособлений для замерщика типа НИЗ. Кроме того, при разметке необходимо применять оптические приборы, шесты и разметочные рамки с отвесами и шнурами (для разметки с пола).

Разметка производится мелом, углем, синькой в порошке, плотничным карандашом.

Отметки осей на основаниях должны наноситься по рейке с помощью шнура, натертого мелом, углем или синькой, а на конструкциях - по уровню или отвесу мелом.

4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА ЛОТКАХ

4.1. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм и кабели сечением жил до 16 мм. Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений.

4.2. Лотки выпускаются двух типов: перфорированные и сварные. Перфорированные лотки НЛ5 и НЛ10 (рис.2) изготовляются соответственно шириной 50 и 100 мм*, сварные НЛ20 и НЛ40 (рис.3) - соответственно шириной 200 и 400 мм.

_______________

* На одном конце лотков НЛ5, НЛ10 соединитель приварен.

Длина лотков 2; 2,5 и 3 м.

Рис.2. Перфорированные лотки НЛ5, НЛ10

Рис.3. Сварные лотки НЛ20, НЛ40

1 - планка; 2 - борт

4.3. Лотки устанавливаются как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях вплотную к стенам и на сборных кабельных конструкциях (стойках, полках, подвесках), в состав которых входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями (рис.4-10), а также на полках и конструкциях, изготовляемых в МЭЗ по чертежам (рис.11-18).

4.4. Перфорированные лотки применяются для выполнения магистральных участков сети, стояков, мостиков, ответвлений и спусков от основных лотковых трасс при подводе кабелей и проводов к различного рода электроприемникам.

4.5. Расстояния между точками крепления лотков и между опорными конструкциями должны быть не более 2 м.

4.6. Допустимая удельная нагрузка на лотки при расстоянии между опорами 2000 мм составляет: для перфорированных лотков шириной прямой секции 50 мм - 50 Н/м, шириной 100 мм - 100 Н/м; для сварных лотков шириной 200 мм - 300 Н/м, шириной 400 мм - 600 Н/м. Кроме того, сварные лотки рассчитаны на дополнительную сосредоточенную нагрузку 800 Н, приложенную в середине пролета.

4.7. Соединения секций лотков всех типов должны выполняться с помощью стандартных резьбовых крепежных изделий (рис.4).

Рис.4. Соединение прямых лотков

а - лотки НЛ5, НЛ10; б - лотки НЛ20, НЛ40

г) проверка непрерывности цепей заземления между несущим тросом, металлическими коробками (для проводов АВТ и АРТ) и заземляющей жилой; между лотками, коробами, полосой, струной и контуром заземления; между блоками, секциями лотков и коробов и т.п.;

д) проверка правильности соединения проводов и кабелей, фазировки, наличия напряжения. Патроны светильников с лампами накаливания должны быть подключены так, чтобы фазный провод соединялся со средним контактом патрона.

Перед сдачей в эксплуатацию сети освещения вся сеть должна быть проверена на световой эффект;

е) оформление приемо-сдаточной технической документации, составленной в процессе выполнения монтажа, проверок и испытаний.

10.4. Результаты проверок и испытаний следует зафиксировать в акте сдачи электромонтажных работ и в прилагаемых к нему документах в соответствии со СНиП.

10.5. Для оформления сдачи-приемки в эксплуатацию смонтированных электропроводок монтажной организацией должна быть представлена в соответствии с  следующая документация:

а) комплект технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ (форма N 1);

б) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма N 3);

в) акт готовности объекта строительства к производству электромонтажных работ (форма N 5);

г) протокол измерения сопротивления изоляции (форма N 44);

д) протокол фазировки (форма N 45).

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1. При выполнении работ по монтажу открытых беструбных электропроводок необходимо руководствоваться действующим документом по технике безопасности: "Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах", М., Энергия, 1973.

При выполнении работ, специфика которых не учтена в указанных правилах техники безопасности, в проект производства работ (ППР) должен быть включен специальный раздел по технике безопасности на данные виды работ.

11.2. При выполнении работ по монтажу открытых беструбных электропроводок необходимо руководствоваться действующим документом по противопожарной безопасности: "Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий". Утверждены Главным техническим управлением пожарной охраны МВД СССР 21 августа 1975 г. и согласованы с Отделом охраны труда ВЦСПС, М., 1976.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Механизмы и приспособления, применяемые при заготовке 
открытых электропроводок в МЭЗ

| Наименование изделия | Тип | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Набор инструментов электромонтажника | НЭ (ТУ 36-1823-78) | Горьковский завод электромонтажных инструментов |
| Ножницы секторные для перерезания кабеля и провода | НC-1, НС-2, НС-3 (ТУ 36-1656-77) | То же |
| Пресс гидравлический ручной с электроприводом | ПГЭ-20 (ТУ 36-1814-74) | -"- |
| Тележка роликовая ручная для транспортировки бухт проводов и других материалов | ТРР (ТУ 36-657-79) | -"- |
| Аппарат для сварки одножильных проводов | ВКЗ-1 (ТУ 36-760-74) | Московский опытный завод электромонтажной техники |
| Лебедка ручная для натяжения тросовых проводок | - (ТУ 36-1494-80) |  |
| Лебедка монтажная для подъема и перемещения грузов | ЛМ-3,2 | Трест Проммонтажконструкция УССР |
| Комплект механизмов для обработки проводов освещения: | КМО-6 | Новокузнецкий опытный завод электромонтажных механизмов |
| а) размоточная вертушка | ВС |  |
| б) автомат мерной резки и снятия изоляции | АРС |  |
| в) механизм закрутки колец | ЗК |  |
| г) механизм скручивания и подрезки жил проводов | СП |  |
| д) установка для сварки жил проводов | УС |  |
| е) стол монтажный | СМ |  |
| Комплект механизмов для обработки проводов больших сечений: | КМБ-4 | Новокузнецкий опытный завод электромонтажных механизмов |
| а) механизм для мерной резки проводов | МРБ |  |
| б) механизм для снятия изоляции с проводов | МСБ |  |
| Строительно-монтажный пистолет | ПЦ52-1 (ТУ 3-741-74) | Тульский оружейный завод |
| Клещи универсальные | КУ-1 (ТУ 36-1017-69) | Завод электромонтажных изделий (ЗЭМИ-10) УССР |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Механизмы и приспособления для подъема и работы на высоте

| Наименование изделия | Тип | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Лестница с площадкой | Л-312 (ТУ 36-869-74) | Новокузнецкий опытный завод электромонтажных механизмов |
| Лестница-стремянка | ЛСМ (ТУ 36-730-77) |  |
| Подъемник телескопический монтажный | "Темп" (ТУ 36-1456-77) |  |
| Подъемник телескопический гидравлический | ПТГ-12 | Московский ремонтно-механический завод |
| Вышка телескопическая катучая | ВТК-12 | Куйбышевский завод электромонтажных изделий |
| Подмости выдвижные самоходные | ПВС-12 | Трест Строймеханизация-1 |
| Подмости сборно-разборные | ПСР-7 (ТУ 36-2398-81) | Новокузнецкий опытный завод электромонтажных механизмов |
| Площадки монтажные | ПМ-800, ПМ-600 (ТУ 36-1805-74) |  |
| Специальная инвентарная площадка на тележке мостового крана | ПМ | Изготавливаются в монтажных управлениях |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические данные несущих тросов

| Наименование и тип | Номинальный наружный диаметр, мм | Сечение, мм | Расчетная масса 100 м, кг | Предел прочности при растяжении, Н/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Канат стальной спиральный ЛК-О 1х7=7 проволок (прядь 1+6) ГОСТ 3062-80 | 2,0 | 2,33 | 2,07 | Не менее 1200 |
|  | 2,0 | 2,75 | 2,39 |  |
|  | 2,4 | 3,58 | 3,11 |  |
|  | 2,8 | 4,53 | 3,94 |  |
|  | 3,0 | 5,58 | 4,85 |  |
|  | 3,4 | 6,74 | 5,86 |  |
|  | 3,7 | 8,11 | 7,05 |  |
|  | 4,0 | 9,5 | 8,25 |  |
|  | 4,3 | 11,0 | 9,56 |  |
|  | 4,6 | 12,61 | 10,96 |  |
|  | 4,9 | 14,33 | 12,46 |  |
|  | 5,2 | 16,16 | 14,05 |  |
|  | 5,5 | 18,1 | 15,75 |  |
|  | 6,1 | 12,31 | 19,4 |  |
|  | 6,7 | 26,96 | 23,45 |  |
|  | 7,3 | 32,05 | 27,86 |  |
|  | 8,0 | 38,01 | 33,05 |  |
|  | 8,6 | 44,01 | 38,21 |  |
| Канат стальной спиральный ТК 1х19=19 проволок (прядь 1+6+12) ГОСТ 3063-80 | 2,0 | 2,42 | 2,08 | Не менее 1200 |
|  | 2,6 | 3,77 | 3,23 |  |
|  | 3,0 | 5,42 | 4,65 |  |
|  | 3,3 | 6,36 | 5,46 |  |
|  | 3,6 | 7,37 | 6,32 |  |
|  | 4,0 | 9,62 | 8,25 |  |
|  | 4,6 | 12,15 | 10,45 |  |
|  | 5,0 | 15,0 | 12,9 |  |
|  | 5,6 | 18,14 | 15,8 |  |
|  | 6,1 | 21,68 | 18,6 |  |
|  | 6,1 | 25,43 | 21,85 |  |
|  | 7,1 | 29,48 | 25,3 |  |
|  | 7,6 | 33,82 | 29,05 |  |
|  | 8,1 | 38,46 | 33,0 |  |
|  | 8,6 | 43,4 | 37,25 |  |
| Канат (трос) стальной ЛК-О 7х7=49 проволок с металлическим сердечником, прядь (1+6) ГОСТ 3066-80 | 1,8 | 1,538 | 1,38 | Не менее 1400 |
|  | 1,98 | 1,862 | 1,67 |  |
|  | 2,16 | 2,215 | 1,99 |  |
|  | 2,34 | 2,602 | 2,33 | Не менее 1300 |
|  | 2,52 | 3,01 | 2,70 |  |
|  | 2,79 | 3,7 | 3,32 |  |
|  | 3,06 | 4,44 | 3,98 | Не менее 1200 |
|  | 3,33 | 5,29 | 4,74 |  |
|  | 3,6 | 6,17 | 5,53 |  |
|  | 4,5 | 9,60 | 8,61 | Не менее 1100 |
|  | 5,4 | 13,87 | 12,44 |  |
|  | 6,3 | 18,86 | 16,91 |  |
|  | 7,2 | 24,68 | 22,11 | Не менее 1000 |
|  | 8,1 | 31,16 | 27,94 |  |
|  | 9,0 | 38,47 | 34,50 |  |
|  | 9,9 | 46,55 | 41,75 |  |
| Проволока круглая горячекатаная из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 2590-71* (сортамент) | 5,0 | 19,63 | 15,4 | Не менее 400 |
|  | 5,5 | 23,76 | 18,6 |  |
|  | 6,0 | 28,27 | 22,2 |  |
|  | 6,3 | 31,17 | 24,5 |  |
|  | 7,0 | 38,48 | 30,2 |  |
|  | 8,0 | 50,27 | 39,5 |  |
| Проволока стальная для воздушных линий связи (линейная) ГОСТ 1668-73 | 2,0 | 3,14 | 2,47 | Не менее 650 |
|  | 2,5 | 4,90 | 3,85 |  |
|  | 3,0 | 7,10 | 5,55 |  |
|  | 4,0 | 12,60 | 9,86 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Действующие инструктивные документы по электромонтажной технологии

| Наименование документа | Шифр, организация, утвердившая документ | Издательство или издающая организация, год издания |
| --- | --- | --- |
| Электротехнические устройства. Правила производства и приемки работ | СНиП III-33-76* Госстрой СССР | Стройиздат, 1982 |
| Правила устройства электроустановок | - | Энергоатомиздат, 1985 |
| Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам | ВСН 123-79 ММСС СССР | ВНИИПЭМ, 1981 |
| Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ | СН 85-74 Госстрой СССР | Стройиздат, 1975 |
| Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках | СН 102-76 Госстрой СССР | Стройиздат, 1977 |
| Инструкция по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ | ВСН 410-80 ММСС СССР | Энергоиздат, 1981 |
| Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах | МЭиЭ СССР, ММСС СССР, 02.06.72 | Энергия, 1973 |