ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

7.05.01.22

НА МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ В МЕЖФЕРМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ВЫХОДОМ НА КРОВЛЮ

Дата введения 1989-02-01

РАЗРАБОТАНА

Институтом ГПИ Проектпромвентиляция

|  | Главный инженер института | П.А.Овчинников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела | А.И.Иванов |  |
|  | Главный специалист | О.К.Терехов |  |
|  | Зав. сектором | В.Л.Кириллова |  |

СОГЛАСОВАНО

НПО "Промвентиляция"

Главный инженер В.А.Мурашкин

Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 27.12.1988 г., N 23-737

Введена в действие с 1 февраля 1989 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана из расчета устройства 50 м поверхности вертикальных воздуховодов в межферменном пространстве с выходом на кровлю на промышленных объектах повышенной этажности.

1.2. Действие карты распространяется на монтаж воздуховодов  630, 710, 800 мм или периметром от 180 до 2400 мм, изготавливаемых из тонколистовой стали толщиной до 1 мм.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

комплектование и подноска деталей к месту подъема;

сборка воздуховодов в укрупненные блоки, собираемые в пределах рабочей зоны;

подъем воздуховодов на проектную отметку;

установка грузоподъемных средств, грузовых и отводных блоков;

закрепление воздуховодов.

1.4. Картой предусматривается монтаж вертикальных воздуховодов в межферменном пространстве с выходом на кровлю с помощью монтажно-тягового механизма.

1.5. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации с учетом максимального использования имеющихся в наличии монтажных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Монтаж воздуховодов должен вестись в соответствии с ППР, утвержденным в установленном порядке и согласованным с генподрядчиком.

2.2. До начала монтажа воздуховодов должны быть выполнены следующие работы:

смонтированы фермы и уложены плиты покрытия;

установлен железобетонный стакан на кровле здания для прохода воздуховодов;

установлены закладные детали для крепления воздуховодов;

обеспечены необходимые проезды и проходы к месту монтажа;

ограждена зона монтажа (СНиП III-4-80, п.2.7.);

установлены знаки безопасности (ГОСТ 12.4.026-76);

составлена комплектовочная ведомость на укрупненные блоки и определена последовательность их монтажа;

намечены и согласованы с генподрядчиком места установки и крепления грузоподъемных механизмов;

доставлены детали воздуховодов к месту монтажа.

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечания изготовителя базы данных.

2.3. Последовательность рабочих операций при монтаже воздуховодов в межферменном пространстве с выходом на кровлю:

комплектование и подноска отдельных деталей к месту монтажа;

устройство узла прохода через кровлю вручную;

установка гаек на анкерные болты железобетонного стакана;

установка монтажно-тягового механизма МТМ-1,6 на кровле здания на специальной подставке;

строповка 1-й детали к МТМ и подъем ее на высоту 2-й детали;

сборка в укрупненный блок на фланцах 1-й и 2-й деталей с постановкой готовых прокладок и затяжкой болтов с подмостей;

подъем укрупненного блока до узла прохода;

сборка фланцев с постановкой готовых прокладок и затяжкой болтов в узле Б с автогидроподъемника;

крепление блока к нижнему поясу ферм;

расстроповка укрупненного блока и снятие МТМ-1,6.

2.4. Рекомендуемый состав подъемных механизмов и оборудования для монтажа приведен в табл.1.

Таблица 1

| Наименование комплекта подъемных механизмов и оборудование | Вариант (фасет-код) | Техническая характеристика | ГОСТ, тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажно-тяговый механизм | 01-1 | Грузоподъемность 1,6 т | МТМ-1,6 | 1 |
| Строп облегченный |  | Длина 4 м |  | 1 |
| То же |  | Длина 2 м |  | 2 |
| Автогидроподъемник |  | АГП-12ААГП-28 в зависимости от высоты подъема | ГОСТ 22859-77 |  |

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |

1 - монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6; 2 - подставка под лебедку; 3 - деталь N 1; 4 - подмости; 5 - деталь N 2; 6 - анкерный болт железобетонного стакана; 7 - опорное кольцо; 8 - железобетонный стакан; 9 - воздуховод; 10 - дюбель ДВР М6

| Узел А (вариант с применением дюбелей) | Узел А |
| --- | --- |

Строповка воздуховода, поднимаемого в вертикальном положении

Стропы грузовые канатные кольцевые типа СКК (ГОСТ 25573-82)

Таблица 2

| Диаметр каната, мм | Грузоподъемность стропа, кг |
| --- | --- |
|  | Канат по ГОСТ |
|  | 3071-74 | 3079-80 | 7668-80 |
| 7,6 | 560 | - | - |
| 8,5 | 780 | - | - |
| 9,7 | - | - | 1100 |
| 11,5 | 1300 | - | 1400 |
| 13,5 | 1600 | 2000 | - |
| 15,0 | - | - | 2550 |
| 15,5 | 2300 | 2550 | - |
| 16,5 | - | - | 3200 |
| 17,0 | - | 3200 | - |

________________

Взамен действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. До начала монтажа составляют акт на скрытые строительные работы, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, заготовок, измерительных инструментов, соответствие их стандартам и техническим условиям, проектным типам и маркам.

3.2. Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в табл.3.

Таблица 3

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответст- венный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные предмонтажные работы | Соответствие геометрических размеров проектным, наличие внешних дефектов | Рулетка металлическая. Визуальный осмотр | До начала монтажа | Мастер | Без отклонений от ТУ |
| Сборка воздуховодов в укрупненные блоки | Соответствие монтажным чертежам | Визуально, линейка измерительная (рулетка) | До начала подъема блока на проектную отметку | Мастер | Прямо- линейность |
| Выполнение сварных соединений | Качество шва | Визуально, испытание | То же | То же | Герметичность |
| Фланцевые соединения | Плотность соединений, правильность установки прокладок, надежность затяжки болтов | Визуально, щупом, гаечным ключом и молотком | " | " | То же |
| Бандажные соединения на рейках и шинах | Правильность установки бандажей, реек и шин. Надежность затяжки болтов бандажных соединений | Визуально | До начала подъема блока на проектную отметку | Мастер | Герметичность |
| Разметка мест установки средств крепления воздуховодов | Расстояние между подвесками | Рулетка, метр, уровень, шнур | То же | То же | Допустимое отклонение ±10 мм |
| Приварка кронштейнов, опор и подвесок кстроительнымконструкциям для крепления воздуховодов | Качество сварного шва | Визуально | " | " | Надежность сварного шва |
| Монтаж вертикальный воздуховодов | Вертикальность воздуховодов, привязка воздуховодов относительностроительныхконструкций, соответствие проектным отметкам | Рулетка, метр, уровень, шнур | После установки блока на проектную отметку | Мастер | Допустимые отклонения от вертикали - не более 2 мм на 1 м воздуховода |

Примечание. Для строительных конструкций из бетона крепление кронштейнов, опор и подвесок осуществляется с помощью распорных дюбелей.

3.3. Приемочный контроль смонтированных конструкций осуществляют согласно СНиП 3.05.01-85. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, антикоррозийной защиты сварных соединений, акты освидетельствования скрытых работ.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 50 м ПЛОЩАДИ
ВОЗДУХОВОДОВ  ДО 800 мм ИЛИ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 мм 
ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 мм

Таблица 4

| Наименование процесса | Номер фасет для пересчета показа- телей | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | На единицу | На объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма времени, чел.-ч | расценка, р.-к. | затраты труда, чел.-ч | зарплата, р.-к. |  |
| Погрузка деталей воздуховодов и фасонных частей на автотранспорт |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-14 2-а; к=1,25 | 1,56 | 0-795 | 1,56 | 0-795 |  |
| Разгрузка с автотранспорта деталей воздуховодов и фасонных частей с переноской к месту складирования на расстояние до 50 м |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-14 2-б, к=1,25 | 1,44 | 0-725 | 1,44 | 0-725 |  |
| Комплектование и подноска воздуховодов и фасонных частей к месту сборки на расстояние до 50 м |  | т | 0,4 | ЕНиР 24-20 1-б | 1,43 | 0-728 | 1,43 | 0-728 |  |
| Погрузка на автотранспорт инвентаря и оборудования |  | т | 0,1 | ЕНиР 24-14 2-а; к=1,25 | 1,56 | 0-795 | 1,56 | 0-795 |  |
| Разгрузка с автотранспорта инвентаря и оборудования |  | т | 0,1 | ЕНиР 24-14 2-б; к=1,25 | 1,44 | 0-725 | 1,44 | 0-725 |  |
| Установка монтажно- тягового механизма МТМ-1,6 с подъемом до 3 м |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-5 6-а, к=0,5 | 1,05 | 0-535 | 1,05 | 0-535 |  |
| То же с подъемом до 10 м |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-5 7-а, к=0,5 | 0,11 | 0-056 | 0,77 | 0-792 | 0,11х7=0,77 0,56х7=0,392 |
| Перемещение монтажно- тягового механизма на расстояние до 20 м |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-5 9-а | 0,115 | 0-058 | 0,23 | 0-116 | 0,15х2=0,230 0,058х2=0,116 |
| Снятие монтажно- тягового механизма МТМ-1,6 |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-5 8-а | 0,49 | 0-249 | 0,49 | 0-249 |  |
| Закрепление оттяжек =25 м, =19 мм |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-11 1-б | 0,99 | 0-521 | 0,99 | 0-521 |  |
| Снятие оттяжек на высоте до 10 м |  | шт. | 1 | ЕНиР 24-11 2-б; к=0,6 | 1,44 | 0-756 | 1,44 | 0-756 |  |
| Монтаж воздуховодов укрупненными блоками до 800 мм или периметром до 2400 мм |  | м | 50 | ЕНиР 10-5 4-в; табл.4 | 0,51 | 0-388 | 25,5 | 19-40 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 37,9 | 25-74 |  |
|  |  |  |  |  |  | или | 4,62 чел.-дней |

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 50 м ПЛОЩАДИ ВОЗДУХОВОДОВ

Таблица 5

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 50 м ПЛОЩАДИ ВОЗДУХОВОДОВ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наиме- нование процесса | Еди- ница изме- рения | Объем работ, м | Затраты труда | Принятый состав звена | Продол- житель- ность процес- са, ч | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, маш.-ч |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Погрузка воздуховодов на автотранспорт | т | 0,4 | 1,56 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгрузка воздуховодов с автотранспорта с переноской к месту складирования | т | 0,4 | 1,44 | - | " | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование и подноска воздуховодов и фасонных частей к месту сборки | т | 0,4 | 1,43 | - | Такелажники: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка на автотранспорт инвентаря и оборудования | т | 0,1 | 1,56 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгрузка с автотранспорта инвентаря и оборудования | т | 0,1 | 1,44 | - | " | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка монтажно- тягового механизма | шт. | 1 | 1,82 | - | " | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрепление оттяжек | шт. | 1 | 0,99 | - | " | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж воздуховодов | м | 50 | 25,5 | - | Монтажники- вентиляцион- ники: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение монтажно- тягового механизма | шт. |  | 0,23 | - | Такелажники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие монтажно- тягового механизма | шт. | 1 | 0,49 | - | " | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие оттяжек | шт. | 1 | 0,44 |  | Монтажники- вентиляцион- ники: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.6.

Таблица 6

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Единица измерения | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролебедка ЛМ-1-80 грузоподъемностью 1 т | ГОСТ 2914-80 | шт. | 2 | Подъем грузов на высоту |
| Блок БМ-1 |  | шт. | 2 | То же |
| То же, БМ-2 |  | шт. | 2 | " |
| Строп облегченный =4 м |  | шт. | 2 | Строповка грузов |
| То же, =2 м |  | шт. | 4 | То же |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 грузоподъемностью 1,6 т | Туапсинский завод | шт. | 2 | Подъем укрупненных блоков на высоту |
| Строп облегченный =4 м |  | шт. | 2 | Строповка укрупненных блоков |
| То же, = 2 м |  | шт. | 4 | То же |
| Автогидроподъемник | ГОСТ 22859-77 АГП-12ААГП-28 в зависимости от высоты подъема | шт. | 1 | Установка креплений, сборка фланцевых соединений на высоте |
| Подмости монтажные | ВНИПИпромстальконструкция 29800-15 | шт. | 1 | То же |
| Электросварочный трансформатор ТД-300 | ГОСТ 95-77Е | шт. | 1 | Сварка закладных деталей для крепления воздуховодов и подварка сварных соединений |
| Кабель сварочный ПРГД 1х50 мм | ГОСТ 6731-77 | м | 50 | То же |
| Кабель силовой (для заземления) НРПГ 3х6 мм | ГОСТ 13497-77Е | м | 15 | " |
| Набор электроинструмента электросварщика ЭНУ-300 | ТУ 26-1162-81 | компл. | 1 | " |
| Щиток электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78 | шт. | 1 | " |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Электрическая шлифовальная машинка с двойной изоляцией ИЭ-2005 | Познанский з-д "Электроинструмент" | шт. | 1 | Подгонка воздуховодов |
| Ключ трещеточный, без холостого хода, размер зева сменных головок 10, 11, 13, 14, 17 мм | СТД-961/76 | шт. | 2 | Соединение деталей воздуховодов |
| Электрогайковерт, резьбы 12 мм | ИЭ-3116 | шт. | 2 | Соединение воздуховодов |
| Ключ гаечный двусторонний, мм | ГОСТ 2839-80Е |  |  |  |
| 8-10 |  | шт. | 5 | То же |
| 13-14 |  | шт. | 3 | " |
| 17-19 |  | шт. | 2 | " |
| 22-24 |  | шт. | 1 | " |
| Оправка удлиненная | СТД-418 | шт. | 3 | Совмещение отверстий фланцев |
| Метр складной | ГОСТ 7502-80 Цена деления 1 мм | шт. | 4 | Замеры |
| Рулетка металлическая измерительная | ГОСТ 7502-80 | шт. | 1 | То же |
| Уровень строительныйУС-300 | ГОСТ 9416-83 Длина 300 мм | шт. | 1 | Определение горизонтальности воздуховода |
| Отвес (масса 0,2 кг) | ГОСТ 7948-80 | шт. | 1 | Определение вертикальности воздуховода |
| Лом строительный | ГОСТ 1405-83 | шт. | 1 | Вспомогательные работы |
| Кувалда тупоносая (масса 3 кг) | ГОСТ 11401-78 | шт. | 1 | Рихтовка элементов |
| Бородок слесарный, стержня 8-10 мм | ГОСТ 7214-72 | шт. | 2 | Вспомогательные работы |
| Молоток слесарный тип 2 (0,4 кг) | ГОСТ 2310-77 | шт. | 2 | То же |
| Ящик инструментальный переносной трехсекционный 408х208х300 мм | ВНИИМонтажспецстрой | шт. | 2 | Хранение инструмента |
| Щетка стальная | Гипросельстрой | шт. | 2 | Очистка поверхности от загрязнений |
| Канат пеньковый 19 мм, длина 25 м | ГОСТ 483-75 | шт. | 2 | Оттяжка укрупненных блоков воздуховодов |
| Инвентарная подставка | Черт. 3-7.904/3 | шт. | 20 | Сборка воздуховодов в укрупненные блоки |
| Электрический ручной перфоратор ИЭ-4713 | ТУ 36.48.11-004-86 | шт. | 1 | Образование отверстий для крепления кронштейнов, опор, подвесок |

________________

Действует ГОСТ 7502-98;

ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены;

Текст соответствует оригиналу. Действует ГОСТ 11401-75. - Примечания изготовителя базы данных.

6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по монтажу 50 м поверхности воздуховодов приводится в табл.7.

Таблица 7

| Наименование материалов, полуфабрикатов, конструкций (марка, ГОСТ) | Вариант (фасетный код) | Исходные данные | Потребность в материале, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | объем работ в нормативных единицах | принятая норма расхода материалов |  |
| Болты 8х30 мм (ГОСТ 7798-70) с гайками М8 (ГОСТ 5915-70) |  | 50 мповерхности воздуховода |  |  | 9 |
| Хомуты, подвески, стяжки (ТУ 36-1195-84) |  | " |  |  | 6 |
| Электроды Э-42 |  | " |  |  | 18 |
| Резина профилированная |  | " |  |  | 4,2 |
| Кронштейны из угловой стали 40х40х3 мм |  | " |  |  | 30 |
| Дюбели ДВР М6 |  | " |  |  | 0,3 |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Работы выполняются с соблюдением СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"; норм, утвержденных Госгортехнадзором СССР, и требований ОСТ 36-100.3.10-85 "Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Требования безопасности".

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечания изготовителя базы данных.

7.2. Приступать к монтажу разрешается только при наличии проекта производства работ (ППР).

7.3. Зоны работ по монтажу воздуховодов в межферменном пространстве на высоте и в зоне возможного падения материалов и инструмента должны быть ограждены с выставлением ограничительных знаков (ГОСТ 12.4.059-78 ССБТ. "Строительство. Ограждения защитные инвентарные" и ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. "Цвета сигнальные и знаки безопасности").

________________

Действует ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ;

Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечания изготовителя базы данных.

7.4. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения материалов и инструмента при производстве работ в межферменном пространстве.

7.5. При работе на высоте слесари-вентиляционники должны пройти медосмотр и иметь проверенные и испытанные предохранительные пояса, без которых они не должны допускаться к производству работ (ГОСТ 12.4.089-80 ССБТ. "Строительство. Пояса предохранительные"). Места крепления карабинов, предохранительных поясов к строительнымконструкциям и специальным приспособлениям (натянутые стальные канаты и т.д.) должны быть указаны производителем работ или мастером.

_________________

Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

7.6. Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками (ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. "Каски строительные").

7.7. Работы с электрифицированным инструментом и электросварочным оборудованием должны производиться с обеспечением требований техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.013-75 и ГОСТ 12.3.003-85.

________________
        Действует ГОСТ 12.2.013.0-91;

Текст соответствует оригиналу. Действует ГОСТ 12.3.003-86. - Примечания изготовителя базы данных.

7.8. Сварочные аппараты и электрифицированный инструмент должны быть заземлены по ГОСТ 12.1.030-81.

7.9. Запрещается использование неисправных инструмента, механизмов, блоков, стропов, тросов.

7.10. Расстроповка поднятого воздуховода допускается только после его надежного закрепления. Стропы применяются в соответствии с ГОСТ 25573-82. "Стропы грузовые канатные кольцевые типа СКК".

7.11. Работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-80(см. п.7.5.).

_________________

Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 50 м ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

|  | 1. Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | - 37,9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к. | - 25-74 |  |
|  | 3. Продолжительность выполнения работ, смена | - 1,16 |  |
|  | 4. Выработка на одного рабочего в смену, м | - 10-78 |  |

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

Фасет 01
Тип механизмов на монтажных работах

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6 | ЕНиР 24-5, 5-а, 8-а | 1 | По калькуляции |

Фасет 02
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 15 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| до 5 | 2-а | 1 | Н.вр. - 0,5 расц. - 0-38 |

Фасет 03
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 25 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| до 5 | 2-б | 1 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-334 |

Фасет 04
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 50 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей, до: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| 5 | 2-в | 1 | Н.вр. - 0,38 расц. - 0-289 |
| 10 | 3-в | 2 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-331 |
| 15 | 4-в | 3 | Н.вр. - 0,51 расц. - 0-338 |

Фасет 05
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 75 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей, до: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| 5 | 2-г | 1 | Н.вр. - 0,36 расц. - 0-274 |
| 10 | 3-г | 2 | Н.вр. - 0,4 расц. - 0-30,4 |
| 15 | 4-г | 3 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-33,4 |
| 20 | 5-г | 4 | Нвр. - 0,49 расц. 0 - 37,2 |

Фасет 06
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей, до: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| 5 | 2-д | 1 | Н.вр. - 0,34 расц. - 0-258 |
| 10 | 3-д | 2 | Н.вр. - 0,38 расц. - 0-28,9 |
| 15 | 4-д | 3 | Н.вр. - 0,4 расц. - 0-30,4 |
| 20 | 5-д | 4 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-33,4 |
| 25 | 6-д | 5 | Н.вр. - 0,47 расц. - 0-35,7 |
| 30 и более | 7-д | 6 | Н.вр. - 0,51 расц. - 0-38,8 |

Фасет 07
Монтаж вентиляционных систем с поверхностью воздуховодов до 150 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж воздуховодов с количеством фасонных частей, до: | ЕНиР 10-5, табл.4, |  |  |
| 5 | 2-е | 1 | Н.вр. - 0,32 расц. - 0-24,3 |
| 10 | 3-е | 2 | Н.вр. - 0,36 расц. - 0-27,4 |
| 15 | 4-е | 3 | Н.вр. - 0,38 расц. - 2-28,9 |
| 20 | 5-де | 4 | Н.вр. - 0,39 расц. - 0-29,6 |
| 25 | 6-е | 5 | Н.вр. - 0,42 расц. - 0-319 |
| 30 и более | 7-е | 6 | Н.вр. - 0,44 расц. - 0-33,4 |

Примечание.

1. При монтаже вентиляционных систем без фасонных частей

Н.вр. - 0,3

расц. - 0-228 (см. ЕНиР 10-5, табл.4, гр.1)

2. При монтаже бесфланцевых воздуховодов (на бандажном соединении) Н.вр. и расц. умножать на 0,9.

3. При подъеме и установке воздуховодов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лестниц и монтажных вышек на высоте более 3 м и оборудования более 1 м от пола Н.вр. и расц. применять с коэффициентами, приведенными в табл.8.

Таблица 8

| Высота подъема и установки воздуховодов, фасонных частей, деталей и изделий, м, до | Высота подъема и установка оборудования, м, до | Коэффициенты к Н.вр. и расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 1,1 |
| 8 | 6 | 1,25 |
| 10 | 8 | 1,35 |
| более 10 | более 8 | 1,5 |

4. Нормами и расценками предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При затяжке болтов трещеточным ключом Н.вр. и расц. умножать на 1,05, а при использовании ручного гаечного ключа - на 1,1.

5. Нормами и расценками предусмотрено крепление кронштейнов, опор и подвесок приваркой, при креплении вышеперечисленных устройств к строительным конструкциям из бетона с помощью распорных металлических дюбелей Н.вр. и расц. умножать на 0,9.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М., 1989