ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ" МАЛОГО ДИАМЕТРА

1 Область применения

Технологическая карта разработана на изготовление неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" для труб из ПЭ 80 ПСП наружным диаметром 20, 25, 32 и 40 мм SDR 11. Неразъемные соединения предназначены для использования на газопроводах низкого (до 0,005 МПа) и среднего (до 0,3 МПа) давления для подсоединения индивидуальных потребителей к общей сети газоснабжения.

При строительстве газопроводов возможно использование неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" других конструкций, технология изготовления которых утверждена в установленном порядке.

2 Организация и технология выполнения работ

2.1 Изготовление узлов неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" для труб малого диаметра и их испытание следует проводить в соответствии с данной технологической каргой и требованиями СНиП 2.04.08-87*, СНиП 3.05.02-83.

________________

* Взамен действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

Изготовление узлов неразъемных соединений производится в условиях производственных баз строительныхорганизаций.

2.2 Для изготовления узлов неразъемных соединений могут использоваться полиэтиленовые трубы, выпускаемые по ТУ 6-49-04719662-120-94 и ГОСТ Р 50838-95 и стальные трубы по ГОСТ 3282-76 (для газопроводов низкого давления) и ГОСТ 10705-80 (для газопроводов низкого и среднего давления).

2.3 Изготовление узлов неразъемных соединений производится в следующей последовательности:

- подготовка полиэтиленового и стального патрубков;

- изготовление стальных деталей (оголовка, насадки и кольца);

- соединение стальных и полиэтиленовых заготовок (получение неразъемного соединения "полиэтилен-сталь");

- испытание неразъемного соединения "полиэтилен-сталь".

2.4 Подготовка полиэтиленового патрубка заключается в отрезке от полиэтиленовой трубы патрубка нужной длины (например, для изготовления цокольного ввода с выводом полиэтиленовой трубы над поверхностью земли, длина патрубка должна составлять 2,8-3,8 м), но не менее 0,4 м, и последующей обработке торцов патрубка с целью устранения неровностей, заусенцев и пр. На одном из концов полиэтиленового патрубка острым ножом снимается внутренняя фаска под углом 40-50° на толщину, равную половине толщины стенки трубы.

Общий вид полиэтиленового патрубка показан на рисунке 1.

Примечание - Размер Дн принимается ровным фактическому диаметру труб 20-40 мм.

Рисунок 1 - Патрубок полиэтиленовый

Подготовка стального патрубка заключается в отрезке на токарном станке от стальной трубы патрубка необходимой длины, но не менее 0,4 м, и снятия на одном из концов наружной фаски под углом (45±1)° на толщину, равную половине толщины стенки трубы. С внутренней стороны делается проточка для стыковки со стальным оголовком.

Общий вид стального патрубка показан на рисунке 2, необходимые размеры приведены в таблице 1.

Рисунок 2 - Патрубок стальной

Таблица 1

| Ду трубы, мм | Размер dн, мм |
| --- | --- |
| 15 | 16,5 |
| 20 | 21,2 |
| 25 | 27,2 |
| 32 | 36,0 |
| 40 | 41,2 |

2.5 Стальные детали изготавливаются на токарно-винторезном станке по чертежам, показанным на рисунке 3 и размерам, приведенным в таблице 2.

Примечание - Предельные отклонения размеров: H10, h10,

Рисунок 3 - Стальные детали неразъемного соединения

Таблица 2

| Наименование изделия | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Дн | Д | dн | dв | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
| НС 15/20 | 26 | 26 | 16,5 | 10 | 14 | 15,5 | 21,5 | 22,2 | 20 |
| НС 20/25 | 32 | 32 | 21,0 | 14 | 19 | 20,5 | 26,5 | 27,2 | 25 |
| НС 20/32 | 40 | 40 | 21,0 | 18 | 26 | 27,5 | 33,5 | 34,2 | 32 |
| НС 25/32 | 40 | 40 | 27,5 | 22 | 26 | 27,5 | 33,5 | 34,2 | 32 |
| НС 32/32 | 40 | 42 | 35,5 | 22 | 26 | 27,5 | 33,5 | 34,2 | 32 |
| НС 25/40 | 48 | 48 | 27,5 | 24 | 32,5 | 34,5 | 42 | 42,2 | 40,5 |
| НС 32/40 | 48 | 48 | 35,5 | 28 | 32,5 | 34,5 | 42 | 42,2 | 40,5 |
| НС 40/40 | 48 | 48 | 41,5 | 28 | 32,5 | 34,5 | 42 | 42,2 | 40,5 |

Для изготовления деталей следует использовать материалы:

- оголовок и насадка - сталь ВСт3сп ГОСТ 380-88

- кольцо - трубы размерами, 26х3, 32х3, 40х4 и 48х4 мм ГОСТ 8731-87, 10705-80.

Насадка и кольцо должны пройти антикоррозионную обработку в соответствии с ГОСТ 9073-77:

- химическое оксидирование;

- покрытие цинком и пр.

2.6 Соединение стальной и полиэтиленовый заготовок (получение неразъемного соединения "полиэтилен-сталь") производится в следующей последовательности:

- стальной патрубок и оголовок стыкуются и свариваются вместе ручной газовой сваркой;

- полученный узел закрепляется за стальной патрубок в зажиме сварочной машины (приспособления);

- на свободный конец оголовка до упора надвигается полиэтиленовый патрубок;

- со стороны полиэтиленового патрубка одновременно надеваются кольцо и насадка, которые затем продольным движением подвижного зажима сварочной машины надвигаются на оголовок узла соединения до упора. Общий вид узла показан на рисунке 4.

1 - стальной патрубок; 2 - оголовок; 3 - кольцо; 4 - насадка; 5 - полиэтиленовый патрубок

Рисунок 4 - Соединение неразъемное

2.7 Испытание полученных неразъемных соединений производится воздухом давлением по нормам СНиП 3.05.02-88* (для надземных газопроводов):

на прочность 0,45 МПа - 1 ч;

на герметичность 0,30 МПа - 0,5 ч.

________________

* Взамен действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

2.8 Монтаж узлов соединений производится обычным порядком с размещением в грунте и засыпкой места его расположения песком на высоту 20-25 см.

Результаты испытаний фиксируются в специальном журнале и вносятся в паспорт узла. Рекомендуемая форма паспорта узла неразъемного соединения приведена ниже.

ПАСПОРТ N
узла (узлов) неразъемных соединений
"полиэтилен-сталь" из труб__________

Организация-изготовитель

Дата изготовления

Количество узлов в партии

Тип полиэтиленовых труб

Тип стальных труб

Вид испытаний: пневматические по СНиП 3.05.02-88* ________________ * Взамен действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных. Дата испытаний

Заключение: Узлы соединений "полиэтилен-сталь" в количестве ____ шт. допускаются к монтажу на газопроводе ____ (до    МПа) давления.

Руководитель подразделения

Исполнитель

Стандартная схема монтажа узла неразъемного соединения с переходом на стальной цокольный ввод показана на рисунке 5.

1 - тройниковый узел врезки; 2 - распределительный полиэтиленовый газопровод; 3 - переход;
 4 - полиэтиленовый газопровод; 5 - неразъемное соединение; 6 - стальной цокольный ввод; 7 - стальной футляр

Рисунок 5 - Схема монтажа неразъемного соединения с переходом на стальной цокольный ввод

2.9. Подземный участок металлического газопровода должен иметь изоляционное покрытие весьма усиленного типа в соответствии с ГОСТ 9.602-89*.

________________

* Действует ГОСТ 9.602-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

Необходимость установки на надземных участках изолирующих фланцевых соединений решается в соответствии СНиП 2.04.08-87* как для стальных газопроводов.

________________

* Действует СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных.

3 Материально-технические ресурсы

3.1 Основные материалы на одно изделие и их количество сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Труба полиэтиленовая Дн 20-40 мм, в среднем, м | 2,8 |
| Труба стальная Ду 15, 20, 25, 32, 40 в среднем, м | 1,8 |
| Сталь ВЗсп ГОСТ 380-88, кг | 0,8 |
| Битум или битумная мастика, кг | 0,2 |

3.2 Машины, оборудование, приспособления и их количество сведены в таблицу 4.

Таблица 4

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Станок токарный, шт. | 1 |
| Установка для сварки полиэтиленовых труб типа УСПТ, шт. | 1 |
| Газосварочный аппарат, шт. | 1 |

4 Технико-экономические и трудовые затраты

Технико-экономические и трудовые затраты в расчете на одно изделие приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Обоснование | Наименование работ | Состав исполнителей | Время, ч Расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-5-5 | Разметка и резка полиэтиленовых труб | слесарь - 2 чел. | 0,046 0-018 |
| Е40-5-34 | Обработка (резка) стальных труб | токарь - 1 чел. | 0,27 0-24,6 |
| Е40-4-58 | Снятие фасок на полиэтиленовых трубах | слесарь - 1 чел. | 0,034 0-02 |
| Е22-2-1 | Сварка стальных деталей | сварщик - 1 чел. | 0,14 0-14,8 |
| Е40-5-112 | Стыковка труб враструб | монтажник |  |
|  |  | 5 разр. - 1 чел. 4 разр. - 2 чел. | 0,56 0-29,6 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ АО "Росгазификация". -
г.Саратов, 1995