ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРИКЛЕИВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по приклеиванию пластмассовых (кроме полиэтиленовых), древесно-стружечных, металлических и деревянных изделий и крепежных деталей массой не более 200 г к бетонным, железобетонным, керамзитовым, керамическим, асбестоцементным, стеклянным строительным основаниям, в том числе и с глазурованной поверхностью.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Крепление элементов электрических сетей к строительным основаниям клеями из полимерных материалов является перспективным способом по сравнению с другими способами крепления, так как позволяет отказаться от дыропробивных работ, строительно-монтажных пистолетов, что облегчает условия работающих, удешевляет стоимость монтажа.

Данный способ крепления крепежных деталей к строительным основаниям при производстве электромонтажных работ наиболее часто применим для устройства электропроводки во внутренних помещениях.

Рис.1. Крепление приклеиванием

Клеящий состав должен удовлетворять таким требованиям монтажа, как надежность и производительность, быстрота и совершенство технологии.

Рис.2. Крепежные детали (а - закреп-кнопка для крепления плоских проводов АППВ, ППВ, б - закреп-пряжка для крепления проводов и кабелей плоскими лентами, в - закреп-шайба для крепления небольших электрических аппаратов болтом М8) и приспособление для их приклеивания (г): 1 - щечка, 2 - рычаг, 3 - ручка, 4 - пластинчатая пружина, 5 - щетка,6 - скребок

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Эскиз | Указание и пояснение |
| --- | --- |
| Подготовка клея и изделий для приклеивания | Отобрать необходимое количество тубов с клеем и деталей, проверить внешним осмотром качество деталей, обратив особое внимание на состояние их поверхностей для приклеивания |
| Подготовка поверхности строительного основания Рис.3 | Зачистить место приклеивания от загрязнений и неровностей сначала скребком (I), а затем стальной щеткой (II) или шпателем. Очистить стальную поверхность от ржавчины и обезжирить тампоном, смоченным в ацетоне. Проверить плотность прилегания детали к основанию (не допускается приклеивать детали на побелку, масляную краску, промасленные и закопченные основания). Обеспечить пожаробезопасные условия в месте приклеивания и хранения запаса клея, а также соблюдение правил техники безопасности |
| Нанесение клея на поверхность основания и детали Рис.4 | Выжать из туба клей на поверхность строительного основания (I). Разровнять слой шпателем (II) (толщина должна быть не более 0,5-1 мм, так как избыток клея снижает прочность приклеивания). Закрепить деталь в приспособлении, взять в руку или зажать в плоскогубцах (III). Нанести на деталь слой клея (IV), выдавив необходимое количество из туба. Разровнять шпателем клей (V) тонким слоем по приклеиваемой поверхности закрепляемой детали |
| Приклеивание детали Рис.5 | Прижать деталь (I), закрепленную в приспособлении, к подготовленной поверхности и удерживать ее в течение 3-5 с (при отсутствии приспособления деталь прижимают рукой). Освободить деталь (II) от приспособления, нажав на рычаг или опустив руку. Через 24 ч можно выполнять дальнейшие электромонтажные работы |
| Крепление плоских проводов закрепом-кнопкой Рис.6 | Проколоть по центру разделительного основания провод АППВ или ППВ и надеть на кнопку закрепа. Ответвительную коробку предварительно приклеить непосредственно к строительному основанию |
| Крепление небронированных кабелей закрепом-пряжкой Рис.7 | Прикрепить кабель АВРГ к предварительно приклеенному закрепу перфорированной поливинилхлоридной или другой лентой. Ответвительную коробку приклеить непосредственно к строительному основанию |
| Крепление полосы заземления закрепом-шайбой Рис.8 | Приклеить к строительному основанию закреп-шайбу или другую аналогичную опорную конструкцию со штырем, резьбой и гайкой. Охватить полосу заземления специальным держателем и прикрепить его гайкой к закрепу-шайбе |
| Крепление основания подпотолочного выключателя Рис.9 | Приклеить непосредственно к строительному основанию металлическую пластину, являющуюся основанием подпотолочного выключателя и надплинтусной штепсельной розетки |
| Крепление подрозетника Рис.10 | Приклеить подрозетники к строительному основанию для установки выключателей и штепсельных розеток при открытой электропроводке, а также радиорозеток, телефонных плинтов и звонковых кнопок |

Примечание. При отсутствии приспособлений закрепы приклеивают в такой последовательности (рис.11): зачищают строительное основание (I), выдавливают клей из туба на строительное основание (II) и втирают в него клей (III), выдавливают клей из туба на основание крепежной детали (IV) и растирают его (V), приклеивают крепежную деталь (VI).

Рис.11

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Приклеенные изделия и крепежные детали должны обеспечивать удельную прочность при прямом отрыве от бетона, железобетона, керамики 50 Н/см и от кирпича 10 Н/см. Опорная поверхность приклеиваемых деталей должна быть рифленой и иметь площадь не менее 6 см, толщину - не менее 1 мм.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Инструмент и приспособления - шпатель, приспособление для приклеивания крепежных деталей или стальная щетка.

Материалы - клей БМК-5К, закрепы.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При загрязнении рук клеем их протирают тампоном, смоченным ацетоном, а затем моют горячей водой с мылом. Выполняя работы по приклеиванию, электромонтажник должен соблюдать общие правила техники безопасности.

Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.

Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".

До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.

Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:

характер и безопасные методы выполнения работ;

порядок прохода к каждому рабочему месту;

наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;

наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;

порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;

места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;

места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;

порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;

место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;

порядок работы с гидроподъемника или автовышки;

порядок работы с лесов или подмостей;

наличие действующих электроустановок;

месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСНм 08-02-403 Провода групповых осветительных сетей

Состав работ:

01. Заготовка провода или кабеля. 02. Прокладка. 03. Установка коробок. 04. Соединение жил. 05. Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: |
| --- | --- |
| 08-02-403-03 | под штукатурку по стенам или в бороздах |
| 08-02-403-04 | по перекрытиям |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 403-03 | 08-02- 403-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,24 | 4,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  | - | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 5,21 | 4,75 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1729 | Дюбели | кг | 1,8 | 1,8 |
| 101-2143 | Краска | кг | 0,3 | 0,3 |
| 101-3909 | Гвоздь усиленный | кг | 1,3 | - |
| 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,01 | - |
| 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,83 | 0,83 |
| 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4,9 | 4,9 |
| 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,12 | 0,12 |
| 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 28 | 28 |
| 509-0162 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | 3 | - |
| 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,12 | 0,12 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011