ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     
МОНТАЖ СТОЯКОВ И  РАЗВОДОК СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

I. Область применения карты

1. Технологическая карта разработана на монтаж системы газоснабжения в квартире жилого дома с установкой газовых приборов - газовых плит и водонагревателей (рис. 1. а, б).

Рис. 1. Газификация кухонно-санитарного узла

а - план помещения с указанием сети газопровода;
б - схема газопровода:
1 - газовый стояк; 2 - гильза; 3 - пробка ГСЧ (газовый счетчик)

2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

II. Организация и технология строительного процесса

1. До начала монтажа стояков газовой сети должны быть выполнены следующие работы:

а) монтаж всех перекрытий и перегородок;

б) устройство отверстий в перекрытиях для пропуска труб;

в) штукатурка стен в местах прохода стояков;

г) устройство газового ввода;

д) устройство и проверка газоходов;

е) устройство подготовки под полы и нанесение на стены отметок чистых полов;

ж) до монтажа газового оборудования должны быть окрашены полы и облицованы плитками стены, около которых устанавливается аппаратура и монтируются трубопроводы;

з) к началу монтажа газопроводов должны быть установлены на место ванны, мойки и другие санитарные приборы, к которым подводятся трубопроводы от газового оборудования.

2. Монтаж системы газоснабжения производят в следующей последовательности:

а) подбирают и разносят по квартирам детали и узлы трубной заготовки;

б) монтируют стояки путем опускания звена через оставленное отверстие в перекрытии;

в) размечают места отверстий для хомутиков и кронштейнов;

г) сверлят отверстия с помощью электродрели и устанавливают крепления;

д) монтируют разводки из готовых узлов трубопровода;

е) производят предварительную опрессовку смонтированных газопроводов пневматическим давлением в 0,1 МПа;

ж) устанавливают газовое оборудование (рис. 2.) с присоединением его к газопроводу; одновременно присоединяют водопровод к водонагревателям;

Рис. 2. Установка водонагревателя на несгораемой стене

а - крепление колонки в стене;
б - деталь крепления со спиралью;
в - деталь крепления с деревянной пробкой;
1 - спираль из проволоки; 2 - деревянная пробка; 3 - шуруп 8X60;
4 - заполнение цементным или гипсовым раствором; 5 - кожух колонки

з) монтируют газоотводные трубы от водонагревателей газового стояка (рис. 3.);

Рис. 3. Установка газоотводной трубы от водонагревателя до канала

1 - прокладка из асбестового шнура; 2 - упорный валик (гофр); 3 - конусный патрубок;
4 - люк для чистки дымохода; 5 - прерыватель тяги

и) испытывают на плотность газопроводы, устанавливают счетчики (если предусмотрены проектом) и подключают газовые приборы.

3. При монтаже внутренних газопроводов трубы соединяют сваркой. Резьбовые и фланцевые соединения применяют в местах установки отключающих устройств и другой арматуры. При разъемных соединениях на цилиндрической резьбе в качестве уплотнительного материала применяют льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе.

Газопроводы диаметром до 40 мм крепят к строительным конструкциям разъемными хомутиками. Для установки креплений сверлят отверстия электродрелью или закрепляют кронштейны и хомутики с помощью специальных крепежных дюбелей, забиваемых строительно-монтажным пистолетом.

Расстояние от стены до прокладываемого газопровода должно составлять не менее радиуса трубы и не более 100 мм. Через перекрытие трубы пропускают в гильзах, изготовленных из отрезков труб большего диаметра и выступающих на 20 мм выше отметки чистого пола. Расстояние между гильзой и трубой заделывают промасленной паклей. Во время монтажа концы труб закрывают пробками.

Расстояния между газопроводом и электрическими проводами должны быть не менее 100 мм, при прокладке проводов в трубах - 50 мм. В месте пересечения газопровода с открыто проложенным электрическим проводом последний должен быть заключен в неразрезную резиновую или эбонитовую трубку, выступающую на 100 мм с каждой стороны газопровода.

4. Газовые плиты устанавливают после устройства чистого пола на кухне, а водонагреватели - после окончания побелки и окраски стен за один раз. Плиты устанавливают строго горизонтально по уровню. Задняя стенка духового шкафа должна отстоять от деревянных оштукатуренных стен не менее чем на 100 мм и от каменных - на 50 мм. При уменьшении этого расстояния стена изолируется кровельной сталью, набиваемой по асбестовому картону толщиной 3 мм. Лист кровельной стали; должен заходить за края плиты не менее чем на 100 мм.

5. Перед монтажом водонагревателя  намечают место его установки (с учетом расстояния от пола до горелки 900 - 1200 мм), пробивают отверстия под пробки и забивают их с расклинкой изнутри. Затем с помощью специальных подвесок (крючков или шурупов, ввертываемых в деревянные коробки) навешивают водонагреватели. На полуогнестойкой стене водонагреватель устанавливают на расстоянии 3 см от стены с обязательной изоляцией ее кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 3 мм или войлоку, смоченному в глине. Обивка должна выступать по периметру водонагревателя на 10 см.

Газовые водонагреватели присоединяют к обособленным, хорошо действующим вытяжным каналам при помощи вытяжных труб из кровельной стали. После окончания монтажа соединительную трубу покрывают огнестойким лаком. Звенья соединительных труб вдвигаются одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубки. На 10 см от конца вытяжной трубы устанавливается шайба, упирающаяся в стен.

Смонтированный водонагреватель соединяют с газопроводом и водопроводом.

6. Газовые счетчики (при необходимости их установки) располагают, как правило, в кухнях на высоте не менее 1,6 м от пола (до низа счетчика) и на расстоянии по горизонтали не менее 0,8 м от центра газовой ленты до края счетчика.

7. Смонтированная система газоснабжения испытывается в установленном порядке.

8. Работы по монтажу системы газоснабжения на захватке выполняет звено из двух человек в составе: слесарь 6 разряда -1 человек; слесарь 3 разряда - 1 человек.

Перед установкой стояка слесарь 6 разряда производит разметку на поверхности стен, а слесарь 3 разряда пробивает отверстия для протаскивания труб. Все остальные работы выполняются членами звена совместно.

9. График выполнения работ, производственная калькуляция и материально-технические ресурсы составлены на одну квартиру.

10. Требования к качеству работ:

а) в местах пересечения перекрытий, лестничных площадок, стен и перегородок газопровод должен быть заключен в футляр Наличие стыков на участке газопровода, заключенного в футляр, не допускается. Конец футляра должен выступать над полом на 2,5-3 см;

б) допускаемые отклонения при устройстве газопроводов:

- отклонения стояков газопровода от вертикали на 1 м длины трубы - ±2 мм;

- отклонения в расстояниях между стояком и поверхностью штукатурки или облицовки стены - ±5 мм;

в) в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях должна применяться только льняная прядь, пропитанная свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе. Применение пеньки и заменителей натуральной олифы не допускается;

г) краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах должны быть установлены таким образом, чтобы ось пробки крана была параллельна стене. Не допускается установка крана упорной гайкой в сторону стены;

д) размер вертикального участка вытяжной трубы от вытяжного патрубка газового водонагревателя до первого поворота должен быть не менее 500 мм. Для зданий высотой этажа 2,5 м допускается уменьшение этой длины до 300 мм. Длина горизонтального участка трубы не должна превышать 3 м;

е) вытяжная труба должна прокладываться с уклоном в сторону газового прибора не менее 0,01;

ж) газопроводы в местах прохода людей должны быть проложены на высоте не менее 2,2 м от пола до низа труб; при этом расстояние от потолка до верха трубы должно быть не менее 10 см.

11. При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) пуск газа во вновь смонтированную газопроводную сеть производить согласно действующим "Правилам техники безопасности при эксплуатации газового хозяйства";

б) отогрев газопроводов паяльными лампами, факелами категорически запрещается во избежание взрыва;

в) места утечки газа следует отыскивать с помощью мыльной воды, применять для этих целей свечи или спички категорически запрещается;

г) все открытые концы труб должны быть закрыты металлическими пробками на резьбе.

III. Технико-экономические показатели

| Трудоемкость на квартиру | 1,3 чел.- дня |
| --- | --- |
| Выработка на одного рабочего в смену | 0,89 квартиры |

IV. Материально-технические ресурсы

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы |
| 1. | Трубы водо-газопроводные диаметром до 25 мм | м | 11,0 |
| 2. | Краны бронзовые натяжные проходные пробочные диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 3. | Крючки для крепления газопровода | шт. | 10 |
| 4. | Хомутик | шт. | 1 |
| 5. | Газовая плита | шт. | 1 |
| 6. | Газовая колонка | шт. | 1 |
| 7. | Гильза металлическая | шт. | 1 |
| 8. | Вытяжная труба | шт. | 1 |
| Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления |
| 1. | Электродрель М-22 с набором сверл | шт. | 1 |
| 2. | Компрессор или ручной воздушный насос на давление 0,15 МПа | шт. | 1 |
| 3. | Комплект шлангов для подключения компрессора к сети (на давление до 0,3 МПа) | шт. | 1 |
| 4. | Газосварочный пост | шт. | 1 |
| 5. | Манометр пружинный на 0,5 МПа | шт. | 1 |
| 6. | V - образный манометр гидравлический высотой 1 м с ценой давления 1 мм | шт. | 1 |
| 7. | Зубило слесарное | шт. | 6 |
| 8. | Гаечный ключ 14 - 17 мм | шт. | 1 |
| 9. | Гаечный ключ 19-22 мм | шт. | 1 |
| 10. | Пассатижи | шт. | 1 |
| 11. | Ящик инструментальный переносной |  | 1 |

V. График выполнения работ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Трудоемкость, на единицу измерения чел.- ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.- день | Профессия, разряд и количество, используемые механизмы | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Монтаж стояков и разводок газопровода с комплектованием и подноской материалов и первым рабочим испытанием системы | м | 11,0 | 0,66 | 0,82 | Слесарь-сантехник 6 разряда - 1 3 разряда - 1 | - | 2 - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Ручная газовая сварка и резка труб при монтаже трубопровода | 1 стык | 4 | 0,08 | 0,06 | Электродрель Компрессор или ручной воздушный насос |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 резка | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка газовых приборов | шт. | 2 | 1,03 | 0,26 | Манометр |  |  |  | - | 2 - |  |  |  |  |
| 4. | Рабочее и окончательное испытание системы | м | 11 | 0,12 | 0,16 |  |  |  |  |  | - | 2 - |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Производственная калькуляция трудовых затрат

Таблица 3

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-1-1, п. 1, 2, 3 | Разметка мест прокладки и вычерчивания замерных эскизов газопроводов | 100 м | 11,0 | 4,0 | 3-16,8 | 0,09 | 0,35 |
| 2. | 9-1-2, т. 2, п. 2 | Прокладка газопровода с установкой и заделкой креплений, сборкой деталей газопровода в звенья с навертыванием фасонных частей и арматуры, постановкой в готовые отверстия и заделкой гильз, свертыванием звеньев труб на резьбе или подгонкой и поддерживанием стыков при прихватке под сварку и закреплением газопровода на месте | м | 11,0 | 0,25 | 0-14,8 | 0,35 | 1-63 |
| 3. | 9-1-15, т. 1. п. 4 | Установка и присоединение к газопроводу газовой плиты с разметкой мест установки | 1 прибор | 1,0 | 0,85 | 0-53,4 | 0,11 | 0,53 |
| 4. | 9-1-15. т. 2, п. 1 | Установка и присоединение к газопроводу газовой колонки с разметкой места установки | 1 прибор | 1,0 | 1,2 | 0-75,4 | 0,15 | 0-75 |

Таблица 4

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-1-33, п. 1, 2 | Комплектование и подноска материалов и изделий на расстояние 100 м | 1 т | 0,2 | 4,92 | 2-75,2 | 0,12 | 0-55 |
| 2. | 9-1-8, т. 4, п. 1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 100 м | 11,0 | 22,0 | 15-53 | 0,30 | 1,71 |
| 3. | 9-1-8, т. 4, п. 2 | Рабочая проверка системы в целом | 100 м | 11,0 | 7,4 | 5-22 | 0,01 | 0-57 |
| 4. | 9-1-8, т. 4, п. 3 | Окончательная проверка системы при сдаче | 100 м | 11,0 | 4,5 | 3-36 | 0,06 | 0-37 |
| 5. | 22-17, п. 9 | Ручная газовая сварка труб с вертикальным неповоротным положением | 10 стыков | 2 | 0,95 | 0-66,7 | 0,02 | 0-13 |
| 6. | 22-17, п. 14 | Ручная газовая сварка труб с горизонтальным положением стыка | 10 стыков | 2 | 1,1 | 0-77,2 | 0,03 | 0-15 |
| 7. | 22-18 | Ручная газовая резка неповоротной трубы диаметром до 45 мм | 10 резок | 2 | 0,46 | 0-25,5 | 0,01 | 0-05 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 1,30 | 6-79 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга