СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

СНиП 3.05.01-85 п.п.4.1; 4.15

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество монтажа системы | Технический осмотр | До начала испытания | Мастер | Монтаж систем внутренних водостоков должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ |
| Испытания системы внутренних водостоков | Контроль за технологией заполнения водой системы | То же | В процессе проведения испытания | Прораб | Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин |
|  | Целостность труб и стыков, наличие течи воды | То же | То же | То же | Водостоки считаются выдергавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился |