МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
ОДЕССКИЙ ФИЛИАЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВНВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 330, 500 и 750 кВ

Москва-1988

УТВЕРЖДЕНА решением Главного технического управления по строительству и стройиндустрии N 86 от 16.03.87

1. ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта монтажа воздушных выключателей серии ВНВ на напряжение 330, 500 и 750 кВ содержит указания по организации и технологии монтажа, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляции трудовых затрат, графики производства работ и потребности рабочих.

Выключатели предназначены для коммутационных операций (включений и отключений) в нормальных и аварийных режимах электрических сетей переменного тока частотой 50 Гц при номинальном напряжении соответственно 330, 500 и 750 кВ и токе отключения 40 кА.

Выключатель состоит из трех одинаковых полюсов, механически не связанных друг с другом, и общего распределительного шкафа. Полюс выключателя (рис.1-3) состоит из резервуара, шкафа управлений, двух (ВНВ-330, ВНВ-500) или трех (ВНВ-750) колонок опорных изоляторов с растяжками (ВНВ-500 и ВНВ-750) и дугогасительных устройств (модулей) с высоковольтными конденсаторами. Полюса пневматически и электрически связаны с распределительным шкафом, который связан с воздухораспределительной магистралью и внешней схемой вторичной коммутации. Связь полюсов с ошиновкой распределительного устройства осуществляется через линейные выводы.

Полюс выключателя ВНВ-330 кВ

Рис.1

1 - подвод сжатого воздуха; 2 - резервуар; 3 - шкаф управления; 4 - болт заземления М10; 5, 10, 11 - экраны; 6 - болт заземления М16; 7 - подъемное ушко; 8 - конденсатор (1100 пФ); 9 - колонка опорных изоляторов; 12 - конденсатор (1400 пФ); 13 - дугогасительное устройство.

Полюс выключателя ВНВ-500 кВ

Рис.2

1 - подвод сжатого воздуха; 2 - резервуар; 3 - шкаф управления; 4 - болт заземления М10; 5 - конденсатор (1400 пФ); 6 - болт заземления М16; 7 - рама; 8 - растяжка; 9 - колонка опорных изоляторов; 10, 11, 15 - экраны; 12 - конденсатор (1600 пф); 13 - дугогасительное устройство; 14 - подъемное ушко.


Полюс выключателя ВНВ-750 кВ

Рис.3

1 - подвод сжатого воздуха; 2 - резервуар; 3 - шкаф управления; 4 - болт заземления М10; 5, 7 - рама; 6 - болт заземления М16; 8 - растяжки; 9 - колонка опорных изоляторов; 10, 11, 16 - экраны; 12 - конденсатор (1400 пФ); 13 - дугогасительное устройство; 14 - подъемное ушко; 15 - конденсатор (1100 пФ); 17 - пояс жесткости.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для использования при организации и производстве монтажа выключателей серии ВНВ на напряжение 330, 500 и 750 кВ.

В карте принято, что работы, связанные с монтажом выключателей, производятся непосредственно на монтажной площадке, у места их установки. Заготовку воздухопроводов из медных труб следует производить в мастерской.

Указания по выполнению монтажных работ даны для одного полюса, остальные монтируются аналогично.

Калькуляции трудовых затрат и графики монтажа приведены для трех полюсов выключателя.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАЖА

(1 группа - 3 полюса)

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ВНВ-330 | ВНВ-500 | ВНВ-750 |
| Трудоемкость работ, чел.-день | 77,1 | 85,2 | 139,7 |
| Продолжительность работ, рабоч. день | 19 | 22,2 | 26 |
| Среднее количество занятых на монтаже рабочих, чел. | 4 | 4 | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 32 | 32 | 32 |
| Работа автокрана, маш.-смена: |  |  |  |
| грузоподъемностью 16 т | - | - | 15 |
| грузоподъемностью 10 т | 11,5 | 13 | - |
| грузоподъемностью 6,3 т | 4,4 | 5 | 7 |
| Работа автогидроподъемника АГП-22, маш.-смена | 11 | 13 | 15 |

4. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Общие указания

4.1.1. К началу монтажных работ на территории ОРУ должны быть выполнены:

автодороги к месту установки выключателей;

фундаменты и опорные конструкции под выключатели, а также планировка прилегающей к ним территории;

площадка с твердым покрытием или настил для установки опорных изоляторов и модулей перед монтажом;

кабельные каналы и каналы для воздухопроводов;

компрессорная установка, обеспечивающая сжатым воздухом с номинальным давлением 4 МПа (40 кгс/см), а также блок очистки сжатого воздуха до требуемой влажности. Сжатый воздух должен иметь температуру точки росы не выше минус 40 °С при положительной температуре окружающего воздуха и не выше минус 50 °С при отрицательной;

воздухопровод между компрессорной установкой и распределительным шкафом;

силовая сеть 380/220 В;

грозозащита ОРУ и заземляющее устройство.

4.1.2. Узлы и детали воздушного выключателя, кроме резервуара и рам, поступают на монтажную площадку в деревянных ящиках. Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45°.

4.1.3. До монтажа сборочные единицы выключателя должны храниться в транспортной таре под навесом не более 24 месяцев. Допускается хранение выключателя в течение не более одного месяца на открытых площадках.

4.1.4. При получении выключателя необходимо проверить наличие полного комплекта поставки, количество мест, состояние упаковки, сохранность груза, наличие пломб на шкафах управления и соответствие маркировки заказу.

В случае повреждения упаковки дугогасительного устройства, негерметичности заглушек, а также при нарушении условий хранения выключателя, необходимо перед монтажом произвести ревизию узлов выключателя.

В калькуляцию трудовых затрат и график производства работ ревизия узлов выключателя не включена.

Непосредственно перед монтажом вскрыть упаковку, осмотреть все узлы и по результатам осмотра составить акт в присутствии представителя завода.

При неблагоприятных погодных условиях необходимо тщательно оберегать внутренние полости монтируемых узлов выключателя от загрязнения. Не рекомендуется оставлять открытыми отверстия изоляторов, труб и т.д. при перерывах в монтаже. Их следует закрывать полиэтиленовой пленкой.

4.1.5. Непосредственно перед монтажом узлов выключателя необходимо снять транспортные заглушки и произвести расконсервацию деталей и сборочных единиц - удалить старую смазку салфетками, не оставляющими ворса, смоченными бензином Б-70 или уайт-спиритом. Изоляторы снаружи протереть салфетками, смоченными водой, высушить, затем протереть салфетками, смоченными бензином Б-70. Соединяемые поверхности фланцев протереть салфетками, смоченными бензином. Уплотнительные кольца и места их установки смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221. Контактные поверхности промыть бензином Б-70 и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221. Открытые полости до завершения монтажа закрыть плотной пылевлагонепроницаемой пленкой.

4.1.6. При сборке выключателя необходимо строго придерживаться заводской маркировки элементов выключателя.

Маркировка дугогасительных устройств, изоляционных вертикальных тяг, фланцев патрубков резервуаров и переходных фланцев под опорными колонками состоит из цифр, проставляемых через тире: 1-я обозначает номер выключателя, 2-я (1, 2 и 3) - номер полюса, 3-я - номер опорной колонки полюса (считая слева направо со стороны дверцы шкафа управления с товарным знаком).

Изоляторы опорных колонок маркируются дополнительно четвертой цифрой, означающей порядковый номер изолятора в колонке, начиная снизу. Маркировка нанесена на верхней юбке изолятора. Кроме цифровой маркировки на фланцах опорных изоляторов имеется маркировочная линия, которую следует совмещать при монтаже опорных колонок.

4.1.7. При ревизии и осмотре дугогасительных устройств запрещается одновременное отведение обоих вводов.

4.1.8. Монтаж выключателя должен осуществляться в соответствии с требованиями заводской инструкции по монтажу и эксплуатации и настоящей картой.

4.2. Подготовительные работы

4.2.1. Приемка от строителей опорных конструкций под выключатель. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок нивелиром и отвесом. Отклонение отметки верха стойки не должно превышать ±15 мм, отклонение от вертикали -1:100 ее высоты.

Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и электромонтажной организаций.

4.2.2. Уточнение рабочего графика производства работ в соответствии с технологической картой.

Ознакомление электромонтажников с технической документацией, объемом работ и принятой технологией.

4.2.3. Подготовка деревянного настила для установки сборочных единиц.

4.2.4. Доставка на монтажную площадку монтажных механизмов, оборудования, инвентарных устройств и размещение их в соответствии со схемой, приведенной на рис.4-6.

План размещения оборудования и монтажных механизмов для монтажа выключателя ВНВ-330 кВ

Рис.4

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки; 2 - дугогасительное устройство; 3 - конденсаторы в упаковке; 4 - опорные изоляторы в упаковке; 5 - инвентарный столик; 6 - опорные конструкции; 7 - шкаф управления; 8 - резервуар; 9 - автокран СМК-10; 10 - гидравлический подъемник АГП-22; 11 - шкаф распределительный.

План размещения оборудования и монтажных механизмов для монтажа выключателя ВНВ-500 кВ

Рис.5

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки; 2 - дугогасительное устройство; 3 - конденсаторы в упаковке; 4 - опорные изоляторы в упаковке; 5 - изоляторы растяжек в упаковке; 6 - инвентарный столик; 7 - резервуар; 8 - рама; 9 - шкаф управления; 10 - опорные конструкции; 11 - автокран СМК-10; 12 - гидравлический подъемник АГП-22; 13 - шкаф распределительный.

План размещения оборудования и монтажных механизмов для монтажа выключателя ВНВ-750 кВ

Рис.6

1 - площадка для разгрузки и укрупнительной сборки; 2 - дугогасительное устройство: 3 - конденсаторы; 4 - опорные изоляторы; 5 - изоляторы растяжек; 6 - инвентарный столик; 7 - резервуар; 8 - рама; 9 - шкаф управления; 10 - опорные конструкции; 11 - автокран К-162; 12 - гидравлический подъемник АГП-22.

4.2.5. Механические испытания опорных изоляторов на изгиб (рис.16) в соответствии с инструкцией.

4.2.6. Инструктаж бригады по технике безопасности на рабочих местах ответственным руководителем работ - мастером, прорабом.

4.2.7. Установка на рабочих местах предупредительных плакатов в соответствии с правилами техники безопасности.

4.3. Монтаж распределительного шкафа

4.3.1. Осмотреть внутренние полости шкафа. Проверить внутренние присоединения воздухопроводов, герметизацию всех соединений, подверженных воздействию атмосферных осадков.

4.3.2. Сдать в лабораторию для проверки электроконтактные манометры. Установить манометры после проверки.

4.3.3. Застропить распределительный шкаф за скобы (строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/2000), расположенные на крышке шкафа, поднять и установить его на опорную конструкцию и закрепить. Подсоединить шину заземления к болту.

4.3.4. Подсоединить распределительный шкаф к воздухораспределительной сети ОРУ, предварительно убедиться в чистоте поступающего воздуха с помощью белой плотной ткани, намотанной на время проверки в несколько слоев на конец трубы, подводящей сжатый воздух к распределительному шкафу. Следы масла, грязи, пыли, ржавчины на ткани недопустимы. Продувка труб проводится небольшим избыточным давлением в течение 3-5 минут.

4.4. Монтаж воздухопроводов распределительной сети выключателя

4.4.1. Разметить места установки опорных конструкций под медные воздухопроводы, установить и приварить опорные конструкции под воздухопроводы.

4.4.2. Проложить заготовленные в монтажно-заготовительной мастерской элементы воздухопроводов по опорным конструкциям, сварить трубы, очистить швы от окалины (в качестве припоя рекомендуется ЛОК 59-1-0,3, ГОСТ 16130-72*).

________________

* Действует ГОСТ 16130-90.  - Примечание изготовителя базы данных.

4.4.3. Промыть воздухопроводы бензином Б-70.

4.4.4. Продуть смонтированные воздухопроводы сухим сжатым воздухом.

4.4.5. Присоединить воздухопроводы к распределительному шкафу.

4.4.6. Проверить чистоту поступающего воздуха в соответствии с пунктом 4.3.4 и заглушить трубы до окончания монтажа собственно выключателя.

4.4.7. Перед первым наполнением резервуаров выключателя сжатым воздухом воздухопроводы на участках от магистрали до распределительного шкафа и от распределительного шкафа до шкафов управления необходимо продуть сжатым воздухом в атмосферу.

4.5. Установка резервуара

4.5.1. Установить на землю между фундаментными стойками шкаф управления выключателя (строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/5000).

4.5.2. Установить рамы ВНВ-500 и ВНВ-750 (стропы УСК1-0,5/4000) на настил из досок. Поднять резервуар, стропы УСК1-2,5/17000 (ВНВ-750) и УСК1-1,6/8500 (ВНВ-500), установить на рамы, соединить их между собой болтами.

4.5.3. Резервуар для ВНВ-330 установить на фундамент (рис.7). Поднять резервуар с рамами - для ВНВ-500 и ВНВ-750 - и установить на фундамент (рис.8 и 9).

Установка резервуара ВНВ-330

Рис.7

1 - опора; 2 - шкаф управления; 3 - резервуар; 4 - строп УСК1-1,6/8500.

Установка резервуара с рамами ВНВ-500

Рис.8

1 - опора; 2 - шкаф управления; 3 - рама; 4 - резервуар; 5 - строп УСК1-1,6/8500.

Установка резервуара с рамами ВНВ-750

Рис.9

1 - опора; 2 - шкаф управления; 3 - рама; 4 - резервуар; 5 - строп УСК1-1,6/8500

4.5.4. С помощью стальных прокладок, устанавливаемых между фундаментом и рамой (для ВНВ-330 между фундаментом и стойками резервуара), добиться горизонтальности верхних плит стоек резервуара, проверить по уровню. Закрепить рамы на фундаментах с помощью шпилек. Прокладки приварить к фундаментным стойкам.

4.5.5. Заземлить резервуар с помощью имеющихся на стойках болтов заземления.

4.5.6. Снять крышки и заглушки с фланцев резервуара. Застропить (строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/5000) шкаф управления за скобы (рис.10) на крышке шкафа. Поднять и подсоединить его к резервуару с помощью шпилек. Заземлить с помощью болта. Проверить размеры хода поршня пневматического привода. Для выключателей ВНВ-330 и ВНВ-500 он должен быть 59±2, а для ВНВ-750 - 64±2 мм.

6. ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА

| Наименование | Проверяющий | Состав контроля | Способ контроля | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка резервуара с трехлучевыми рамами (для ВНВ-330 - установка резервуара) | Мастер | Горизонтальность установки | Уровень | До монтажа опорных колонок |
| 2. Ход поршня привода пневматического | Мастер | Ход поршня 59±2 мм - для ВНВ-330 и ВНВ-500, 64±2 мм - для ВНВ-750 | Метр складной | До подсоединения горизонтальных металлических тяг |
| 3. Монтаж воздухопроводов | Прораб | Чистота поступающего воздуха в распределительный шкаф | Белая плотная ткань в несколько слоев | До подсоединения магистрального воздухопровода к распределительному шкафу |
|  | Мастер | Герметичность воздухопроводов распределительной сети выключателя | Прослушивание, промывание мест сварки | До проверки собственно выключателя на герметичность |
|  | Мастер | Чистота поступающего воздуха по распределительной сети выключателя | Белая, плотная ткань в несколько слоев | До подсоединения распределительной сети к выключателю |
| 4. Монтаж опорных колонок | Бригадир | Целость изоляторов и растяжек | Визуально | До сборки опорной колонки |
|  | Бригадир | Совмещение маркировочных линий на фланцах изоляторов | Визуально | При сборке |
|  | Бригадир | Соблюдение заводской маркировки при сборке изоляторов | Визуально | При сборке |
|  | Мастер | Вертикальность установки опорных колонок (отклонение не должно превышать 15 мм для ВНВ-330, 550 кВ и 20 мм - для ВНВ-750) | Теодолит | До установки дугогасительных камер |
| Для ВНВ-500 и ВНВ-750 кВ | Мастер | Величина зазоров между нажимными фланцами и корпусами натяжных устройств 0,5-0,8 м | Щуп | То же |
| 5. Установка рычагов центрального и угловых механизмов | Мастер | Размеры между осями 52±0,5 мм | Шаблон (поставляется с выключателем) | До проверки выключателя на герметичность |
| 6. Герметичность выключателя | Прораб | Пополюсно герметичность полостей, находящихся под высоким давлением, и системы вентиляции | С помощью манометра - по методике завода-изготовителя | До сдачи выключателя в наладку |

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

7.1. Монтажные механизмы и инвентарь

| Наименование | Тип, стандарт | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВНВ-330 | ВНВ-500 | ВНВ-750 |  |
| 1. Автокран | К-162(КС-4561) | - | - | 1 | Грузоподъемность 16 т, длина стрелы 22 м |
| 2. Автокран | ОМК-10 (КС-3562Б) | 1 | 1 | - | Грузоподъемность 10 т, длина стрелы 16 м |
| 3. Автокран | КС-2561Д | 1 | 1 | 1 | Грузоподъемность 6,3 т, длина стрелы 8 м |
| 4. Автогидроподъемник | АГП-22 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. Автомашина | МАЗ-507 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. Прицеп двухосный | МАЗ-5243 | - | - | 1 |  |
| 7. Трансформатор сварочный | ТД-500 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. Электрододержатель с кабелем до 3 м | ЭД3102 VI, ГОСТ 14651-78 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. Маска защитная для электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78* | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10. Баллон кислородный, 40 л, Р=150 кг/см | ГОСТ 949-73 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. Баллон ацетиленовый 40 л, Р=150 кг/см | ГОСТ 949-73 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. Шланг резиновый для кислорода, Р=4 кг/см, 12 мм, l=30 м | ГОСТ 9356-75 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. Шланг резиновый для ацетилена, Р=0,5 кг/см, 12 мм, l=30 м | ГОСТ 9356-75 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. Вентиль кислородного баллона | ГОСТ 699-76 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. Вентиль ацетиленового баллона | То же | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. Редуктор кислородный | ГОСТ 6268-78 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. Редуктор ацетиленовый | То же | 1 | 1 | 1 |  |
| 18. Горелка ацетиленокислородная средней мощности, Г-3 | ГОСТ 1077-79Е | 1 | 1 | 1 | Комплектно с наконечниками N 1-7 |
| 19. Резак вставной | РГС-70 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20. Очки защитные | ГОСТ 12.4.013-80* | 1 | 1 | 1 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 21. Строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/2000 | ОСТ 34.13.110-80 | 1 | 1 | 1 | Для монтажа шкафа распределительного |
| 22. Строп 2СК-3,2/Рт1-3,2/К1-2,5/1400 | То же | 1 | 1 | 1 | Для монтажа дугогасительного устройства |
| 23. Строп 4СК-1,0/Рт1-1,0/К1-0,4/5000 | -"- | 1 | 1 | 1 | Для монтажа шкафа управления |
| 24. Строп 1СК-1,6/0-1,6/К1-1,6/1400 | -"- | 1 | - | - | Для монтажа колонки опорных изоляторов |
| 25. Строп 1СК-2,5/0-2,5/К1-2,5/1400 | -"- | - | 1 | 1 | Для монтажа колонки опорных изоляторов |
| 26. Строп УСК1-0,5/4000 | -"- | - | 3 | 3 | Для монтажа рамы |
| 27. Строп УСК1-1,6/8500 | -"- | 2 | 2 | - | Для монтажа резервуара |
| 28. Строп УСК/1-2,5/17000 | -"- | - | - | 2 | То же |
| 29. Канат капроновый КК 50 мм, 167 ктекс об.м | ГОСТ 10293-77 | 12 | 12 | 20 |  |
| 30. Канат капроновый КК 25 мм, 117 ктекс об.м | ГОСТ 10293-77 | - | - | 20 |  |
| 31. Трансформатор понижающий, 220/12 В | ОСВ-0,25 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32. Приспособление для предохранения фарфора |  |  | 1 | 1 | Рис.17 |
| 33. Стол монтажный |  | 2 | 2 | 3 | Рис.18 |
| 34. Приспособление для монтажа дугогасительного устройства |  | 1 | 1 | 1 | Рис.19 |
| 35. Устройство для механического испытания опорных изоляторов |  | 1 | 1 | 1 | Входит в поставку завода (см. рис.16) |
| 36. Приспособление для подъема изоляторов |  | 1 | 1 | 1 | Входит в поставку завода |
| 37. Динамометр с пределом измерения 15000 Н, не менее |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 38. Лестница приставная, 3,5 м |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 39. Пояс монтажный |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 40. Лампа переносная, 12 В, с шланговым проводом |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 41. Строительно-монтажный пистолет | ПЦ84-1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42. Аптечка походная |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 43. Ведро оцинкованное |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 44. Комплект плакатов по технике безопасности |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 45. Гидроцилиндр Ц455-1010001 | ГОСТ 8755-80 | 1 | 1 | 1 | Для механического испытания опорных изоляторов |
| 46. Насосная станция | НСП-400 | 1 | 1 | 1 | То же |

Таблица 2

7.2. Материалы

| Наименование | Тип, марка, стандарт | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВНВ-330 | ВНВ-500 | ВНВ-750 |  |
| 1. Бензин Б-70 | ТУ 38.101913-82 | л | 15 | 20 | 41 |  |
| 2. Спирт этиловый, ректификат | ГОСТ 18300-72* | То же | 6 | 7 | 11 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 18300-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 3. Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | -”- | 3 | 3 | 5 |  |
| 4. Ветошь, N 625 |  | кг | 0,75 | 0,75 | 1,2 |  |
| 5. Бязь х/б | ГОСТ 11680-76 | м | 18 | 24 | 29 |  |
| 6. Смазка ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433-80 | кг | 1,2 | 1,3 | 2,0 |  |
| 7. Кислород технический | ГОСТ 5583-78 | м | 1,0 | 1,0 | 1,5 |  |
| 8. Ацетилен | ГОСТ 5457-75 | м | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |
| (пропан-бутан) | ГОСТ 20448-80* | м | (0,1) | (0,1) | (0,2) |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 20448-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 9. Пруток сварочный, ЛОК 59-1-0,3 | ГОСТ 16130-72* | кг | 0,5 | 0,5 | 0,8 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 16130-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10. Бура | ГОСТ 8429-77 | То же | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| 11. Лак БТ-577 | ГОСТ 5631-79 | -"- | 2,0 | 2,0 | 3,5 |  |
| 12. Графит кристаллический | ГОСТ 5279-74 | -"- | 0,8 | 0,8 | 1,2 |  |
| 13. Мыло хозяйственное | ГОСТ 790-69* | -"- | 0,6 | 0,6 | 0,9 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 790-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 14. Пленка полиэтиленовая | ГОСТ 10354-82 | м | 9,0 | 12,0 | 18,0 |  |
| 15. Шпагат |  | м | 18,0 | 24,0 | 36,0 |  |
| 16. Шкурка шлифовальная | ГОСТ 6456-82 | м | 1,2 | 1,3 | 2,1 |  |
| 17. Сталь полосовая, 30x4 мм | ГОСТ 103-76 | кг | 11,8 | 14,0 | - |  |
| 18. Сталь, 50x5 мм | ГОСТ 103-76 | кг | _ | - | 8,8 |  |
| 19. Дюбель-винт | ДВП М8х70 | шт. | 15 | 15 | 32 |  |
| 20. Дюбель-гвоздь | ДГП 4,5x40 | То же | 9 | 12 | 27 |  |
| 21. Патроны к пистолету | ДЗ | -"- | 24 | 27 | 59 |  |
| 22. Наконечники полиэтиленовые | N1, 4,4 мм | -"- | 24 | 27 | 59 |  |
| 23. Гвозди строительные | ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 | 0,8 | 1,5 |  |
| 24. Доски, 40 мм | ГОСТ 8486-66* | м | 0,5 | 0,5 | 0,8 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 8486-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 25. Труба медная, 36x2 мм | ГОСТ 617-72* | м | 45 | 50 | 46 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 617-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 26. Труба медная, 12x1 мм | То же | То же | 190 | 220 | 191 |  |
| 27. Переходник для труб М32х2 мм |  | шт. | - | 1 | 1 | Поставляется заводом |
| 28. Тройник медный переходной для труб М12х1 мм |  | шт. | - | 4 | 2 | То же |
| 29. Шпилька с двумя гайками с нормальными и пружинными шайбами | М36х260 | комплект | - | 12 | 12 | -"- |
| 30. Шпилька с двумя гайками с нормальными и пружинными шайбами | М16х85 | То же | - | 4 | 4 | -"- |
| 31. Короб металлический кабельный блочный, l=1000 мм | ККБ-110-0,65/0,6-1 | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
| 32. Лоток металлический кабельный | Л-400-1 | То же | 3 | 3 | 3 |  |
| 33. Скоба для крепления кабеля | СО-30/40 | шт. | 9 | 12 | 33 |  |

Примечание. Поз. 17-22, 25-33 подлежат уточнению по конкретному проекту.

Таблица 3

7.3. Инструмент

| Наименование | Тип, марка, стандарт, чертеж | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75* | 3 |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 2. Отвертки разные: |  |  |  |
| 7810-0309 Кд. хр., | ГОСТ 17199-71* | 3 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 7810-0320 Кд. хр., | То же | 3 |  |
| 7810-033 Кд. хр. | -"- | 3 |  |
| 3. Нож монтерский складной, МН-2 | ТУ-36-763-75 | 4 |  |
| 4. Напильник драчевый: |  |  |  |
| плоский 2820-0023 | ГОСТ 1465-80 | 2 |  |
| круглый 2822-0024 | ГОСТ 1465-80 | 2 |  |
| 5. Лом, 1,5 м | ГОСТ 1405-83* | 1 |  |
| ________________ * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 6. Рулетка стальная, 20 м, Р3-20 | ГОСТ 7502-98 | 1 |  |
| 7. Метр складной металлический |  | 2 |  |
| 8. Молоток слесарный, 7850-0035-Ц12, 500 г | ГОСТ 2310-77 | 3 |  |
| 9. Клещи универсальные | ГОСТ 14184-83* | 1 |  |
| ________________ * ГОСТ 14184-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10. Кувалда 3 кг | ГОСТ 11401-75 | 1 |  |
| 11. Уровень с микрометрической подачей ампулы, типа 2 | ГОСТ 11196-74 | 1 |  |
| 12. Теодолит | ГОСТ 20063-74 | 1 |  |
| 13. Нивелир |  | 1 |  |
| 14. Отвес стальной строительный типа ОТ-200 | ГОСТ 7948-80 | 2 |  |
| 15. Кисть малярная | ГОСТ 10597-80* | 2 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 10597-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 16. Зубило слесарное, 20x60, 170 мм | ГОСТ 7211-72* | 5 |  |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 7211-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 17. Щетка металлическая |  | 3 |  |
| 18. Станок ножовочный раздвижной | СНП-ТУ 36-62 | 2 |  |
| 19. Полотно ножовочное | ГОСТ 8645-68 | 20 |  |
| 20. Ключи гаечные, двухсторонние разные, комплект | ГОСТ 2838-80 | 2 |  |
| 21. Мегамометр М4101/4 |  | 1 |  |
| 22. Щуп |  | 1 | Для замера зазоров в узлах крепления растяжек |

8. ГРАФИКИ МОНТАЖА

8.1. Укрупненный график монтажа ВНВ-330 кВ

| Наименование работы | Состав бригады | Общая трудоемкость чел.-ден. | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1. | Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работа автокрана СМК-10, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работа автокрана КС-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. График потребности рабочих

8.3. Пооперационный график монтажа ВНВ-330 кВ

| Наименование работы | Единица измерения | Объем работы | Общая трудоемкость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов выключателя | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателя | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укладка деталей, узлов оборудования и приспособлений на рабочие места | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка, подключение и заземление силового ящика и сварочного аппарата | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.3

| Наименование работы | Единица измерения | Объем работы | Общая трудоемкость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 6. Механические испытания опорных изоляторов | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж распределительного шкафа | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж воздухопроводов | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сварка при монтаже воздухопроводов | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.3

| Наименование работы | Единица измерения | Объем работы | Общая трудоемкость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 11. Регулировка и испытание выключателя | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разметка, прокладка и окраска шин заземления | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземлявших шин и питающего кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Продолжительность смены - 8 ч.

2. Состав звена электромонтажников и их разряд в пооперационном графике указаны в соответствии с ЕНиР, рекомендуемый состав бригады указан в укрупненном графике.

8.4. Укрупненный график монтажа ВНВ-500 кВ

| Наименование работы | Состав бригады | Общая трудоемкость чел.-ден. | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1. | Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работа автокрана СМК-10, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работа автокрана КС-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5. График потребности рабочих

8.6. Пооперационный график монтажа ВНВ-500 кВ

| Наименование работы | Единица измерения | Объем работы | Общая трудоемкость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов выключателя | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателя | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка, заземление и подключение силового ящика и сварочного аппарата | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.6

| Наименование работы | Единица измерения | Объем работы | Общая трудоемкость, чел.-день | Состав звена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 5. Укладка деталей, узлов оборудования и приспособлений на рабочие места | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Механические испытания опорных изоляторов | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж распределительного шкафа | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Монтаж воздухопроводов | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.6

| Наименование работы | Единица | Объем | Общая | Состав | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | работы | трудоемкость, чел.-день | звена | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 11. Сварка при монтаже воздухопроводов | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Регулировка и испытание выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Разметка, прокладка и окраска шин заземления | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Демонтаж силового ящика, сварочного аппарата, заземлявших шин и питающего кабеля | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Продолжительность смены - 8 ч.

2. Состав звена электромонтажников и их разряд в пооперационном графике указаны в соответствии с ЕНиР, рекомендуемый состав бригады указан в укрупненном графике.

8.7. Укрупненный график монтажа ВНВ-750 кВ

| Наименование работы | Состав | Общая трудо- | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бригады | емкость чел.-ден. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1. | Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заключительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работа автокрана СМК-10, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работа автокрана КС-2561Д, машино-смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работа монтажной машины АГП-22, машино-смена_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.8 График потребности рабочих

8.9. Пооперационный график монтажа ВНВ-750 кВ

| Наименование работы | Единица | Объем | Общая | Состав | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | работы | трудоемкость, чел.-день | звена | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Транспортно-такелажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подбор деталей и узлов оборудования на складе | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Погрузка деталей и узлов выключателя | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выгрузка деталей и узлов выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укладка деталей, узлов оборудования и приспособлений на рабочие места | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установка, заземление и подключение силового ящика и сварочного аппарата | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.9

| Наименование работы | Единица | Объем | Общая | Состав | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | работы | трудоемкость, чел.-день | звена | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 6. Механические испытания опорных изоляторов | 1 гpyппa, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Монтаж распределительного шкафа | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Монтаж выключателя | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж воздухопроводов | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сварка при монтаже воздухопроводов | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение графика 8.9