СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЕ

СНиП 3.05.01-85, пп.3.2, 3.3, 3.5, 3.24

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

| стояка от вертикали на 1 м длины трубопровода не более | 2 мм; |
| --- | --- |
| при расстоянии 150 мм от кромки оконного проема до отопительного стояка ±50 мм с устройством подводок к радиатору длиной не более | 400 мм; |

ДОПУСКАЕТСЯ:

| расстояние от магистрали до установленного на стояке или ответвлении вентиля (крана) не более | 120 мм; |
| --- | --- |
| крепления стояков в производственных зданиях через | 3 м. |

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

крепление трубопроводов на деревянных пробках.

| Кто контролирует | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Разметка мест прокладки стояков отопления | Опускание стояков в отверстия междуэтажных перекрытий | Уплотнение резьбовых соединений льном и суриком с последующей очисткой выступающего льна | Крепление стояков |
| Состав контроля (что контроли- ровать) | Расстояние от поверхности штукатурки и от кромки оконного проема | Вертикальность стояков | Качество резьбовых соединений с уплотнением из льна и сурика | Прочность крепления. Размещение креплений |
| Способ контроля (как контроли- ровать) | Метр складной металлический | Отвес строительный | Визуально |
| Время контроля (когда контроли- ровать) | В процессе работы | После окончания работы |