ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
МОСОРГСТРОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

МОСКВА 1983

Технологическая карта разработана проектно-технологическим отделом треста Мосоргстрой (А.И.Абрамович, А.П.Смирнов), согласована с Управлением подготовки производства Главмосстроя, трестом Мосфундаментспецстрой.

Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном производстве.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта (ТК) составлена на производство работ по бурению скважин и погружению стальных труб для креплений траншей и котлованов на строительных объектах Главмосстроя.

1.2. В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:

планировка территории;

геодезическая разбивка осей труб и мест бурения;

монтаж установки над местом бурения;

установка первого шнека;

бурение скважины;

последовательное наращивание шнеков;

подъем шнеков с отсоединением;

погружение обсадных стальных труб;

перемещение станка по ходу работ.

1.3. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ и организацией труда рабочих.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция затрат труда, приспособления и средства механизации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по бурению скважин и погружению стальных труб должны быть:

получены все необходимые документы на право производства работ;

выполнена планировка площадки;

выполнена геодезическая разбивка осей труб и мест бурения;

обозначены и отшурфлены находящиеся в зоне работы действующие подземные коммуникации;

ограждена территория строительной площадки;

завезены на стройплощадку механизмы, оборудование и материалы;

подготовлена площадка под буровую установку.

Бурение скважин и погружение стальной трубы

2.2. Установить буровую установку УГБ-50 м (лист 1) над местом расположения скважины и запустить двигатель бурового агрегата.

2.3. Поднять мачту буровой установки, установив ее вертикально, поддомкратить и закрепить защитными хомутами.

2.4. Поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность соединения коронки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважин и опустить вращатель.

2.5. В начале бурения скважины:

погружение первого шнека производить на малых оборотах вращения с целью предотвращения искривления скважины (отклонение от ее вертикали);

после погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой колонны.

2.6. Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7-1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить шнек между собой запорным "пальцем", обязательно застропив его фиксатором, а затем для соединения головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека вручную опустить вращатель и повернуть шпинделевую головку.

2.7. Включить вращатель и продолжить бурение на 2-3 скорости, отбрасывая при этом грунт, подаваемый шнековой колонкой из устья скважины.

2.8. После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение остановить.

2.9. Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции:

прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2-5 мин осуществлять ее свободное вращение (раскручивание);

остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5-1,7 м;

соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны при помощи пальца с защелкой или болта, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с хвостовика шнековой колонны во время подъема и опускания ее на землю. Максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны не должно быть больше четырех штук;

установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;

приподнять шнековую колонну на 10-20 см с одновременным производством ударов молотком по месту соединения шнеков в случае их заклинивания;

отсоединенную часть шнековой колонны отвести в сторону, а затем повторить все операции, упомянутые выше в п.2, до полного извлечения колонны из скважины.

2.10. Поднять обсадную трубу, длина которой не должна превышать 12 м, и установить ее вертикально над устьем скважины.

2.11. Произвести свободный спуск трубы в скважину, а затем произвести ее добавку до требуемой глубины ударной "бабой".

2.12. Наращивать обсадную трубу (при необходимости) следует путем подъема следующего звена и соединения его муфтой на резьбе или сваркой.

2.13. При невозможности добить колонну обсадных труб на требуемую глубину ударной "бабой" необходимо произвести углубление скважины ударно-канатным способом (подработка забоя скважины желонкой), а затем забивку колонны ударной "бабой" повторить.

2.14. Ударно-канатный способ бурения может потребоваться при проходке скважины и на меньшей глубине, чем 8,5 м, если в процессе вращательного бурения будет иметь место прихват шнеков в слабых, оплывающих или в слабоувлажненных глинах и суглинках.

2.15. Элементы консольных и распорных креплений из стальных труб 219x12 мм как в грунтах естественной влажности, так и в водонасыщенных, подбираются по табл.1, 2, 3.

Схемы организации работ по бурению скважин и погружению стальных труб приведены на листах 2, 3.

2.16. Бурение скважин и погружение стальных труб выполняется звеном рабочих, состав которого приведен в графике производства работ (приложение 1).

Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 2.

2.17. Операционный контроль качества работ по бурению скважин и погружению стальных труб (приложение 3) выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-1-76 "Организация строительного производства", СНиП III-8-76 "Земляные сооружения", СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты" и инструкции СН-47-74.

________________

Заменен на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.

2.18. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП III-4-80 "Техника безопасности встроительстве" и системы стандартов безопасности труда (ССБТ), а также руководство по эксплуатации установки УГБ-50 м.

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

на 1190 пог. м скважины (170 шт. труб)

|  | Производительность в смену | - 15 т.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда | - 133,54 чел.-дн. |  |
|  | Стоимость затрат труда | - 679,28 руб. |  |
|  | Потребность в машинах | - 23,74 маш.-см. |  |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в стальных трубах 219 мм, l =7 м на 1190 пог. м скважины - 170 шт.

Таблица 1

Подбор консольных креплений

| N п/п | Угол внутр. трения | Объемный вес грунта, т/м | Шаг бурения (труба 219x12), м | Глубина бурения (полная длина трубы), м | Глубина траншеи, м | Несущая способ. грунта , кг/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 1,6 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 1,0 |
| 2 | 25 | 1,8 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 1,0 |
| 3 | 25 | 1,6 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 4 | 30 | 1,6 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 5 | 35 | 1,6 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 6 | 40 | 1,6 | 1,8 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 7 | 25 | 1,8 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 8 | 30 | 1,8 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 35 | 1,8 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 10 | 40 | 1,8 | 1,8 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 11 | 30 | 2,0 | 1,10 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 12 | 35 | 2,0 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 13 | 40 | 2,0 | 1,5 | 5,6 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | 30 | 2,1 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 15 | 35 | 2,1 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 16 | 40 | 2,1 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| 17 | 25 | 1,6 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,0 |
| 18 | 25 | 1,8 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,0 |
| 19 | 25 | 1,6 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 20 | 30 | 1,6 | 1,7 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 21 | 35 | 1,6 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 22 | 40 | 1,6 | 1,8 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 23 | 25 | 1,8 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 24 | 30 | 1,8 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 25 | 35 | 1,8 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 26 | 40 | 1,8 | 1,8 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 27 | 30 | 2,0 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 28 | 35 | 2,0 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 29 | 40 | 2,0 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 30 | 30 | 2,1 | 1,0 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 31 | 35 | 2,1 | 1,2 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 32 | 40 | 2,1 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| 33 | 35 | 1,6 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 34 | 40 | 1,6 | 1,2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 35 | 40 | 1,8 | 1,2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 36 | 40 | 2,0 | 1,00 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 37 | 40 | 2,1 | 1,00 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 38 | 35 | 1,6 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 1,5 |
| 39 | 40 | 1,6 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 1,5 |
| 40 | 40 | 1,8 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 1,5 |
| 41 | 40 | 2,0 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 1,5 |
| 42 | 40 | 2,1 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 1,5 |
| 43 | 35 | 1,6 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,0 |
| 44 | 40 | 1,6 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 2,0 |
| 45 | 40 | 1,8 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 2,0 |
| 46 | 40 | 2,0 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,0 |
| 47 | 40 | 2,1 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,0 |
| 48 | 35 | 1,6 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,5 |
| 49 | 40 | 1,6 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 2,5 |
| 50 | 40 | 1,8 | 1,20 | 6,3 | 3,0 | 2,5 |
| 51 | 40 | 2,0 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,5 |
| 52 | 40 | 2,1 | 1,00 | 6,3 | 3,0 | 2,5 |

Таблица 2

Подбор элементов креплений с верхней распоркой

| N п/п | Угол внутр. трения | Объемный вес грунта , т/м | Шаг бурения (труба 219x12), м | Глубина бурения (полная длина трубы), м | Глубина траншеи , м | Несущая способ. грунта , кг/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,6 | 1,20 | 5,6 | 3,0 | 1,0 |
| 2 | 25 | 1,6 | 1,50 | 6,1 | 3,0 | 1,0 |
| 3 | 20 | 1,8 | 1,20 | 6,1 | 3,0 | 1,0 |
| 4 | 25 | 1,8 | 1,20 | 5,7 | 3,0 | 1,0 |
| 5 | 20 | 2,0 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 1,0 |
| 6 | 25 | 2,0 | 1,50 | 6,4 | 3,0 | 1,0 |
| 7 | 20 | 2,1 | 1,00 | 5,8 | 3,0 | 1,0 |
| 8 | 25 | 2,1 | 1,50 | 5,8 | 3,0 | 1,0 |
| 9 | 20 | 1,6 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 10 | 25 | 1,6 | 1,50 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 11 | 30 | 1,6 | 1,80 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 12 | 35 | 1,6 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 13 | 40 | 1,6 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 14 | 20 | 1,8 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 15 | 25 | 1,8 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 16 | 30 | 1,8 | 1,80 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 17 | 35 | 1,8 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 18 | 40 | 1,8 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 19 | 20 | 2,0 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 20 | 25 | 2,0 | 1,50 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 21 | 30 | 2,0 | 1,50 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 22 | 35 | 2,0 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 23 | 40 | 2,0 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 24 | 20 | 2,1 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 25 | 25 | 2,1 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 26 | 30 | 2,1 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 27 | 35 | 2,1 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 28 | 40 | 2,1 | 2,00 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| 29 | 20 | 1,6 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 2,0 |
| 30 | 25 | 1,8 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 2,0 |
| 31 | 20 | 2,0 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 2,0 |
| 32 | 20 | 2,1 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 2,0 |
| 33 | 20 | 1,6 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
| 34 | 25 | 1,8 | 1,20 | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
| 35 | 20 | 2,0 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
| 36 | 20 | 2,1 | 1,00 | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
| 37 | 25 | 1,6 | 1,00 | 6,2 | 3,5 | 1,0 |
| 38 | 25 | 1,8 | 1,20 | 6,3 | 3,5 | 1,0 |
| 39 | 25 | 2,0 | 1,00 | 6,4 | 3,5 | 1,0 |
| 40 | 25 | 1,6 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 1,5 |
| 41 | 25 | 1,8 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 1,5 |
| 42 | 25 | 2,0 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 1,5 |
| 43 | 30 | 2,1 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 1,5 |
| 44 | 25 | 1,6 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,0 |
| 45 | 25 | 1,8 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,0 |
| 46 | 25 | 2,0 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,0 |
| 47 | 30 | 2,1 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,0 |
| 48 | 25 | 1,6 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,5 |
| 49 | 25 | 1,8 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,5 |
| 50 | 25 | 2,0 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,5 |
| 51 | 30 | 2,1 | 1,00 | 6,0 | 3,5 | 2,5 |
| 52 | 40 | 1,5 | 1,50 | 6,6 | 4,0 | 1,0 |
| 53 | 35 | 1,8 | 1,20 | 6,7 | 4,0 | 1,0 |
| 54 | 40 | 2,0 | 1,20 | 6,8 | 4,0 | 1,0 |
| 55 | 35 | 2,1 | 1,00 | 7,0 | 4,0 | 1,0 |
| 56 | 35 | 1,6 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 1,5 |
| 57 | 40 | 1,8 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 1,5 |
| 58 | 35 | 2,0 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 1,5 |
| 59 | 40 | 2,1 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 1,5 |
| 60 | 35 | 1,6 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 2,0 |
| 61 | 35 | 1,8 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 2,0 |
| 62 | 40 | 2,0 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 2,0 |
| 63 | 35 | 2,1 | 1,00 | 6,5 | 4,0 | 2,0 |
| 64 | 35 | 1,6 | 1,20 | 6,5 | 4,0 | 2,5 |
| 65 | 35 | 2,1 | 1,00 | 6,5 | 4,0 | 2,5 |
| 66 | 40 | 1,6 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 1,0 |
| 67 | 40 | 1,8 | 1,00 | 7,7 | 4,5 | 1,0 |
| 68 | 40 | 2,0 | 1,00 | 7,3 | 4,5 | 1,0 |
| 69 | 40 | 2,1 | 1,00 | 7,4 | 4,5 | 1,0 |
| 70 | 40 | 1,6 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 1,5 |
| 71 | 40 | 2,1 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 1,5 |
| 72 | 40 | 1,6 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,0 |
| 73 | 40 | 1,8 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,0 |
| 74 | 40 | 2,0 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,0 |
| 75 | 40 | 2,1 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,0 |
| 76 | 40 | 1,6 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,5 |
| 77 | 40 | 1,8 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,5 |
| 78 | 40 | 2,0 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,5 |
| 79 | 40 | 2,1 | 1,00 | 7,0 | 4,5 | 2,5 |

Таблица 3

Подбор элементов креплений со средней распоркой

| N п/п | Угол внутр. трения | Объемный вес грунта , т/м | Шаг бурения (труба 219x12), м | Глубина бурения (полная длина трубы), м | Глубина траншеи, м | Несущая способ. грунта , кг/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,6 | 1,50 | 9,7 | 5,0 | 1,0 |
| 2 | 25 | 1,8 | 1,80 | 10,1 | 5,0 | 1,0 |
| 3 | 30 | 2,0 | 2,00 | 9,9 | 5,0 | 1,0 |
| 4 | 30 | 2,1 | 2,0 | 10,1 | 5,0 | 1,0 |
| 5 | 20 | 1,6 | 1,50 | 8,7 | 5,0 | 1,5 |
| 6 | 25 | 1,8 | 1,80 | 9,0 | 5,0 | 1,5 |
| 7 | 30 | 2,0 | 2,00 | 8,9 | 5,0 | 1,5 |
| 8 | 30 | 2,1 | 2,00 | 9,0 | 5,0 | 1,5 |
| 9 | 25 | 1,8 | 1,80 | 7,8 | 5,0 | 2,0 |
| 10 | 30 | 2,1 | 2,00 | 7,8 | 5,0 | 2,0 |
| 11 | 20 | 1,6 | 1,50 | 7,5 | 5,0 | 2,5 |
| 12 | 40 | 2,1 | 2,00 | 7,5 | 5,0 | 2,5 |
| 13 | 20 | 1,6 | 1,20 | 9,9 | 5,5 | 1,0 |
| 14 | 25 | 1,8 | 1,50 | 10,4 | 5,5 | 1,0 |
| 15 | 20 | 1,8 | 1,20 | 9,3 | 5,5 | 1,5 |
| 16 | 20 | 1,8 | 1,20 | 8,1 | 5,5 | 2,0 |
| 17 | 20 | 1,6 | 1,20 | 8,0 | 5,5 | 2,5 |
| 18 | 20 | 1,8 | 1,00 | 10,5 | 6,0 | 1,0 |
| 19 | 40 | 2,1 | 2,00 | 9,6 | 6,0 | 1,5 |
| 20 | 20 | 1,6 | 1,00 | 8,5 | 6,0 | 2,0 |
| 21 | 25 | 2,1 | 1,00 | 8,5 | 6,0 | 2,5 |
| 22 | 25 | 1,8 | 1,00 | 10,8 | 6,5 | 1,0 |
| 23 | 40 | 1,6 | 2,00 | 9,9 | 6,5 | 1,5 |
| 24 | 30 | 1,6 | 1,20 | 9,0 | 6,5 | 2,0 |
| 25 | 30 | 2,0 | 1,00 | 9,00 | 6,5 | 2,5 |
| 26 | 30 | 1,6 | 1,00 | 10,7 | 7,0 | 1,0 |
| 27 | 40 | 1,8 | 1,50 | 10,9 | 7,0 | 1,0 |
| 28 | 35 | 1,6 | 1,00 | 10,3 | 7,5 | 1,5 |
| 29 | 35 | 1,6 | 1,00 | 10,0 | 7,5 | 2,0 |
| 30 | 40 | 1,6 | 1,20 | 10,9 | 8,0 | 1,5 |
| 31 | 40 | 2,1 | 1,00 | 11,0 | 6,0 | 1,5 |
| 32 | 40 | 1,6 | 1,20 | 10,5 | 8,0 | 2,0 |
| 33 | 40 | 2,0 | 1,00 | 10,5 | 8,0 | 2,0 |
| 34 | 40 | 1,6 | 1,20 | 10,5 | 8,0 | 2,5 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Для конкретного объекта длину трубы определять расчетом.

Таблица 4

Потребность в машинах и оборудовании на 1190 пог. м скважины (170 шт. труб)

| Наименование | Марка | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер | ДЗ-42 | Трактор ДТ-65 | 1 |
| Буровая установка | УГБ-50 м | Машина ГАЗ-66 | 2 |

Приложение 1

График производства работ на 170 шт. труб

График производства работ на 170 шт. труб*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наимено- вание работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость | Состав звена | Меха- низмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм., чел.-ч. | на полный объем работ, чел.-дн. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Планировка площади бульдозером | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж установки | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка площади под буровую установку | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бурение скважин к погружение стальных труб =219 мм | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Калькуляция трудовых затрат на 1190 п. м скважин (170 шт. труб)

| N п/п | Обоснование | Наименование работ | Состав звена | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Расценки на един. измер., руб.-коп. | На полный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | затраты труда, чел.-дн. | сумма, руб.-коп. |
| 1. | § 2-1-24 п.2А.К-4 | Предварительная планировка площади бульдозером за 4 прохода в одном направлении | Машинист 4 р. - 1 | 100 м | 1,2 | 1,6 | 1-00 | 0,24 | 1-20 |
| 2. | § 2-1-25 п.2А.К-4 | Окончательная планировка площади бульдозером за 4 прохода в одном направлении | Машинист 4 р. - 1 | 100 м | 1,2 | 2,02 | 1-27,6 | 0,3 | 1-53 |
| 3. | § 14-21 т.1 п.1В т.3 п.2Г | Подготовка площади под буровые установки | Монтажник 4 р. - 1 3 р. - 1 | 10 м | 60,0 | 1,5 | 0-99,8 | 11,25 | 59-88 |
| 4. | § 14-23 п.2Б | Монтаж и демонтаж установки | Монтажник 4 р. - 1 3 р. - 1 | Установ. | 1,0 | 36,0 | 24-05 | 4,5 | 24-05 |
| 5. | ВУН-8-69 § 14 | Бурение скважин в грунте 2 категории | Бурильщик 5 р. -1 4 р. - 1 | п.м | 1190,0 | 0,24 | 0-159 | 36,95 | 189-21 |
| 6. | ВУН-8-69 § 17 | Погружение стальных труб =219 мм | Бурильщик 8 р. -1 4 р. - 1 3 р. - 1 | п.м | 1190,0 | 0,54 | 0-339 | 80,3 | 403-41 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1 | =133,54 | =679-28 |

Приложение 3

Схема операционного контроля

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | состав | способы | время | привлекаемая служба |
| Подготовительные работы | - | Геодезическая разбивка, планировка, правильность складирования, соответствие геометрических размеров, наличие внешних дефектов, наличие паспорта | Теодолитом, нивелиром, рулеткой, стальным метром, визуально | До начала основных работ | Геодезическая |
| - | Монтаж установки | Соответствие установки техническим характеристикам паспорта и правилам техники безопасности по эксплуатации установок | Визуально, составление акта | В процессе и по окончании работ | Техника безопасности |
| - | Бурение скважин и погружение труб | Соответствие геометрических размеров, вертикальность скважин и труб, погружение труб на проектную глубину | Теодолитом, нивелиром, рулеткой, стальным метром, отвесом, визуально | В процессе и по окончании работ | Строительнаялаборатория, геодезическая, техника безопасности |
| - | Демонтаж установки | Соответствие техническим характеристикам паспорта и правилам техники безопасности по эксплуатации установок | Визуально | В процессе работ | - |

Лист 1

СХЕМА УСТАНОВКИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УГБ-50 м

Техническая характеристика оборудования

|  | Глубина скважин при гидрогеологическом бурении, м | - 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр начальный, мм | - 230 |  |
|  | Диаметр конечный, мм | - 180 или 135 |  |
|  | Грузоподъемность лебедки на прямом канате, кгс | - 2500 |  |
|  | Грузоподъемность лебедки на крюке с подвесным блоком, кгс | - 7300 |  |
|  | Высота привода станка по оси блока, мм | - 8000 |  |
|  | Грузоподъемность привода станка, тс | - 7,3 |  |
|  | Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |
|  | длина | - 8000 |  |
|  | ширина | - 2000 |  |
|  | высота | - 3000 |  |
|  | Масса, кг | - 6000 |  |

Лист 2

СХЕМА БУРЕНИЯ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЯ ТРУБ

Условные обозначения:

1 - шаг погружаемых труб (п);

2 - ось погружаемых труб.

Лист 3

СХЕМА ДОБИВКИ ТРУБ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ

Условные обозначения:

1 - труба диаметром 219x12 мм;

2 - скважина;

3 - погружение трубы добивкой до проектной отметки;

4 - отметка низа трубы.

Лист 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Условные обозначения:
   
   1 - бульдозер ДЗ-42; 2 - направление движения бульдозера;

|  |  | - места погружения труб; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - погруженные трубы; |  |
|  |  | - рабочий ход; |  |
|  |  | - холостой ход; |  |
|  |  | - складская зона; |  |
|  |  | - спланированная территория. |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Мосоргстрой, 1983