ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
  
     УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Пояснительная записка

1. Настоящий проект разработан на основании технических условий N 481/6а от 28.06.2012, выданных ПТУ ОАО "…….облгаз" в соответствии с требованиями экологии, санитарной гигиены и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Уличный газопровод выполнен отбельным листом марки ГСН данного проекта.

3. В газифицируемой кухне установить газовую 4-х горелочную плиту по нормали УГП 1.00. В котельной установить котел "Vaillant" VU INT 202/3-5 atmo TEC Plus (20 кВт) с атмосферной горелкой и автоматическим розжигом, предназначенный для отопления, и проточный газовый водонагреватель Neva 4511 (21 кВт), предназначенный для приготовления горячей воды. Котел и водонагреватель установить согласно паспорту завода-изготовителя. Общий расход газа газоиспользующим оборудованием - 6,5 м/ч.

4. Газовую плиту после крана подключить на гибком шланге при наличии сертификата ГОСТ 15763-2005. На вводе в котельную установить термозапорный клапан КТЗ-001-25. Перед запорным краном в помещении кухни установить термозапорный клапан КТЗ-001-15.

5. Для учета расхода газа установить бытовой счетчик газа NPM G6 с максимальной пропускной способностью 10,0 м/ч компании ЗАО "Газдевайс".

6. Для отвода продуктов сгорания от котла "Vaillant" VU INT 202/3-5 atmo TEC Plus запроектирован дымовой канал сечением 140x140 мм. Для отвода продуктов сгорания от газового водонагревателя Neva 4511 запроектирован дымовой канал сечением 140x140 мм. Для вентиляции помещения котельной запроектирован вентиляционный канал сечением 140x140 мм. Для вентиляции помещения кухни запроектирован вентиляционный канал сечением 140x270 мм. Забор воздуха на горение осуществляется из помещения котельной.

7. На входных отверстиях вентканалов установить вентиляционные решетки сечением 140x140 мм и 140x270 мм. Дымоотводящие патрубки от котла "Vaillant t" VU INT 202/3-5 atmo TEC Plus и проточного водонагревателя Neva 4511 имеют сечение 130 мм.

8. Приток воздуха в помещение котельной предусмотрен через подрез в нижней части двери площадью 0,025 м.

9. Оголовок каналов вывести на 0,5 метра вето конька крыши.

10. В местах прохода через стену газопровод заключить в футляр по нормали УГ 10.00.

11. Отключающие устройства установить на опусках к газовым приборам на высоте 1,50 м от уровня пола.

12. Диаметры газопровода приняты в соответствии с расчётом.

13. Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному металлу труб.

14. Газопровод внутри помещения проложить на высоте 2,5 м от пола.

15. Газопровод после монтажа и испытания окрасить двумя слоями масляной краски.

16. При совместной прокладке газопровода с электропроводкой руководствоваться СНиП 42-01-2002 и ПУЭ. Монтаж газопровода и приборов осуществить согласно СНиП 42-01-2002.

17. Крепление газопроводных труб к стенам вести по нормали УКГ 1.00.

18. Шифр нормалей взят из т.с. 5.905-10 вып.1; т.с. 5.905-15; т.с. 5.905-8.

19. Общая отапливаемая площадь дома - 155,18 м.

20. Проект соответствует требованиям экологии и санитарной гигиены, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГСВ-1 | Общие данные |  |
| ГСВ-2 | План первого этажа |  |
| ГСВ-4 | План второго этажа |  |
| ГСВ-5 | Аксонометрическая схема |  |
| ГСВ-6 | Схема развертки дымоходов и вентиляционных каналов |  |

Условные обозначения

|  | Газопровод внутренний |
| --- | --- |
|  | Кран на газопроводе |
|  | Дымовентиляционные каналы |
|  | Футляр на газопроводе |
|  | Плита газовая |
|  | Счетчик газовый |
|  | Клапан термозапорный |

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта:

М.С.Иванов

Рис.8. План первого этажа

Рис.9. План второго этажа

Рис.10. Аксонометрическая схема

Рис.11. Схема развертки дымоходов и вентиляционных каналов

Рис.11-1. Условные обозначения

Рис.12. Разрез А-А

1. Дымовентиляционный стояк монтировать из обожженного или огнеупорного кирпича.

2. Расстояние между кровлей и оголовником стояка должно быть не менее 0,5 м в месте максимального приближения.

3. Расстояние между внутренней стенкой дымового канала и ближайшей деревянной конструкцией перекрытия должна быть на менее 400 мм.

4. В нижней части дымового канала обязательно устройство кармана для чистки. Глубина кармана - на менее 250 мм.

5. Расстояние между верхней частью вентиляционной решетки и низом перекрытия должно быть не более 150 мм.