ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС 35-1150 кВ

Технологическая карта BЛ 500 кВ

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ТИПА P2+10

К-3-39-5

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на установку промежуточной свободностоящей опоры типа P2+10 и может быть распространена на установку опоры типа P1+10. Схема опоры представлена на рис.5-1.

| Тип опоры | Р1+10 | Р2+10 |
| --- | --- | --- |
| Масса опоры, т | 16,2 | 16,8 |
| h, м | 20,2 | 20,2 |

Рис.5-1. Промежуточные свободностоящие опоры типа Р1+10, Р2+10

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Установка монтажной стрелы и сборка такелажной схемы;

1.2.2. Подъем опоры в проектное положение;

1.2.3. Временное закрепление опоры и снятие шарниров;

1.2.4. Выверка установленной опоры;

1.2.5. Закрепление опоры;

1.2.6. Демонтаж такелажа и опускание стрелы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Работы по установке опоры производятся трактором T-130 с лебедкой и тракторным краном ТК-53 при помощи А-образной стрелы высотой 22 м грузоподъемностью 30 т.

2.2. Технологическая последовательность производства работ:

2.2.1. Раскрепить подножники от сдвига согласно рис.3-2;

2.2.2. Выложить А-образную стрелу и закрепить на ней такелажные канаты в соответствии с рис.3-10, присоединить тяговый полиспаст по рис.5-2.

Рис.5-2. Тяговый полиспаст

2.2.3. Установить стрелу в исходное рабочее положение путем подъема ее краном на 10,0 м с последующим дотягиванием трактором (рис.3-4). Стрела должна быть установлена в приямки;

2.2.4. Присоединить к опоре тросы: от стрелы (вожжи), тормозной и для опускания стрелы. Узлы показаны на рис 3-5,3-6;

2.2.5. Выбирая канат тягового полиспаста тракторной лебедкой, выполнить подъем опоры согласно рис.5-3;

Рис.5-3. Схема подъема опор типа Р2+10 (номера позиций соответствуют ведомости 4.1)

| Поз. | Схема троса | Диаметрканата, мм Длина заготовки, м | Коуш | Зажим | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поз. | обозна- чение кол. шт. | поз. | обозна- чение кол. шт. |  |
| 8 |  | 30,5 46,0 | 17 | 85 1 | 20 | 32 10 | От стрелы к опоре (вожжи) |
| 9 |  | 19,5 340,0 | - | - | 21 | 22 4 | Тяговый полиспаст |
| 10 |  | 15,5 65,5 | 19 | 45 1 | 22 | 16 3 | Тормозной |
| 11 |  | 19,5 110,0 | 18 | 63 1 | 21 | 22 4 | Для подъема и опускания стрелы |
| 12 |  | 30,5 17,2 | - | - | 20 | 32 10 | От стрелы к тяговому полиспасту |

Рис.5-4. Таблица тросов для монтажа опор (номера позиций соответствуют ведомости 4.1)

2.2.6. Временно закрепить опору навинчиванием гаек на анкерные болты и, наклонив стрелу тяговым полиспастом, снять монтажные шарниры. При закреплении гайки не должны доходить вплотную к поверхности башмаков опоры;

2.2.7. Произвести выверку опоры согласно допускам, приведенным на рис.3-8 ;

Отклонения от проектного положения устраняются установкой подкладок между пятой опоры и фундаментом. После выверки подкладки привариваются к пяте опоры;

2.2.8. Окончательно закрепить опору на фундаментах;

2.2.9. Демонтировать такелаж и опустить на землю монтажную стрелу, используя для этого один из освободившихся механизмов.

2.3. При производстве работ по установке опоры следует руководствоваться указаниями по технике безопасности, изложенными в п.п.10, 11, 12 Общей части настоящего сборника.

Особое внимание обращается на следующее:

2.3.1. До начала работ должно быть проверено соответствие закрепления якоря прочностным характеристикам грунтов;

2.3.2. При установке опор зимой площадка радиусом 50 м должна быть очищена от снега для обеспечения свободного подхода к опоре.

2.4. Работы по установке опоры выполняются звеном в составе:

| Профессия | Разряд | Кол. чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| Электролинейщик | 4 | 2 |
| Электролинейщик | 3 | 2 |
| Электролинейщик | 2 | 2 |
| Машинист крана | 6 | 1 |
| Машинист трактора | 6 | 1 |
| Всего | 9 |

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Един. измерен. | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Объем работ | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эл.лин. | маш. |  | эл.лин. | маш. |
| ЕНиР 23-3-13 табл.2 стр.25, 26 | Установка одностоечной свободностоящей опоры краном и трактором при помощи падающей стрелы | 1 опора | 32 | 9,1 | 1 | 32 | 9,1 |
|  |  | 1 т | 1,4 | 0,4 | 16,3 | 22,8 | 6,5 |
|  |  | Всего |  |  |  | 54,8 | 15,6 |

Общие трудозатраты составляют 70,4 чел.-ч.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Установка опоры Р2+10 |
| --- | --- |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 8,6 |
| Работа механизмов,маш.-см. | 1,9 |
| Численность звена, чел. | 9 |
| Продолжительность установки опоры, смен | 0,95 |
| Производительность звена за смену, опор | 1,05 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено)

| NN поз. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | гусеничный | тяговый, класс 10 т | 1 | с лебедкой |
| 2 | Кран | тракторный | ТК-53 | 1 | стр.=11,5 м |
| 3 | Стрела монтажн. | А-образная | чертеж 778.00.00.000 | 1 | Н=22 м |
| 4 | Шарнир |  | чертеж 656.01.00.00 | 2 | учтены в К-2-34-5 |
| 5 | Блок | трехролик. | каталог ПСК выпуск 3, 1978 г. | 1 | г.п.=20 т |
| 6 | Блок | двухролик. | То же | 1 | г.п.=15 т |
| 7 | Блок с крюком | одноролик. | " | 2 | г.п.=5 т |
| 8 | Трос-вожжи |  | канат 30,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 2 | рис.5-4 |
| 9 | Трос полиспастн. |  | канат 19,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | то же |
| 10 | Трос тормозной |  | канат 15,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | то же |
| 11 | Трос для подъема и опускания стрелы |  | канат 19,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | то же |
| 12 | Трос от стрелы к тяговому полиспасту |  | канат 30,5-Г-1-Н-180 3079-80 | 1 | " |
| 13 | Строп |  | СКП1-2,8 25000 25573-82 | 1 |  |
| 14 | Строп | кольцевой | СКК1-11,0 8000 25573-82 | 2 |  |
| 15 | Строп | то же | CKK1-2,8 8000 25573-82 | 1 |  |
| 16 | Якорь | деревоземл. | в зависимости от грунтов | 1 | г.п. 20 т |
| 17 | Коуш |  | 85 2224-72* | 2 |  |
| 18 | Коуш |  | 63 2224-72* | 1 |  |
| 19 | Коуш |  | 45 2224-72* | 1 |  |
| ________________ * Действуе ГОСТ 2224-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 20 | Зажим |  | 32 ОСТ 24.090.51-79 | 30 |  |
| 21 | Зажим |  | 22 ОСТ 24.090.51-79 | 8 |  |
| 22 | Зажим |  | 16 ОСТ 24.090.51-79 | 3 |  |
| 23 | Скоба |  | СК-60 2724-78 | 2 |  |
| 24 | Скоба |  | СК-25 2724-78 | 5 |  |
| 25 | Лес круглый 200 мм |  | 9463-72* | 1,2 м |  |

________________

* Действует ГОСТ 9463-88. - Примечание изготовителя базы данных.

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Норма на один час работы, кг | Количество на одну опору, кг |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо |  |  |
| трактор | 8,0 | 62,4 |
| кран тракторный | 6,2 | 48,4 |
| Дизельная смазка |  |  |
| трактор | 0,4 | 3,1 |
| кран тракторный | 0,25 | 2,0 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М.,1985