#G0

СОЮЗ "КОНЦЕРН "СТЕПС"

СЭЦ "СПЕЦТЕПЛОХИМЗАЩИТА"

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ КРОВЕЛЬ И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

1-е издание

Рекомендовано для применения при подготовке специалистов и при производстве работ по ремонту и эксплуатации кровель.

В настоящих "Рекомендациях" представлены способы и методы выявления различных дефектов мягких кровель (в том числе и лабораторные) в процессе их обследования и технического обслуживания, а также виды ремонта кровель.

Даны способы технической оценки примененных материалов, описаны способы ремонта тепло- и пароизоляции крыш типовых зданий массовой застройки.

Приведены формы документов, которые необходимо составлять при проведении обследования кровель для фиксации состояния как кровли в целом, так и отдельных ее элементов. Документ содержит таблицу с перечнем наиболее характерных дефектов кровель, причин их возникновения и способов устранения дефектов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые "Рекомендации..." (1-е издание) разработаны по Договору с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Московской области.

В разработке документа, кроме специалистов АНО "Специализированный экспертный центр "Спецтеплохимзащита", принимали участие: зав. лабораторией кровельных работ ЦНИИОМТП к.т.н. заслуженный строитель РФ В.Б.Белевич, сотрудники Союза "Концерн "СТЕПС" и ОАО "Завод Филикровля". Техническая редакция осуществлена к.т.н. Н.Н.Щербаком.

Поводом для данной разработки послужила сложившаяся на сегодняшний день недостаточно благополучная ситуация с нормативно-технической базой в области ремонта и эксплуатации кровли, а именно:

1) в основополагающем документе Системы нормативных документов в строительстве СНиП 10-01-94* "Основные положения", где изложены требования к нормативным документам, их содержанию, построению, в том числе, указана необходимость включения в состав нормативных документов положений, определяющих показатели: надежность, качество, долговечность, эксплуатационные характеристики составных частей зданий и сооружений, строительных изделий и материалов.

________________

* Внимание! СНиП 10-01-94 не действует на территории РФ с 01.10.2003. - Прмечание изготовителя базы данных.

Однако действующая в сфере ремонта и эксплуатации кровли нормативно-техническая документация или не содержит вообще информации по упомянутым вопросам или дает ее в сжатом, зачастую, неприемлемом для применения в работе виде;

2) действующая нормативно-техническая документация в основном предназначена для использования при устройстве новых кровель и только очень незначительная информация посвящена вопросам их ремонта;

3) практика показала недостаточную осведомленность работников разных уровней ремонтно-кровельных фирм; эксплуатационных организаций; учебных заведений, проводящих переподготовку специалистов и обучение рабочих кровельщиков, в вопросах, касающихся ремонта и эксплуатации кровель на современном уровне.

Проблемы, затронутые в данных "Рекомендациях...", касаются эксплуатации мягких кровель и их ремонта рулонными битуминозными наплавляемыми материалами, при работе с которыми авторы накопили определенный научный и практический опыт.

К сожалению, ввиду разобщенности организаций и увлечения межкорпоративной конкуренцией, нам не удалось к данной разработке привлечь специалистов, работающих с другими видами кровельных материалов.

Однако мы надеемся, что наша первая попытка обобщить опыт, как собственный, так и специалистов других организаций по ремонту и эксплуатации кровель, послужит положительным примером для специалистов по другим видам кровель и 2-е издание данного документа будет содержать материалы по ремонту и эксплуатации кровель различного типа.

В связи с тем, что разработчикам документа в силу объективных причин не представилось возможным до его выпуска произвести согласование с широким кругом компетентных организаций, мы будем благодарны всем, кто к данной разработке отнесется не с узко корпоративных позиций, а по существу затронутой проблемы и выскажет конструктивные замечания, предложения, пожелания, которые мы обязательно учтем при подготовке 2-го издания документа.

На данный момент нами разработано 5 "Рекомендаций..." (включая предлагаемые):

1. #M12293 0 854911518 0 0 0 0 0 0 0 0"Рекомендации по эксплуатации и обследованию кровель"#S;

2. "Рекомендации по выявлению дефектов кровель и причин их возникновения. Способы устранения дефектов";

3. "Рекомендации по эксплуатации мягких кровель и их ремонту рулонными битуминозными наплавляемыми материалами";

4. #M12291 854911349"Рекомендации по охране труда при производстве кровельных работ"#S;

5. #M12291 854911519"Рекомендации по обеспечению безопасности при производстве кровельных работ с применением мастичных, рулонных наплавляемых материалов и листовой стали"#S.

В настоящее время нашими специалистами ведется разработка следующей документации:

1. "Свод правил по эксплуатации и ремонту кровель";

2. "Альбом технических рекомендаций по ремонту узлов крыш полносборных жилых домов";

3. "Методика проведения визуально-инструментального обследования кровель";

4. "Инструкция по теплотехническому обследованию кровель";

5. "Методика экспертной оценки технологии устройства и ремонта кровель из различных материалов";

6. "Технологическая карта на ремонт кровли" с учетом поэлементного деления кровли;

7. "Единичные расценки" в соответствии с разрабатываемой "Технологической картой".

Разработанные "Рекомендации..." являются началом работы, как нам кажется, очень значимой, по дополнению существующей в настоящее время нормативно-технической базы в сфере ремонта и эксплуатации кровли.

Мы считаем, что современная нормативно-техническая база должна быть построена таким образом, чтобы она позволяла работникам всех уровней различных организаций (Заказчикам, Подрядчикам, Эксплуатационникам), задействованных в процессе ремонта и эксплуатации кровли, оперативно найти ответы на все (в идеале) возникающие у них профессиональные вопросы при выполнении конкретных работ.

Для реализации такой концепции нами предлагается следующая схема работ:

1) составление Перечня вопросов, возникающих у Заказчика, Подрядчика, Эксплуатационника в процессе ремонта и эксплуатации кровли;

2) определение наличия (с анализом степени полноты) или отсутствия ответов на вопросы Перечня в действующей НТД, а также в разработанной и в разрабатываемой СЭЦ документации;

3) составление списка имеющейся или требующей разработки документации, в которой должны содержаться ответы на приведенные в Перечне вопросы, с указанием адреса (документа) размещения ответа на каждый вопрос. При этом возможны варианты:

а) дополнение имеющейся или внесение отсутствующей информации в действующий нормативный документ;

б) принятие в состав нормативно-технической базы разработанного СЭЦ документа с приданием ему соответствующего статуса;

в) разработка нового документа, отвечающего на определенный(ые) вопросы.

Принимаемые и вновь разрабатываемые документы согласовываются и утверждаются в установленном для НТД порядке.

Для практического выполнения работ по представленной схеме нами разработаны формы двух таблиц, позволяющих, по нашему мнению, наиболее эффективно и корректно провести работы по модернизации нормативно-технической базы в области ремонта и эксплуатации кровли.

Мы приглашаем все организации, которые имеют желание и возможность участвовать в перечисленных выше работах, к сотрудничеству. Наши контактные телефоны: 145-42-44; 256-03-49.

ВВЕДЕНИЕ

Большой опыт эксплуатации и обследований зданий периода массового индустриального домостроения позволили накопить важную информацию об особенностях их конструкций, слабых местах и типовых дефектах.

Так, в ряде серий домов массовой застройки, возведенных вплоть до 90-х годов, применены объемно-планировочные и конструктивные решения крыш, которые в настоящее время признаны неудовлетворительными.

К таким решениям можно отнести:

- совмещенные крыши с непроходным чердаком;

- крыши с малым уклоном;

- недостаточная тепло- и пароизоляция чердачного перекрытия, особенно для крыш с непроходным чердаком;

- узкий лаз для выхода на крышу.

Низкую ремонтопригодность крыш имеют серии домов со следующими конструктивными схемами крыш:

совмещенные, невентилируемые с внутренним водоотводом, с утеплителем, уложенным по кровельным штатам (серии К-7,16G5-AM/7);

совмещенные невентилируемые, с внутренним водоотводом, с утеплителем, уложенным по потолочным плитам (П-32-04/В 3, П-35);

совмещенные вентилируемые с внутренним водоотводом, с утеплителем, уложенным по нижним железобетонным (потолочным) плитам (П-32-04/В и К; 1605(5-9-12 эт); 1 мг-300, П-57/9эт);

чердачные, полупроходные, вентилируемые с нарушенным водоотводом, с утеплителем по потолочным плитам;

чердачные полупроходные, вентилируемые, с внутренним водоотводом, с утеплителем по потолочным плитам (1-515/9эт., П-18 (9-12) П-49, П-57(12эт), 1 МГ-601;

с утеплителем по кровельным плитам (Н-207А) и т.д.

Причинами преждевременного опережающего нормативы физического износа и многочисленных отказов являются: сверхнормативная осадка и температурные деформации конструкций зданий; несовершенство проектных решений конструкций узлов и элементов кровель, применение недостаточно долговечных и неморозостойких материалов; нарушение технологии устройства кровель; несоблюдение правил их эксплуатации.

В результате под действием климатических факторов и механических деформаций всего здания в кровельных коврах в процессе эксплуатации возникают дефекты и встает вопрос о ремонте кровель.

В целях повышения уровня эксплуатационного технического обслуживания и увеличения срока службы кровель предлагается расширенное и дополненное пособие по регулярным осмотрам крыш кровель, их элементов для выявления дефектов кровель и причин их возникновения.

В помощь производителям кровельных работ и техническому персоналу организаций, эксплуатирующих здания, в документе приведены практические рекомендации по технологии устранения выявленных дефектов при ремонте различных элементов кровли.

При разработке настоящих "Рекомендаций" учтены требования #M12291 871001076СНиП II-26-76#S "Кровли. Нормы проектирования", #M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S "Изоляционные и отделочные покрытия", ТСН КР-97 МО "Кровли. Технические требования и правила приемки. Проектирование и строительство", "Правила и нормы технической эксплуатации".

Основные термины и определения (по #M12291 871001076СНиП II-26-76#S)

Крыша, покрытие здания - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий.

Кровля - верхний элемент крыши (покрытия здания), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Основание под кровлю - в кровлях из рулонных материалов - поверхность теплоизоляции, несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной или мастичной кровли, по которой укладывают слои нового водоизоляционного ковра.

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных кровель) - слои рулонных материалов, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер - слои из рулонных материалов, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В "Рекомендациях" приведен состав работ, целью которых является получение сведений о состоянии кровель в определенный период эксплуатации, а также рекомендации по организации и проведению обследований.

1.2. Для объективной оценки состояния кровельного ковра следует проводить натурные обследования и оценку общего технического состояния кровли с помощью инструментально-визуальных методов со вскрытием, при необходимости, отдельных участков конструкций и элементов.

Полученные данные позволят установить участки, элементы конструкции кровли и крыши в целом, подлежащие ремонту; подсчитать необходимый объем и выбрать способ производства требуемых ремонтных работ.

1.3. В "Рекомендациях" приводится перечень необходимой технической документации по объекту обследования, содержащей: проектные характеристики конструкции; изменения, внесенные в процессе строительства; а также паспортные данные объекта обследования; информацию о проведенных обследованиях и ранее выполненных ремонтах.

Проектная документация должна быть представлена чертежами плана крыши с ориентацией по сторонам света, высотными отметками, размерами, уклонами кровли, инженерно-техническим оборудованием, водостоками и перечнем материалов, применяемых в конструкциях крыш и кровли.

Если в процессе эксплуатации изменены или отремонтированы конструкции, то в перечень технической документации должны быть включены акты о выполнении этих работ.

В состав документации должны также входить: документ, подтверждающий наличие повреждений объекта в период эксплуатации, акты о выполнении скрытых работ и ремонта конструкции.

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВЕЛЬ

Для выявления дефектов в конструкции крыш и кровли следует проводить сезонные натурные обследования [#M12293 0 854911619 77 2720359555 4260881803 2387007235 350062449 4294967272 1018916667 13366390181#S, #M12293 1 854911619 79 2720363925 1937750509 4 3271940176 350062449 4 39007569533#S, #M12293 2 854911619 81 104394326 3464 2918883726 4143802523 2506439729 1544549603 3500624495#S, #M12293 3 854911619 82 1219250056 1657249247 1809911418 4 3359284012 589252499 19275631106#S]:

при весенних обследованиях выявляют наличие на кровлях пыли, ила; проверяют состояние защитного слоя, правильность закрепления защитных металлически фартуков, свесов, состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию и в местах пропуска через кровлю водосточных воронок, оттяжек, ограждений, мачт и т.п. При этом выявляется характер и размер вздутий, появление сырых пятен в квартирах верхнего этажа;

при летних обследованиях определяют наличие растрескиваний, признаки перерождения материала под влиянием факторов атмосферной агрессии, губчатость и оплывание приклеивающих мастик, характеризующий их недостаточную теплостойкость; характер разрушения покровного слоя рулонного материала - появление мелких пузырей, трещин по всей поверхности, сплошных каверн; производят отбор проб кровельного ковра для лабораторных исследований физических свойств материалов;

при осенних обследованиях в первую очередь проверяется работа внутренних и наружных водостоков. При внутренних водостоках на плане крыши отмечаются зоны застоя воды, степень загрязнения воронок. При неорганизованном наружном водостоке - места и степень замачивания фасадных стен и цоколей водой, стекающей с крыши; затекание дождевой воды через балконы в помещения верхнего этажа и приямки подвальных этажей. Все эти обследования проводятся с целью своевременного завершения всех работ по ремонту кровель и подготовки их к зиме. Кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от листьев, хвои и пыли. При этом запрещается сметать листья и мусор в водостоки. Для очистки кровель должны применяться деревянные лопаты или полимерные скребковые устройства;

при зимних обследованиях проверяют зоны и глубину отложения снега на поверхности крыши; обледенение крыши, особенно в прикарнизной части; наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке; степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, приточных отверстий в наружных стенах; степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности; образование ледяных пробок в водосточных трубах при наружном организованном отводе воды; наличие неисправности водоприемных воронок при внутреннем отводе воды; а также наличие или отсутствие ледяных пробок в наземных выпусках водосточных труб.

3. СХЕМА ОСМОТРА КРОВЛИ

При осмотре кровли необходимо иметь проектную документацию: план крыши с ориентацией по странам света, с высотными отметками, размерами, уклонами кровли, инженерно-техническим оборудованием, водостоками, план верхнего этажа, разрезы, конструкции узлов, перечень материалов, применяемых в конструкциях крыши и кровельного ковра [#M12293 0 854911619 81 104394326 3464 2918883726 4143802523 2506439729 1544549603 3500624495#S, #M12293 1 854911619 82 1219250056 1657249247 1809911418 4 3359284012 589252499 19275631106#S].

Для полноты картины желательно получить от службы эксплуатации документацию, в которой зафиксированы все изменения, произведенные в конструкции крыши, отдельных ее элементах при ремонтах крыши в процессе ее эксплуатации [#M12293 2 854911619 80 1305767122 4 1901972151 3659134361 4260881780 1233535536 12813464874#S].

В том случае, если перечисленная документация отсутствует, то план кровли с расположенными на ней инженерными конструкциями и другими необходимыми данными, а также паспорт кровли (#M12293 3 854911619 0 0 0 0 0 0 0 1137707350Приложение 1#S), при необходимости, составляется на месте.

Учитывают также сообщения жильцов зданий об увлажнении, промерзании потолка, протечках, пониженной температуре, перегреве помещений и других недостатках, ухудшающих условия проживания.

Для выявления дефектов и причин их возникновения производят визуально-инструментальный осмотр кровли и помещений верхнего этажа.

Осмотр кровли возможно проводить по различным схемам. В качестве примера приводим следующую последовательность действий:

общий осмотр кровли, следуя по челночной схеме от одного парапета до противоположного, с оценкой сохранности кровли на основной площади покрытия; выявление мест протечек и повреждений; измерение уклонов кровли и сравнение их с нормативными;

осмотр внутренних водостоков и ендов;

определение состояния гидроизоляции у мест примыканий рулонного ковра к вертикальным конструкциям (парапетам, вытяжным трубам, поверхностям вентшахт, выходам на кровлю, мест установки опор радио- и телеантенн и т.д.) и на карнизах;

осмотр чердачных помещений с оценкой состояния утеплителя и пароизоляции; отбором, при необходимости, их проб; визуальной оценкой состояния бетонных конструкций;

осмотр потолков и стен верхнего этажа здания;

замеры необходимых параметров для расчета и оценки температурновлажностного режима помещений, теплопроводности конструкций.

Выявление дефектов кровли можно производить при последовательном ее осмотре, разбивая площадь кровли на захватки [#M12293 0 854911619 82 1219250056 1657249247 1809911418 4 3359284012 589252499 19275631106#S].

Все работы ведут, начиная с 1-ой захватки. Последовательность выполнения работ по захваткам следующая:

1) очистка поверхности кровли от мусора и грязи;

2) выявление дефектов на поверхности рядовой кровли, в ендовах, у водостоков;

3) выявление дефектов у примыканий к парапетам, на карнизах;

4) обнаружение дефектов у примыканий к конструкциям, выступающим над кровлей (вытяжным трубам, вентшахтам, выходам на кровлю, радио-, телеантеннам и т.д.);

5) проверка уклонов вдоль и поперек ската с помощью деревянной или металлической рейки с уровнем.

Наряду с работами на самой кровле, осматривают также чердачные помещения и помещения верхнего этажа здания с целью установления мест протечек.

После выявления дефектов и выполнения необходимых замеров составляют план кровли или на имеющийся план наносят результаты осмотра, составляют дефектную ведомость (#M12293 0 854911619 0 0 0 0 0 0 0 1137772887Приложение 2#S).

Результатом обследования являются рекомендации по устранению выявленных дефектов.

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФЕКТОВ КРОВЛИ

В число наиболее распространенных дефектов верхних ограждающих конструкций зданий (крыши) входят следующие:

нарушение целостности и гидроизоляционных свойств кровельного ковра, адгезии гидроизоляционных материалов к изолируемым конструкциям;

несоответствие величины уклона рядовой кровли и ендовы проектному значению, впадины и просадки на кровельном ковре, приводящие к застою воды;

появление трещин в кровельных панелях, местное разрушение цементной стяжки;

отсутствие пароизоляционного слоя или нарушение паро- и теплоизоляционных слоев, приводящее к появлению сырых пятен и конденсата на потолках жилых помещений; промерзанию стен в местах сопряжения их с кровельными панелями; нарушению температурно-влажностного режима в помещениях верхнего этажа;

нарушения в работе системы водоотвода, приводящие к застою воды на рядовом покрытии, в ендовах, воронках.

4.1. Дефекты рядовой кровли:

а) полное или частичное отсутствие защитного слоя кровельного ковра;

б) повреждение поверхности кровельного материала, в том числе:

- мелкая сетка трещин;

- растрескивание (важна ширина раскрытия трещин, направление, протяженность и характер);

- чешуйчатость, шелушение, пористость, мелкие пузырьки размером не более 3x3 мм;

- пробоины;

- крупные пузыри размером до 150 мм и более, лопнувшие пузыри;

- бугристость, морщинистость, складчатость, оплывание;

в) вздутия [их размеры и характер (водяные, воздушные)];

г) образование пазух в местах нахлестки полотнищ материала;

д) местные просадки кровли;

е) наличие заплат от ранее произведенных ремонтов;

ж) несоответствие величины уклона кровельного ковра проектному значению, приводящее к застою воды;

з) биологическое разрушение кровельного ковра (наличие мха, грибов, растений).

Кроме того, следует обращать внимание на состояние кровельных железобетонных элементов: герметичность соединений кровельных элементов; состояние деталей, узлов, покрытий (сливов, карнизов и т.д.) [6].

4.2. Дефекты в ендовах:

а) несоответствие величины уклона ендовы проектному значению, приводящее к застою воды после дождя и при таянии снега.

4.3. Дефекты системы водоотвода, в том числе, воронки:

а) засорение водоотводящих стояков и воронок мусором, листьями, пылью и т.д.;

б) неисправность нагревательного элемента, обогревающего водоотводящую трубу воронки внутреннего водоотвода;

в) охлаждение до отрицательной температуры поверхностей водоотводящих лотков и воронок;

г) расположение воронок внутреннего водостока на отметках выше поверхности крыши;

д) повреждение кровельного ковра у воронки внутреннего водостока.

4.4. Дефекты в местах примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям конструкций и на карнизах, в местах теле- и радиоантенн:

а) отслаивание края ковра и нарушение герметичности в местах примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям;

б) отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя от другого;

в) оплывание материала на вертикальных поверхностях;

г) разрывы ковра в местах перегибов и неполная приклейка к основанию;

д) трещины в кровельном ковре и основании в местах опор теле- и радиоантенн;

е) отсутствие или разрушение металлического фартука;

ж) обледенение крыш в прикарнизной части вследствие недостаточного утепления крыш; неудовлетворительного состояния аэрационных устройств.

4.5. Дефекты в чердачных помещениях.

Эти дефекты являются причиной нарушения температурно-влажностного режима чердачного помещения. При этом отмечается:

а) недостаточность утеплителя;

б) нарушение изоляции трубопроводов;

в) неудовлетворительное состояние дымовентиляционных коробов и входных дверей (люков) на чердак;

г) неудовлетворительное состояние аэрационных устройств для вентиляции чердачных помещений.

Наличие перечисленных дефектов приводит к намоканию и разрушению утеплителя; к появлению сырых пятен на потолке верхнего этажа; к возникновению коррозии несущих конструкций; к разрушению кровли.

4.6. Дефекты в потолках бесчердачных покрытий или покрытий с непроходным чердаком:

а) отсутствие пароизоляционного слоя или нарушение паро- и теплоизоляционных слоев, приводящее к следующим последствиям:

- увлажнение потолка в местах сопряжения перекрытий с наружными стенами;

- протечки на потолке;

- наличие промерзающих (зимой) участков потолка, особенно в местах сопряжения крыши с наружной стеной.

Отмечается также низкая температура жилого помещения зимой и перегрев в летний период.

5. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КРОВЛИ

Наиболее часто встречающиеся дефекты кровель - это дефекты, приводящие к протечкам.

Протечки могут быть трех типов:

1) регулярные, появляющиеся непосредственно после дождя;

2) регулярные, появляющиеся через определенное время после каждого дождя или после начала таяния снега на кровле (этот промежуток времени может быть от нескольких часов до нескольких дней);

3) нерегулярные (мерцающие), появляющиеся не каждый раз после дождя.

Причины протечек:

I-го типа: нарушение сплошности кровельного ковра из-за старения материала и брака, допущенного при устройстве кровли; наличие сквозных трещин в кровельном ковре из-за деформации основания кровли в процессе эксплуатации и механических повреждений кровли.

Наиболее уязвимыми местами для повреждений в таких случаях становятся пересечения кровли инженерными конструкциями, места уплотнения стыков в кровельных панелях.

II-го типа: образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, блокам выхода на кровлю; образование трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала; нарушение герметичного примыкания кровельного ковра к водоприемной воронке и недостаточной герметичности в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.

III-го типа: наличие микротрещин в отдельных слоях кровельного ковра; недостаточная ширина фартуков и зонтов над строительными конструкциями, некачественное заполнение швов в кирпичной кладке парапетов и стыках парапетных панелей.

Часто встречающийся дефект - разгерметизация кровельного ковра вследствие повышенной влажности утеплителя, в результате чего возникает высокое давление паров на кровельный ковер со стороны основания при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.

К другим характерным причинам, вызывающим появление дефектов, относятся:

воздействие атмосферных факторов (солнце, вода и др.);

повреждение при производстве кровельных работ;

отступление от требований СНиПа, проекта при устройстве и ремонте кровель, в частности, при устройстве температурно-усадочных швов, укладке теплоизоляционных плит;

отсутствие или повреждение наклонного переходного бортика;

попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровли;

приклейка материала по мокрым или запыленным поверхностям и в местах механических повреждений, вызывающих попадание влаги в утеплитель;

приклейка рулонных материалов к неподготовленной неогрунтованной поверхности;

отсутствие надежного закрепления верхнего края кровельного ковра и фартука;

применение кровельных материалов с недостаточной теплостойкостью.

6. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КРОВЕЛЬ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| #G0N п/п | Дефекты | Причины возникновения дефектов | Способы устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие дефекты |
| 1. | Отсутствие верхнего защитного слоя. | Влияние атмосферных воздействий, воды, снега, солнечной радиации. | На кровлях из рулонных битумно-полимерных материалов верхний слой ковра промазать холодной мастикой, насыпать на нее крупнозернистую посыпку и втопить ее. Возможно также нанести на поверхность кровельного ковра окрасочный защитный слой. Рекомендуется бутилкаучуковая мастика с добавлением 10-14% алюминиевой пудры, эмаль ХП-799 и др. |
| 2. | Расслоение полотен материала в местах их нахлестки. | Нарушена технология укладки полотнищ материала, а именно: - не соблюдалась величина нахлестки полотнищ по ширине; - нахлестка стыков полотнищ верхнего слоя выполнена против направления господствующих ветров; - не были прошпаклеваны кромки полотнищ материала. | Просушить поврежденный шов; осторожно щеткой очистить от песка и грязи; отогнуть полотнища; подплавить покровный слой у обоих полотнищ и склеить, плотно прижав один к другому; отставшие кромки прошпаклевать выступившей мастикой. Сверху наклеить дополнительный слой из наплавляемого битумно-полимерного материала так, чтобы он перекрывал шов во всех направлениях не менее, чем на 100 мм. |
| 3. | Отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя ковра от другого. | Недостаточное сцепление материала с основанием по причинам: - наклейка материала производилась по загрязненному, пыльному или влажному основанию; - не была выполнена грунтовка основания; - наклейка выполнена мастикой с температурой ниже 160-180 °С; - наклеенные полотнища плохо прижаты к нижележащему слою или основанию. | Если дефект локальный, отставший от основания рулонный ковер или отслоившиеся полотнища очистить от грязи и старой мастики и просушить. Огрунтовать основание. Затем отвернутый ковер, отдельные полотнища приклеить к основанию, один к другому, используя мастику или методом наплавления. Ковер или полотнище притереть к основанию и один к другому. Кромки пришпаклевать выступившей мастикой. Если дефект распространяется на большой участок или в полотнищах имеются дополнительные дефекты, то отслоившиеся полотнища нужно удалить и заменить новыми в обычном порядке: - очистить и высушить основание; - загрунтовать его; - послойно наклеить полотнища наплавляемых материалов, тщательно притирая каждый слой к основанию и один к другому. Кромки прошпаклевать выступившей мастикой. Новые слои должны перекрывать кромки отслоившегося ковра на 100 мм. |
| 4. | Разрезы ковра и пробоины. | Механические повреждения ковра при производстве кровельных работ или в период эксплуатации. | Вскрыть рулонный ковер. Место повреждения просушить, очистить от загрязнений и старой мастики, наложить заплату из наплавляемого материала так, чтобы она перекрывала место повреждения на 100 мм по всем сторонам. |
| 5. | Растрескивание верхнего покровного слоя рулонного покрытия. | Старение покровного слоя материала. | При небольшой площади растрескивания верхнего слоя кровельного ковра поверхность очистить от грязи и пыли, просушить, наклеить заплату на поврежденное место и тщательно приклеить кромки, или промазать мастикой и в незастывшем состоянии посыпать сухим крупным песком. При значительной площади растрескивания старый кровельный ковер удалить, зачистить основание, просушить, уложить новый кровельный ковер (число слоев по проекту), перекрывая им старый ковер на 100 мм на каждую сторону. |
| 6. | Сползание полотнищ рулонных материалов, защитного битумного или окрасочного слоя на основных плоскостях кровель. | 1. Применение битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью. 2. В верхний слой покрытия уложены материалы без крупнозернистой посыпки. 3. Наклейка рулонных материалов произведена вдоль конька кровли. | 1. После удаления складчатости нанести на водоизоляционный ковер битумно-полимерную мастику и посыпать ее в не застывшем состоянии сухим крупным песком. Вместо мастики можно методом наплавления наклеить один слой битумно-полимерного температуроустойчивого материала с крупнозернистой посыпкой. 2. Снять деформировавшийся материал, зачистить изолируемую поверхность, огрунтовать и наклеить наплавляемый материал (число слоев по проекту) с крупнозернистой посыпкой. |
| 7. | Разрушение защитного слоя и сквозные трещины в кровельном ковре. | 1. Старение битумных кровельных материалов из-за отсутствия посыпки и разрушения битумов под воздействием ультрафиолетовых лучей. 2. Слишком большие зазоры между плитами теплоизоляционного материала. | Старый кровельный ковер полностью снять. Проверить качество теплоизоляционных материалов. Если оно не отвечает стандарту, теплоизоляционный материал заменить или уложить дополнительный слой нового качественного теплоизоляционного материала. Щели между плитами теплоизоляционного материала заполнить теплоизоляционным материалом. Зазоры, швы между плитами более 5 мм заполнить рейками из плитного утеплителя. Затем поверхность выровнять цементно-песчаным раствором. Уложить новый кровельный ковер по проекту. |
| 8. | Биологическое разрушение кровельного ковра. | Повреждение грибками, растениями. | Удалить поврежденные участки ковра и уложить на этом месте новый кровельный ковер, перекрывая вышележащим слоем нижележащий на 100-150 мм. |
| Рядовая кровля |
| 9. | Образование в слоях рулонного ковра отдельных вздутий - "мешков", наполненных воздухом или водой. | Рулонный ковер наклеен недоброкачественно: - не просушено основание или нижележащий слой; - использована мастика с температурой ниже 160 °С; - воздушные мешки, образовавшиеся при наклейке полотнищ, своевременно не ликвидированы путем их проката и обжатия. | "Мешок" разрезать конвертом, отогнуть углы, удалить воду, очистить и просушить основание. Основание и поверхности слоев материала промазать мастикой и приклеить к основанию и один слой к другому. Тщательно притереть. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, кромки ее прошпаклевать мастикой. |
| 10. | Образование вздутий - "бугров" на поверхности рулонной кровли, уложенной по асфальтовой стяжке. | 1. Деформация асфальтобетонной стяжки при интенсивном воздействии солнечных лучей. 2. Невыполнение требований СНиП об устройстве температурно-усадочных швов. | Вскрыть рулонный ковер над поврежденным местом, вырубить и удалить вздувшуюся и отслоившуюся стяжку, уложить на очищенное место новый асфальтобетон, уплотнить и выправить заподлицо с поверхностью стяжки. Прорубить на стяжке, освобожденной от кровельного ковра, температурно-усадочные швы шириной 10 мм, разрезая ими стяжку на квадратные участки 4x4 мм. Закрыть швы полосками рулонного материала шириной 150 мм, наклеивая их с одной стороны шва. Восстановить рулонный ковер путем последовательного наклеивания полотнищ наплавляемого битумно-полимерного материала и устройства сопряжения со старым ковром (число слоев по проекту). |
| 11. | Впадины на поверхности кровельного ковра глубиной менее 15 мм. | Увлажнение и уплотнение утеплителя, неровности основания. | Следует рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы, просушить основание, вновь наклеить отогнутые концы ковра и сверху на это место наклеить заплату, перекрывающую место надреза на 100 мм. |
| 12. | Появление воздушных мешков (вздутий) увеличенных размеров - более 1 м в диаметре. | Повышенное влагосодержание теплоизоляционного слоя из-за некачественно выполненной пароизоляции или увлажнения в процессе укладки. | Снять кровельный ковер, просушить теплоизоляцию. В совмещенных крышах для удаления влаги из теплоизоляции установить флюгарки и произвести устройство нового кровельного ковра по проекту из наплавляемого битумно-полимерного материала. |
| 13. | Образование морщинистости и продольных, вдоль уклона, складок преимущественно на рулонных кровлях с уклоном до 10%. | Применение мастик или рулонного материала с температурой размягчения ниже требуемой, в результате под действием солнечной радиации в летнее время года мастика, расплавляясь, вытекает из-под рулонного ковра, создавая складки и морщины. | Снять старый кровельный ковер, очистить, просушить, огрунтовать основание и уложить новый кровельный ковер по проекту. |
| 14. | Впадины на поверхности кровельного ковра глубиной более 15 мм. | Рулонный ковер наклеен на основание с выбоинами и углублениями. | Рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы; выровнять просадку основания асфальтовой смесью, обеспечивая при этом один уровень и уклон поверхности со смежными участками. Вновь наклеить отогнутые концы полотнищ, а сверху на это место наложить двухслойную заплату, перекрывающую место надреза на 100 мм. |
| 15. | Несоответствие величины уклона проектному значению, приводящее к застою воды на плоском покрытии. | Нарушение требований проекта при устройстве или ремонте кровли. | Снять старый рулонный ковер. Разбить поверхность крыши на захватки и определить места будущих водоразделов. С помощью холодной асфальтовой смеси откорректировать поверхность с образованием уклона от водораздела к водосточным воронкам. Наклеить кровельный ковер (количество слоев по проекту). |
| Ендовы |
| 16. | Несоответствие величины уклона проектному значению, приводящее к застою в ендовах воды, оставшейся после дождя. | 1. Перепады и углубления в слое бетона, образующие продольный уклон ендовы. 2. Нарушение требований проекта при устройстве или ремонте кровли. | 1. Снять кровельный ковер ендовы. Выровнять набетонку слоем холодной асфальтобетонной смеси, придав ей заданный уклон; оклеить ендову слоями наплавляемого материала (в соответствии с проектом) так, чтобы смежные полотна в одном слое перекрывались на 100 мм по стоку воды, а швы в смежных слоях располагались вразбежку. Выполнить сопряжение вновь наклеенных полотнищ "в вилку" с основным ковром ската кровли так, чтобы полотнища на скате имели напуск 100 мм на покрытие ендовы. 2. При некачественном устройстве водоотвода, например, при расположении воронок внутреннего водостока на отметках выше поверхности крыши необходимо водоотвод разобрать и установить воронку на проектной отметке. 3. Очистить водоотвод от мусора. |
| Система водоотвода, в том числе воронки |
| 17. | Повреждение кровли у воронки внутреннего водостока. | Некачественное устройство системы водоотвода. | Снять старый кровельный ковер вокруг воронки на расстоянии от кромки сливного патрубка на 150-200 мм. Снять водоприемный колпак и прижимное кольцо и очистить стенки водоприемной воронки от старых герметиков и мастики, после чего с использованием холодной асфальтовой смеси выполнить выкружку с уклоном в сторону воронки. Установить чашу воронки обратно и оклеить ее двумя кусками наплавляемого материала с крестообразными разрезами по центру воронки. При этом второй слой сдвинут по отношению к первому таким образом, чтобы не совпадали крестообразные разрезы. После завершения работы установить прижимное кольцо и водоприемный колпак. |
| 18. | Засорение водоотвода мусором, листьями, пылью и т.д., приводящее к застою воды на рядовой кровле и (или) в ендове | Нарушение правил технического обслуживания кровли. | Очистить водоотвод от мусора. |
| 19. | Нефункционирование нагревательного элемента, обогревающего горловину внутреннего водостока, приводящее к обледенению и промерзанию решетчатого трапа и воронки, а в итоге - к заполнению водой ендовы и воронки при таянии снега. | 1. Не подключен нагревательный элемент к стояку отопления. 2. Неисправность нагревательного элемента | 1. Проверить подключение нагревательного элемента к стояку отопления и, в случае его отсутствия, подключить. 2. Исправить нагревательный элемент, в случае выхода его из строя или заменить на новый. |
| 20. | Охлаждение поверхностей водоотводящих лотков и приемных воронок до отрицательных температур, приводящее к замерзанию в них воды, а в итоге - к прекращению функционирования системы водоотвода. | Некачественное устройство системы водоотвода. | Реконструкция системы водоотвода. |
| Примыкания |
| 21. | Отслоение края рулонного ковра от вертикальных поверхностей, приводящее к протечкам в местах примыкания кровельного ковра к парапетам и другим вертикальным поверхностям. | 1. Неправильная заделка концов полотнищ в борозды. 2. Неправильное крепление концов полотнищ к заложенному в стене деревянному брусу. | Места, в которых рулонный ковер отслоился от вертикальной поверхности, осторожно прогреть горелкой, разъединить листы, просушить каждый слой, вновь приклеить. Полотнища после приклейки немедленно закрыть металлическим фартуком, верхний край которого закрепить гвоздями к деревянному брусу, заделанному в стене. |
| 22. | Отслоение рулонного материала от вертикальной поверхности (парапета) и одного слоя ковра от другого, приводящее к проникновению воды в толщу покрытия и к интенсивному подтаиванию снега в этих местах в зимний период. | Недостаточная адгезия к вертикальной поверхности по причинам: - наклейка производилась по влажной, пыльной, загрязненной поверхности; - кирпичная кладка не была предварительно оштукатурена; - изолируемая поверхность не была предварительно огрунтована; - нижняя поверхность полотнищ материала не была очищена от минеральной посыпки; - наклеенные полотнища плохо прижаты к поверхности и один к другому; - наклейка материала проведена остывшей мастикой с температурой ниже 160 °С для битумной и 180 °С битумно-полимерной мастики; - рулонный ковер на вертикальных стенах приклеен на высоту менее 250 мм; - не закреплен фартук из оцинкованного железа. | У примыканий снять защитный фартук. Полностью снять кровельный ковер. Изолируемую поверхность очистить от остатков мастики, грязи, пыли. Кирпичную кладку оштукатурить полимерцементным раствором. Поверхность просушить и огрунтовать. Карнизной части парапета придать уклон в сторону кровли (до 2,5%), используя холодную асфальтовую смесь. Уложить взамен удаленного новый кровельный ковер из двух слоев, перекрывая вертикальную поверхность и заводя на оставшийся ковер нижний слой на 100 мм, а верхний на 250 мм. Установить фартуки, если это предусмотрено проектом. |
| 23. | Образование трещин в кровельном ковре в местах примыканий к вертикальным поверхностям (парапетам). | Старение материала. Недостаточная морозостойкость (гибкость) материала. Отсутствие или разрушение переходного бортика. Большая усадка материала. | 1. Если трещины небольшие, их мало, то каждую трещину очищают от пыли и грязи, просушивают, заливают мастикой. Поверхность мастики посыпают крупным песком. 2. Растрескавшийся материал целиком удаляют. Очищают поверхность основания от грязи, пыли, остатков мастики. Высушивают, грунтуют. При необходимости устраивают переходной бортик из холодной асфальтовой смеси. Затем укладывают новый кровельный ковер из наплавляемых битумно-полимерных материалов (2-3 слоя), перекрывая старый сохраненный ковер или нижний слой нового каждый раз на 100 мм. Новый кровельный ковер заводят на парапет, которому, используя холодную асфальтовую смесь, придают уклон в сторону кровли. |
| 24. | Отслаивание дополнительных слоев водоизоляционного ковра и фартука от выступающих вертикальных участков примыканий кровли. | Полотнища рулонных материалов приклеены к неподготовленной выступающей поверхности, отсутствует надежное закрепление верхнего края водоизоляционного ковра и фартука. | У примыканий к поверхностям кладки снять защитный фартук и оставшийся рулонный ковер. В выступающей поверхности сделать штрабу и установить деревянные пробки (на высоте не менее 200 мм от основания под кровлю), к которым закрепить антисептированиый деревянный брусок. Поверхность примыкания ниже деревянного бруска оштукатурить цементно-песчаным раствором и огрунтовать. Затем укладывают новый кровельный ковер из наплавляемых материалов (количество слоев по проекту), перекрывая каждый слой на 100 мм. Край ковра прибить к деревянному бруску. При помощи дюбелей закрепить к бетонной поверхности стальную полоску. Закрепить верхний край защитного фартука на стальной полосе, обрезать край рулонного ковра и загерметизировать шов между бетонной поверхностью и защитным фартуком. |
| 25. | Разрывы ковра в местах перегибов (в примыканиях) и неполная приклейка к основанию. | Отсутствие переходного бортика из цементно-песчаного раствора или не выдержан радиус закруглений. Недостаточная гибкость материала. Большая усадка материала. | Удалить поврежденные участки кровельного ковра. Сделать из цементно-песчаного раствора или холодной асфальтовой смеси переходный бортик, наклеить новый рулонный ковер в соответствии с проектом. |
| 26. | Сползание кровли в местах примыкания к вертикальным поверхностям. | Недостаточная температуроустойчивость материала дополнительных слоев. | Снять поврежденный кровельный ковер, зачистить основание от остатков старой мастики, просушить, огрунтовать. Уложить новый кровельный ковер по проекту. |
| 27. | Несоответствие высоты подъема рулонных материалов в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям, приводящее к увлажнению карнизов и стен, порче фасадов. | Нарушение требований проекта при устройстве кровли. | В местах примыкания к стенам, парапету край кровельного ковра должен быть приподнят не менее чем на 250 мм. Кромку ковра заводят в штрабу и надежно закрепляют. Рулонный ковер в местах примыканий к выступающим конструкциям должен состоять из полотнищ длиной по 2-2,5 м. Вертикальный участок ковра сверху должен быть защищен фартуком из оцинкованной стали от затекания воды. |
| 28. | Отслаивание кровельного ковра от бетонного свеса карниза. | 1. Недоброкачественная наклейка рулонного ковра. 2. Нахлестка полотен выполнена против господствующего направления ветра. 3. Концы полотнищ плохо зажаты металлическим фартуком, установленным на торце карнизной плиты. | Отогнуть кромку капельника на металлическом фартуке, установленном на торце карниза, и вывести концы рулонного ковра из капельника. Ковер на карнизном свесе отвернуть и очистить от грязи, поверхность основания очистить, просушить, покрыть мастикой и вновь наклеить рулонный ковер. Если существующий ковер поврежден, следует его удалить и наклеить новый рулонный ковер так, чтобы концы полотнищ опускались до свеса карниза. Закрепить ковер гвоздями к доске на торце карнизной плиты, завести свисающие концы полотнищ в капельник металлического фартука, загнуть отогнутую кромку капельника, зажав в ней концы рулонного ковра и промазать мастикой. |
| 29. | Отслаивание кровельного ковра в месте примыкания его к металлическому покрытию карнизного свеса. | Неплотное прилегание металлического покрытия свеса к карнизной плите. | Отвернуть отставшие края полотнищ и очистить. Освободить металлическое покрытие от креплений, выправить так, чтобы оно плотно прилегало к основанию и вновь закрепить гвоздями к деревянным пробкам, установленным в карнизной плите. Отвернутые края полотнищ вновь приклеить к металлическому покрытию свеса. Тщательно прошпаклевать швы мастикой. В случае разрывов ковра наклеить сверху заплаты, перекрывая места разрыва на 100 мм. Кромки прошпаклевать и окрасить. |
| 30. | Разрушение кровельного ковра у места примыкания основного кровельного ковра к трубе, отсутствие герметичности соединения дождезащитных зонтов с трубами, приводящее к протеканию кровли в местах пропуска через кровлю вентиляционных труб. | Некачественное устройство соединения дождезащитных зонтов с трубами. | Снять хомут, зонт. Очистить поверхность кровельного ковра вокруг трубы и прилегающего кровельного ковра от грязи, пыли, посыпки на расстоянии 150 мм. Наклеить дополнительный слой наплавляемого битумно-полимерного материала. Нижний слой - с нахлестом на оставшийся ковер не менее 100 мм, а верхний - с перекрытием нижнего не менее чем на 150 мм. Установить зонт и затянуть хомут. Загерметизировать торец зонта. |
| 31. | Наличие отверстий, деформаций, свищей в местах сопряжения кровли с опорными частями выступающих конструкций, приводящее к протечке в местах опорных частей стоек ограждения, антенн и растяжек. | 1. Некачественное устройство сопряжения примыканий. 2. Старение материалов. | В месте антенного ввода (стойки) полностью удалить старый ковер в радиусе не менее 250 мм, снять металлическую гильзу, очистить от старой мастики или герметика, тщательно протереть поверхность основания и гильзы ветошью, смоченной в растворителе. Вокруг ввода (стойки) уложить по месту слой основного кровельного ковра из битумно-полимерного материала. Герметизацию опорных частей стоек выполнить обмазкой герметиком толщиной 2-2,5 мм по их периметру с захватом поверхности кровли на 20 мм. |
| Пароизоляционный и теплоизоляционный слои |
| 32. | Нарушение целостности пароизоляционного слоя (не сплошной) или его отсутствие, способствующее увлажнению и промерзанию теплоизоляционного слоя и приводящее к появлению сырости на потолке верхнего этажа при неповрежденном кровельном ковре. | 1. Повреждение пароизоляционного слоя при производстве кровельных работ. 2. Нарушение технологии устройства пароизоляционного слоя. | Вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом. Просушить поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправить оклеечную и обмазочную пароизоляцию в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельный ковер. Надрезы кровельного ковра заклеить в два слоя полосками рулонного наплавляемого материала, перекрывающего их на 100 мм. |
| 33. | Наличие щелей между торцами и боковыми гранями теплоизоляционных плит, приводящее к появление цветных отметин над стыками теплоизоляционных плит. | Некачественная (неточная) укладка теплоизоляционных плит. | Произвести расчистку щелей, заполнить щели теплоизоляционным материалом, обмазать цементно-песчаным раствором, оклеить наплавляемым рулонным материалом, засыпать гравием. |
| 34. | Наличие вмятин, складок или трещин над стыками теплоизоляционных плит. | 1. Усушка или разбухание органических теплоизоляционных материалов. 2. Деформация теплоизоляционных пенопластов и других материалов, уложенных без необходимой выдержки после изготовления. 3. Повреждение углов и кромок теплоизоляционных материалов. 4. Вибрация несущих конструкций плоского покрытия, особенно настилов с низкой жесткостью при изгибе (дощатый настил, настил из плит, изготовленных из древесностружечных плит). | Расчистить участок кровли в месте образования складок и трещин. Заполнить щели теплоизоляционным материалом. Зазоры, швы между плитами, превышающие 5 мм, заполнить рейками из плитного утеплителя, скошенные углы заделать утеплителем. При устройстве теплоизоляции из двух слоев плит швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя. Затем поверхность выровнять цементно-песчаным раствором. Уложить новый кровельный ковер на этом участке, соединив внахлестку со старым ковром. При полном съеме кровельного ковра после выполнения ремонта теплоизоляции и стяжки выполнить новый кровельный ковер по проекту. |
| 35. | Образование волн на поверхности плоского покрытия, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. | Повреждение торцов и боковых граней теплоизоляционных плит, особенно оклеенных с одной стороны, изготовленных из пенополиуретана. | Полностью снять кровельный ковер. Заделать повреждения в теплоизоляционных плитах. Уложить новый кровельный ковер методом наплавления из битумно-полимерного материала по проекту. |

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ

7.1. В случае появления видимых дефектов кровельного материала после 1-2-х лет его эксплуатации, приводящих к нарушению водонепроницаемости кровли, необходимо провести лабораторные испытания материалов, использованных при устройстве кровли. Для этого отбирают пробы этих материалов.

7.2. Лабораторные исследования отобранных проб кровельных ковров ограничиваются выявлением их физических свойств. Степень старения оценивается изменением показателей водопоглощения, водонепроницаемости, температуроустойчивости и гибкости материала за прошедший период эксплуатации.

Для проведения лабораторных испытаний зубилом и молотком вырубают участки кровельного ковра размером 400х400 мм по одному из каждого дефектного места, выбранного по усмотрению эксперта [#M12293 0 854911619 81 104394326 3464 2918883726 4143802523 2506439729 1544549603 3500624495#S]. На отобранные участки ковра прикрепляют бирки с указанием места и времени их вырубки. Места вырубок кровельного ковра тщательно заделывают заплатами. Количество слоев в заплатах должно превышать количество слоев рулонного материала в кровельном ковре на два. Швы по периметру заливают холодной битумно-полимерной приклеивающей мастикой.

Размеры каждой заплаты, укладываемой поверх кровельного ковра, должны превышать размеры вырубки и предыдущей заплаты на 100 мм с каждой стороны.

7.3. Лабораторные испытания отобранных образцов с целью определения их свойств и сравнения полученных показателей с нормативными проводятся по #M12291 1200009073ГОСТ 2678#S.

7.4. При дефектах кровли, появление которых связано с нарушением пароизоляции и утеплителя, производят отбор образцов этих материалов.

Состояние пароизоляции определяется в результате сравнения ее характеристик, полученных в процессе лабораторных испытаний отобранных образцов, с соответствующими нормативными показателями по #M12291 1200009073ГОСТ 2678#S.

Состояние утеплителя устанавливается путем вырубки проб (по одной на 500 м) с последующим их визуальным осмотром и лабораторными испытаниями. При этом проверяют: усадку, пористость, наличие гниения, объемную массу, влажность, прочность.

7.5. В случае нарушения в здании теплового режима, соответствующего нормативным эксплуатационным условиям, проверяют термическое сопротивление ограждающих конструкций.

8. СПОСОБЫ РЕМОНТА ТЕПЛО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ КРЫШ ТИПОВЫХ ЗДАНИЙ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

В ряде случаев образование дефектов в кровельном ковре может быть вызвано целым рядом причин, при этом влияние некоторых из них сказывается не явно (пузыри или вздутия, отслоения, разрывы и т.п.). Имеются в виду дефекты кровли, появление которых связано с разрушением утеплителя, отсутствием или разрушением пароизоляции.

Такие дефекты в тепло- и пароизоляции крыш снижают, помимо всего прочего, термическое сопротивление ограждающих конструкций.

Поэтому восстановительный ремонт тепло- и пароизоляции зданий, а еще лучше устройство дополнительного утепления - важное направление в экономии теплоэнергетических ресурсов и повышении комфортности жилых и общественных зданий [#M12293 0 854911619 77 2720359555 4260881803 2387007235 350062449 4294967272 1018916667 13366390181#S, #M12293 1 854911619 78 2075022771 3191236786 3464 996174788 4 3932322718 21820489272#S, #M12293 2 854911619 79 2720363925 1937750509 4 3271940176 350062449 4 39007569533#S].

Для совмещенных невентилируемых крыш оценка состояния утеплителя и пароизоляции может осуществляться посредством инструментального обследования проб утеплителя, извлекаемых путем прорубания окон в кровельной плите.

При текущем ремонте для крыш с проходным, а в ряде случаев с полупроходным, чердаком производится непосредственное инструментально-визуальное обследование состояния утеплителя и пароизоляции [#M12293 3 854911619 82 1219250056 1657249247 1809911418 4 3359284012 589252499 19275631106#S].

Большие возможности для замены и устройства дополнительной теплоизоляции и пароизоляции предоставляются там, где крыши чердачные и проходные.

При текущем ремонте предлагается два основных решения по восстановлению и улучшению паро- и теплоизоляционных свойств крыши.

Для чердачной проходной или полупроходной крыши с высотой в прикарнизной части более 60 см:

а) в случае, если установлено, что утеплитель разрушился, пароизоляция отсутствует или разрушена, поверхность плиты перекрытия (покрытия) имеет дефекты, то производят следующие работы:

- удаляют разрушенные паро- и теплоизоляцию;

- зачищают поврежденную поверхность плиты до прочного ненарушенного ее материала с удалением крошек и пыли;

- высушивают плиту (при ее повышенной влажности);

- выравнивают поверхность гагаты цементно-песчаным раствором;

- устраивают пароизоляцию из 1-2 слоев, в соответствии с проектом или расчетом, битумного или битумно-полимерного материала (стекломаст, люберит, бикропласт), предназначенного специально для пароизоляции или нижних слоев кровельного ковра или из мастик без растворителя типа Гермокров, Унигекс;

- укладывают новый утеплитель, который подобран в соответствии с проектом (расчетом).

б) в случае, если утеплитель не разрушился, а только намок, то производят следующие работы:

- снимают утеплитель для просушки (по захваткам);

- производят необходимые ремонтные работы на несущих плитах;

- укладывают слой пароизоляции;

- просушивают намокший утеплитель;

- укладывают просушенный утеплитель на прежнее место;

- устраивают поверх старого утеплителя дополнительный слой нового утеплителя (для улучшения теплоизоляционных свойств крыши).

Однако в чердачных полупроходных крышах с высотой прикарнизной части менее 60 см, а также в совмещенных невентилируемых с утеплителем, уложенным по потолочным плитам, замена утеплителя и пароизоляции возможна только в процессе капитального ремонта и реконструкции.

Замена тепло- и пароизоляции в совмещенных крышах, в основном при капремонте, вызывает необходимость проведения дополнительных работ, стоимость которых составляет 20-25% от основной, а трудоемкость работ на 35-40% выше, чем при монтаже их конструкций. Ремонт может осуществляться только небольшими секциями, что ведет к увеличению его продолжительности.

При текущем же ремонте есть возможность замены утеплителя на отдельных промерзающих участках. Для этого прорубают окна диаметром 500 мм в ж/б скорлупах (панелях) и разрезают арматуру. Заменяют утеплитель. Концы прорезанной арматуры отгибают, соединяют стальной проволокой соответствующего диаметра. Отверстия заделывают бетоном. Через 3 дня после бетонирования восстанавливают кровельный ковер.

В промерзающие зоны крепления карнизного блока нужно положить утеплитель, а у деформационного шва - заменить утеплитель.

В случае замокания утеплителя на большой площади необходимо произвести его просушку путем установки патрубков через окна, прорубленные в железобетонных панелях.

Работы при капитальном ремонте выполняются в следующем порядке:

удаляют полностью кровельный ковер;

удаляют крошки и пыль с поврежденной поверхности основания;

просушивают основание;

выравнивают поверхность основания холодной асфальтовой смесью;

укладывают слой парозоляции из 1-2 слоев битумно-полимерного наплавляемого материала, предназначенного для нижних слоев кровельного ковра;

укладывают новый утеплитель толщиной согласно проекту (расчету) в виде плит;

делают по утеплителю цементно-песчаную стяжку или стяжку из холодной асфальтовой смеси.

В случае применения утеплителя, по которому может быть уложен наплавляемый рулонный материал, стяжку можно не делать; цементно-песчаную стяжку после схватывания и просыхания грунтуют битумной или битумно-полимерной мастикой на бензине;

после испарения растворителя укладывают рулонный кровельный ковер из наплавляемых битумно-полимерных материалов.

Если в качестве утеплителя применен пенополиуретан в виде полиуретановой пены, то он может служить не только для термоизоляции, но и для бесшовной гидроизоляции кровли.

От воздействия ультрафиолетовых лучей солнца поверхность образованного на ковре полиуретанового покрытия защищают краской.

При текущем ремонте для обеспечения просушки утеплителя в процессе эксплуатации выбирают вариант дышащей кровли.

9. ВИДЫ РЕМОНТА КРОВЕЛЬ

Для того чтобы крыша в полной мере выполняла возложенные на нее функции в течение всего срока существования здания, она должна подвергаться планово-предупредительному, текущему и капитальному ремонту [#M12293 0 854911619 77 2720359555 4260881803 2387007235 350062449 4294967272 1018916667 13366390181#S, #M12293 1 854911619 78 2075022771 3191236786 3464 996174788 4 3932322718 21820489272#S, #M12293 2 854911619 79 2720363925 1937750509 4 3271940176 350062449 4 39007569533#S].

Планово-предупредительный ремонт - мелкий ремонт, проводимый в процессе плановых осмотров кровли (весной, летом, осенью, зимой).

Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном выполнении работ по предупреждению преждевременного износа крыши и отдельных ее элементов. Текущий ремонт можно разделить на профилактический (заранее планируемый) и непредвиденный (аварийный), выполняемый в срочном порядке в процессе эксплуатации.

Капитальный ремонт включает работы по восстановлению или замене конструкций и элементов зданий (при потере ими эксплуатационных, физико-механических качеств, деструкции и т.д.) с целью обеспечения постоянной эксплуатационной надежности.

Ремонт кровли должен производиться с подбором материалов и технологий для каждого ее элемента отдельно.

В общем виде, весь процесс ремонта кровли разделится на следующие этапы:

1) Аварийный ремонт. Позволяет устранить протечки и за счет этого остановить дальнейшее разрушение кровли.

2) Определение времени текущего или капитального ремонта в зависимости от состояния кровли.

3) Плановое обследования кровли с составлением паспорта объекта и дефектной ведомости, в которых указываются сроки проведения текущего и капитального ремонта и мероприятия, позволяющие остановить разрушение кровли и продлить срок службы существующего покрытия.

Объемы и виды работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонте, зависят от конструктивных особенностей здания в целом и отдельных его элементов и систем, прогнозируемых сроков службы, условий эксплуатации, технического состояния и во многом от принятой системы профилактических работ. Регулярное проведение таких работ позволит каждому зданию в течение расчетного срока службы соответствовать нормативным эксплуатационным требованиям [#M12293 3 854911619 80 1305767122 4 1901972151 3659134361 4260881780 1233535536 12813464874#S].

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Техническая эксплуатация жилых зданий. - М.: Высшая школа, 2000.

2. Примеры расчетов по организации и управлению эксплуатацией зданий. - М., 1999.

3. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Справочное пособие. - М., 1993.

4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда/Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике; ГУЛ Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. - М., 1998.

5. Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений/ЦНИИПромзданий. - М., 1975.

6. Методика выявления дефектов и оценки эксплуатационных свойств кровель железобетонных крыш жилых зданий/ЦНИИЭП жилища. - М., 1985.

Приложение 1

#M12291 855103564ПАСПОРТ КРЫШИ

(кровля из рулонных материалов)#S

#M12293 0 855103725 1948059414 32544808 1945354850 1259 3792377077 2254210058 13 154952066ПАСПОРТ КРЫШИ

(кровли из оцинкованной стали с холодным чердаком)#S

#M12293 0 855103724 1948059414 32544808 1945354873 1259 931830379 305866722 13 154952066ПАСПОРТ КРЫШИ

(кровля из асбестоцементных листов с холодным чердаком)#S

Образец заполнения формы

#M12291 854911526ПАСПОРТ КРЫШИ

(кровля из рулонных маткриалов)#S

Приложение 2

#M12291 855103566ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ#S

#M12293 0 855103726 1530175303 1030014984 4294960038 1224498072 4294958475 316100176 915120428 4294967277ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА КРОВЛЮ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА С ХОЛОДНЫМ ЧЕРДАКОМ#S

#M12293 0 855103727 1530175303 1030014984 4294960038 1224498072 4294958475 381772672 915120428 4294967277ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА С ХОЛОДНЫМ ЧЕРДАКОМ#S

Образец заполнения формы

#M12291 854911527ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ#S

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

М.: АНО "Специализированный экспертный центр

"Спецтеплохимзащита", 2001