СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ПРОКЛАДКА ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Технические требования

ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.

ТУ 21-00512131-19-95 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним уменьшенной металлоемкости.

ТУ 14-3-1877-93 Трубы чугунные канализационные.

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия.

ГОСТ 19608-84* Каолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей.

ГОСТ 19607-74* Каолин обогащенный для химической промышленности. Технические условия.

ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся.

ТУ 5737-001-00282205-95 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся быстросхватывающийся.

ТУ РСФСР 10-269-88 Пакля ленточная пропитанная.

... Стандарты и технические условия на другие чугунные трубы, фасонные части к ним, уплотнительные или заполняющие стык материалы, предусмотренные проектом и согласованные в установленном порядке.

ТУ 36-737-85 Узлы укрупненные монтажные из чугунных и стальных труб для внутренних систем канализации зданий.

ТУ 400-28-118-85 Узлы укрупненные монтажные из чугунных труб канализации санитарно-технических кабин.

ТУ 36.21.26-024-93 Узлы монтажные из труб чугунных канализационных.

ТУ 36.21.26-025-93 Фасонные части к трубам чугунным канализационным.

... Технические условия на узлы монтажные из чугунных труб для внутренних систем канализации, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

Прокладку чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.04.01-85*, стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества.

Строительство трубопроводов внутренних санитарно-технических систем должны выполнять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральных или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу трубопроводов должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу трубопроводов.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем необходимо выполнять индустриальными методами из узлов трубопроводов и оборудования, поставляемых комплектно крупными блоками.

Порядок передачи оборудования, изделий и материалов должен быть оговорен в договоре подряда на капитальное строительство и других документах, регламентирующих взаимоотношения заказчика, генподрядчика и субподрядных организаций.

Узлы и детали из труб для санитарно-технических систем должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию.

К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена табличка с маркировкой упакованных узлов в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на изготовление изделий.

Не установленные на деталях и в узлах арматура, приборы автоматики, контрольно-измерительные приборы, соединительные части, средства крепления, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п. должны упаковываться отдельно, при этом в маркировке контейнера должны указываться обозначения или наименования этих изделий.

До начала монтажа оборудование, изделия и материалы должны пройти входной контроль.

Входной контроль качества чугунных труб, арматуры, узлов и др. материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, требованиями государственных стандартов, технических условий, ППР, технологических карт и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Технические требования к чугунным канализационным трубам и узлам из них приведены в СОКК "Изготовление узлов систем канализации из чугунных труб", технические требования к чугунным трубам для напорных трубопроводов приведены в альбоме III части в СОКК "Прокладка напорных чугунных трубопроводов на наружных сетях канализации и водопровода".

На строительной площадке в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

должны быть проверены сопроводительные документы (паспорта, технические паспорта, сертификаты, или их копии, заверенные владельцем сертификата), маркировка, ярлыки с целью определения комплектности (без разборки узлов на сборочные единицы и детали) и соответствия поступивших труб, узлов, фасонных частей, оборудования, арматуры, соединительных деталей, изоляционных покрытий требованиям проекта (монтажного проекта) (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на оборудование и изделия (оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технических условиях, а при отсутствии таких указаний - по истечение года могут быть приняты в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, испытаний, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией; результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию);

должен быть произведен внешний осмотр труб, узлов, фасонных частей, оборудования, арматуры, соединительных частей, изоляционных покрытий и т.д. с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов на наружных и внутренних поверхностях;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших материалов или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств (в том числе внутренние водостоки, тепловой пункт, систему вентиляции, один или несколько кондиционеров и т.д.);

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;

устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;

возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;

устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;

устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;

устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования;

устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;

нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов;

установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов;

обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы, предшествующие прокладке стальных трубопроводов, следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки трубопроводов.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приведенными в СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", если другие размеры не предусмотрены проектом.

Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
|  | Проверить: |  |
| Подготовительные работы | - наличие проекта, монтажного проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; | Проект, монтажный проект, ППР, СОКК |
|  | - готовность объекта к началу монтажа внутренних санитарно-технических систем; выполнение всех предусмотренных проектом предшествующих работ, наличие акта сдачи-приемки объекта под монтаж; | Акт сдачи-приемки объекта под монтаж внутренних санитарно- технических узлов |
|  | - паспорта, сертификаты, ярлыки и другую товаросопроводительную документацию, а также маркировку с целью определения полноты содержащихся в документации данных, с целью определения комплектности и соответствия поступивших трубных заготовок, труб, фасонных частей, деталей, запорнорегулирующей и водоразборной арматуры требованиям проекта, а также с целью проверки сроков действия гарантий предприятий изготовителей; - внешним осмотром трубные заготовки и комплектующие изделия и материалы на соответствие их требованиям стандартов и технических условий с целью выявления недопустимых дефектов внешнего вида; | Паспорта, сертификаты, ярлыки |
| Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно- технических систем | Контролировать: - разбивку трассы трубопроводов и разметку мест установки ревизий, прочисток; сантехприборов, креплений; опор и подвесок; установку кронштейнов, балок и других устройств для опор и подвесок; установку опор и подвесок; - сборку деталей и узлов трубопроводов; прокладку трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей; установку арматуры; | Общий журнал работ; специальный журнал по монтажу внутренних санитарно-технических работ |
|  | - качество уплотнения стыков; - закрепление трубопроводов на опорах и конструкциях; - проектное положение трубопроводов; - результаты испытаний трубопровода и устранение выявленных дефектов. | Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения проложенного трубопровода требованиям проекта и нормативных документов; |  |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполненных соединений; - составление и надлежащее оформление исполнительной документации. | Акты испытаний |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представитель генподрядчика и технадзора заказчика КИП- линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес. |

Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

- под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

- под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

- технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

- оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

- спускных трубопроводов бассейнов.

Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.

Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.

От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.

Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 30x40 см.

Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции.

Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.

Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенных в ведомственных нормах.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

|  | - от плоской неэксплуатируемой кровли | 0,3; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - от скатной кровли | 0,5; |  |
|  | - от эксплуатируемой кровли | 3; |  |
|  | - от обреза сборной вентиляционной шахты | 0,1. |  |

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размешать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.

Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше допустимых следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:

- в сельских одноэтажных жилых зданиях;

- во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает установленных значений для заданных диаметра и рабочей высоты стояка.

Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.

На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

- на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;

- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;

- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками приведены в нижеследующей таблице.

| Диаметр трубопровода, мм | Расстояние, м, между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод | Вид прочистного устройства |
| --- | --- | --- |
|  | производственные незагрязненные и водостоки | бытовые и производственные, близкие к ним | производственные, содержащие большое количество взвешенных веществ |  |
| 50 | 15 | 12 | 10 | Ревизия |
| 50 | 10 | 8 | 6 | Прочистка |
| 100-150 | 20 | 15 | 12 | Ревизия |
| 100-150 | 15 | 10 | 8 | Прочистка |
| 200 и более | 25 | 20 | 15 | Ревизия |

Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.

Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, - утеплены.

В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.

На сетях производственной канализации, отводящих сточные воды, не имеющие запаха и не выделяющие вредных газов и паров, допускается устройство смотровых колодцев внутри производственных зданий.

Смотровые колодцы на сети внутренней производственной канализации диаметром 100 мм и более следует предусматривать на поворотах трубопроводов, в местах изменения уклонов или диаметров труб, в местах присоединений ответвлений, а также на длинных прямолинейных участках трубопроводов на расстояниях 35 м - для труб диаметром 150 мм; 50 м - для труб диаметром от 200 до 400 мм.

На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.

Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.

Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в нижеприведенной таблице.

| Диаметр трубопровода, мм | 50 | 100 | 150 и более |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м | 8 | 12 | 15 |

При длине выпуска свыше длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.

Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до 20 м.

Диаметр выпуска следует определять расчетом. Он должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.

Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90° (считая по движению сточных вод). На выпуске канализации допускается устройство перепадов:

до 0,3 м - открытых - по бетонному водосливу в лотке, входящему с плавным поворотом в колодец наружной канализации;

свыше 0,3 м - закрытых - в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.

Пересечение выпуском стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.

При недостаточном расходе бытовых сточных вод безрасчетные участки трубопроводов диаметром 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 100 мм - с уклоном 0,02.

Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений длиной до 1,5 м).

Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по нижеследующей таблице в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.

| Диаметр поэтажного отвода, мм | Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град | Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка, л/с, при его диаметре |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 |
| 50 | 90 | 0,8 | 4,3 | 11,4 |
|  | 60 | 1,2 | 6,4 | 17,0 |
|  | 45 | 1,4 | 7,4 | 19,6 |
| 100 | 90 | - | 3,2 | 8,5 |
|  | 60 | - | 4,9 | 12,8 |
|  | 45 | - | 5,5 | 14,5 |
| 150 | 90 | - | - | 7,2 |
|  | 60 | - | - | 11,0 |
|  | 45 | - | - | 12,6 |

Уклоны трубопроводов производственной канализации, отводящей сточные воды, содержащие в большом количестве механические взвеси (окалину, металлическую стружку, известь и др.), следует определять гидравлическим расчетом из условия обеспечения в трубах самоочищаемых скоростей и наполнения 0,3.

Минимальные уклоны отводных трубопроводов внутренних водостоков следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных - не менее 0,02.

Дополнительные требования к прокладке чугунных трубопроводов при строительстве на просадочных грунтах

Стыковые соединения труб следует выполнять на резиновых уплотнительных кольцах (т.е. для прокладки следует использовать чугунные напорные трубы, технические требования к которым приведены в альбоме III части в СОКК "Прокладка напорных чугунных трубопроводов на наружных сетях канализации и водоснабжения").

Трубопроводы канализации внутри здания, как правило, следует размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта.

Прокладку выпусков и трубопроводов канализации под полом внутри здания при грунтовых условиях типа III следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на выпусках от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопровода по нижеследующей таблице.

| Толщина слоя просадочного грунта, м | Длина канала, м, при диаметре труб, мм |
| --- | --- |
|  | до 100 | св. 100 до 300 | св. 300 |
| До 5 | Принимается как для непросадочных грунтов |
| Св. 5 до 12 | 5 | 7,5 | 10 |
| Св. 12 | 7,5 | 10 | 15 |

Выпуски и трубопроводы при возведении зданий в грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунтов по всей площади здания следует предусматривать как для непросадочных грунтов.

Прокладка канализационных выпусков ниже подошвы фундаментов не допускается.

В местах прохождения выпусков канализации фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.

Для контроля за утечкой канализационных стоков из трубопроводов, проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Расстояние от дна канала до дна колодца следует принимать не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м.

Контрольные колодцы следует оборудовать автоматической сигнализацией о появлении в них воды.

В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом следует обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.

Вводы к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, следует присоединять в водонепроницаемых приямках.

В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов следует предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

Внутренние водостоки следует предусматривать подвесными. Когда по требованиям технологии производства устройство подвесных водостоков невозможно, допускается принимать прокладку трубопроводов водосточных сетей аналогично канализационным и водопроводным трубопроводам.

При наличии в районе строительства наружной дождевой канализации выпуски водосточных систем надлежит принимать аналогично выпускам канализации.

Не допускается прокладывать в одном канале выпуски водостока с другими системами канализации, кроме системы, отводящей незагрязненные сточные воды.

Дополнительные требования к прокладке чугунных трубопроводов при строительстве в сейсмических районах

Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

Не допускается пересечение канализационными трубопроводами конструкций деформационных швов зданий.

Стыковые соединения раструбных труб, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать компенсацию возможных просадок, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца (т.е. применять напорные чугунные трубы).

В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры.

Дополнительные требования к прокладке чугунных трубопроводов при строительстве на подрабатываемых территориях

Стыковые соединения трубопроводов должны быть податливыми за счет применения уплотнительных упругих колец или герметиков. В зданиях, защищаемых по жесткой конструктивной схеме, допускается предусматривать жесткую заделку стыковых соединений.

Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб.

Уклоны выпусков и труб внутренней канализационной сети зданий следует назначать с учетом ожидаемой осадки земной поверхности.

Не допускается пересечение трубопроводами внутренней канализации деформационных швов зданий.

Не допускается скрытая прокладка труб внутренней канализации в бороздах и штробах стен здания, защищаемого по податливой конструктивной схеме.

Расположение отводных раструбов канализации

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке - не более 2 м: а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

Средства крепления следует располагать под раструбами.

Заделка креплений с помощью деревянных пробок не допускается.

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.

Пересечение выпуском стен подвала или фундамента здания следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах - с установкой сальников.

В период монтажа открытые концы трубопроводов необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.

Дополнительные требования к прокладке чугунных трубопроводов при строительстве на вечномерзлых грунтах

Внутренние водостоки следует предусматривать с открытым выпуском. Число выпусков канализации необходимо принимать минимальным и соблюдать при этом следующие условия:

- уклоны труб и каналов необходимо направлять от здания;

- воздух, вентилируемый каналы, должен забираться из проветриваемых подполий зданий.

Монтажно-сборочные работы

Перед монтажом трубопроводов концы труб и раструбы готовых узлов, труб и фасонных частей должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

Качество чугунных канализационных труб и фасонных частей следует проверить путем легкого обстукивания деревянным молотком.

Отклонение от перпендикулярности торцов канализационных труб после обрубки не должно превышать 3°.

На концах труб допускаются трещины длиной не более 15 мм и волнистость кромок не более 10 мм.

Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды.

Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19607-74*.

Раструбы труб, предназначенных для пропуска агрессивных сточных вод, следует уплотнять просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей заливкой кислотоупорным цементом или иным материалом, стойким к агрессивному воздействию, а в ревизиях - устанавливать прокладки из тепломорозокислотощелочестойкой резины марки ТМКЩ по ГОСТ 7338-90.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

Средства крепления следует располагать под раструбами. Заделка креплений с помощью деревянных пробок не допускается.

Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта.

Испытания должны производиться до начала отделочных работ.

Испытания должны производиться при температуре не ниже 5 °С. Температура воды должна быть также не ниже 5 °С.

Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.

Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению 6 СНиП 3.01.01-85*.

Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.

Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.

| АКТ испытания систем внутренней канализации и водостоков (форма) |
| --- |
| (наименование системы) |
| смонтированной в |
|  | (наименование объекта, здания, цеха) |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| заказчика |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика |
| монтажной организации | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации и номера чертежей) |
| 2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия |  | санитарных |
|  | (число) |  |
| приборов, подключенных к проверяемому участку в течение ___________ мин, или наполнением водой на высоту этажа(ненужное зачеркнуть). 3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопровода и места соединений не обнаружено. Решение комиссии: Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Система признается выдержавшей испытания проливом воды. |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
| Представитель монтажной организации | (подпись) |
|  | (подпись) |

Монтаж чугунных напорных труб следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП 3.01.01-85*, проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества (см. СОКК "Прокладка напорных чугунных трубопроводов на наружных сетях канализации и водоснабжения" в альбоме части III "Наружные сети канализации и водоснабжения").

Монтаж чугунных труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 9583-75*, следует осуществлять с уплотнением раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью и устройством асбестоцементного замка, или только герметиком, например, полисульфидными герметиками марок 51-УТ-37а - для трубопроводов с максимальным рабочим внутренним давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см) или марки КБ-1 (ГС-1) - для трубопроводов с максимальным рабочим внутренним давлением до 0,1 МПа (1 кгс/см).

Монтаж чугунных труб, выпускаемых в соответствии с ТУ 14-3-1247-83, следует осуществлять с уплотнением раструбных соединений резиновыми манжетами, поставляемыми комплектно с трубами.

Величину зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы (независимо от материала заделки) следует принимать, мм, для труб диаметром до 300 мм - 5; свыше 300 мм - 8±10.

Размеры элементов заделки стыкового соединения чугунных напорных труб должны соответствовать нижеприведенным величинам.

| Условный диаметр труб Dy, мм | Глубина заделки, мм |
| --- | --- |
|  | при применении пеньковой пряди | при устройстве замка | при применении только герметика |
| 65-200 | 35 | 30 | 50 |
| 250-400 | 45 | 30-35 | 60-65 |