ВСН-59-88
-----------------------------
Госкомархитектуры

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


Электрооборудование жилых и общественных зданий

Нормы проектирования

Дата введения 1989-07-01

РАЗРАБОТАНЫ: ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры (светотехническая часть) - руководитель темы канд. техн. наук Г.В Каменская, отв. исполнитель инж. Л.И.Петрова; МНИИТЭП Главмосархитектуры Мосгорисполкома (электротехническая часть) - руководитель темы инж. В.М.Подольный; ЦНИИЭП жилища (электрические сети жилых домов) - инженеры Н.И.Брускин, А.Н.Фотий, Моспроект-2 Главмосархитектуры (светотехническая и электрическая часть общественных зданий) - инж. Л.А.Циперман; ЦНИИП реконструкции городов Госкомархитектуры (приложения 2 и 3) - канд. техн. наук А.Д.Вепринский; ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева Госкомархитектуры (электрооборудование актовых и конференц-залов) - инж. А.И.Зуйков; АКХ им. К.Д.Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (электрические нагрузки жилых домов) - кандидаты техн. наук В.М.Михайлова, Е.И.Афанасьева.

ВНЕСЕНЫ: ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры и МНИИТЭП Главмосархитектуры Мосгорисполкома.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Управлением по научным исследованиям и нормированию (инж. И.М. Архаров) и Управлением инженерного оборудования населенных мест (инж. В.К.Лукачев).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 7 декабря 1988 г. № 326.

С введением в действие ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" утрачивают силу: СН 543-82 "Инструкция по проектированию электрооборудования жилых и общественных зданий массового строительства" и СН 544-82 "Инструкция по проектированию электрооборудования жилых зданий".

Ведомственные строительные нормы "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" согласованы с ГУПО МВД СССР, ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" им. Ф.Б. Якубовского Минмонтажспецстроя СССР и Минздравом СССР. Схемы присоединения к электрическим сетям теплового и холодильного оборудования предприятий торговли и общественного питания согласованы с Минторгом СССР.

Главгосэнергонадзор Минэнерго СССР письмом от 2.12.88 № 17-6/23-Т обязал органы энергетического надзора страны руководствоваться ВСН 59-88 при рассмотрении проектно-сметной документации и приемке в эксплуатацию жилых и общественных зданий.

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование электроснабжения, электрического освещения и силового электрооборудования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых зданий (домов и общежитий) и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также домиков на участках садоводческих товариществ.

1.2. На проектирование электроснабжения, электрического освещения и силового электрооборудования уникальных сооружений настоящие нормы распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов, утвержденных (согласованных) Госстроем СССР, иПравил устройства электроустановок (ПУЭ).

1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок (лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, обучающие счетные устройства и т.п.), а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.

1.4. При проектировании электрооборудования жилых и общественных зданий необходимо также руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, других нормативных документов, утвержденных (согласованных) Госстроем СССР и Госкомархитектуры, а также ПУЭ.

1.5. Применяемые в электротехнических установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов, а также техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, и выпускаться промышленностью. Электрооборудование и другие изделия, не освоенные серийным производством, допускается предусматривать в проектах только по согласованию с заказчиками и соответствующими министерствами и ведомствами или предприятиями-изготовителями.

1.6. Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

1.7. Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях необходимо предусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и более) из расчета 10  на каждые 1000 светильников, но не менее 15 .

Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола.

1.8. Каналы, ниши, закладные детали для электропроводок, плинтусы и наличники с каналами для электропроводок, а также электропроводки, замоноличиваемые в строительные элементы при их изготовлении, должны быть предусмотрены в архитектурно-строительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по заданиям, разработанным проектировщиками электротехнической части проекта.

2. Искусственное освещение

Системы и виды освещения

2.1. В помещениях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять систему общего освещения.

В помещениях производственного характера, в которых выполняется зрительная работа I-IV разрядов (помещения для ювелирных и граверных работ, ремонта часов, телевизоров, радиоаппаратуры, микрокалькуляторов, обуви, металлоизделий и т.п.), следует, как  правило, применять систему комбинированного освещения.

2.2. Аварийное освещение должно устраиваться в помещениях диспетчерских, операторских, в машинных залах ВЦ, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игрально-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий.

В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях аварийное освещение предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

2.3. Эвакуационное освещение в общественных зданиях должно устраиваться:

в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений, независимо от числа лиц, пребывающих там;

в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах; в помещениях приемных, раздевальных, кухнях и стирально-разборочных помещениях детских дошкольных учреждений и школ-интернатов;

в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань;

в помещениях электросветолечения, раздевальных, душевых и ванных залах отделений грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-профилактических учреждениях;

в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные залы, актовые залы, конференц-залы);

в торговых залах общей площадью 90 м и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий;

в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных).

2.4. Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания 6 этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по линиям основных проходов: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, а также в коридорах при их длине более 10 м.

Линии освещения незадымленных лестничных клеток следует присоединять к сети эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается.

2.5. Световые указатели "Выход" следует устанавливать:

у выходов из помещений обеденных и актовых залов, аудиторий, конференц-залов и других помещений, в которых могут одновременно находиться более 100 чел.;

у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 чел.;

у выходов с эстрад конференц-залов и актовых залов;

вдоль коридоров длиной более 25 м и в общежитиях коридорного типа вместимостью более 50 чел. на этаже. При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

у выходов для покупателей во всех магазинах из торговых залов общей площадью 180 м и более и в магазинах самообслуживания - 110 м  более.

Световые указатели "Выход" должны быть присоединены к сети эвакуационного или аварийного освещения и устанавливаться на высоте не ниже 2 м.

2.6. Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и торговых залов следует использовать светильники эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.

Для дежурного (ночного) освещения палат лечебно-профилактических учреждений следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения.

В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах детских дошкольных учреждений и школ-интернатов указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 42 В.

2.7. В торговых и обеденных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах и коридорах общественных зданий следует предусматривать возможность включения части светильников, создающих по всей площади освещенность, достаточную для уборки помещения - 15% нормируемой освещенности, но не менее 20 лк, независимо от источника света.

2.8. В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ, в групповых, игральных и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных учреждений, расположенных севернее , следует предусматривать витальные (эритемные) облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.

В залах бассейнов и палатах изоляторов детских дошкольных учреждений облучательные установки должны устраиваться во всех климатических зонах.

При проектировании облучательных установок длительного действия, а также фотариев следует учитывать требования Указаний по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, утвержденных Минздравом СССР.

2.9. Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети внутреннего эвакуационного или аварийного освещения.

2.10. Устройство огней светового ограждения должно выполняться в соответствии с Наставлением по аэродромной службе в гражданской авиации СССР (НАС ГА-86), глава 3.4 "Дневная маркировка и светоограждения высотных препятствий".

Нормы освещения

2.11. Освещенность от общего освещения, в помещениях жилых зданий должна приниматься согласно табл. 1.

Таблица 1

| № п.п. | Помещения | Наименьшая освещенность, лк, при лампах |  | Плоскость нормирования (Г - горизонтальная, В - вертикальная): высота плоскости над полом, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | люми- несцент- ных | накали- вания |  |
| 1 | Жилые комнаты | 100 | 50 | Г; 0,8 |
| 2 | Кухни | 100 | 50 | Г; 0,8 |
| 3 | Комнаты отдыха, помещения культурно-массовых мероприятий; служебные помещения обслуживающего персонала, коменданта и воспитателя | 300 | 150 | Г; 0,8 |
| 4 | Диспетчерские пункты | 200 | 150 | Г; 0,8 В; 1,5 на фасаде щита |
| 5 | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, вентиляционные камеры | - | 30 | Пол |
| 6 | Кубовые, сушильные | - | 30 | " |
| 7 | Основные проходы в технических этажах и подпольях, подвалах и чердаках, в том числе местах прохода кабеля и теплопроводов | - | 10 | " |
|  | Санитарные узлы: |  |  |  |
| 8 | в квартирах | 50 | 20 | " |
| 9 | в общежитиях | 75 | 30 | " |
| 10 | Лестницы, поэтажные коридоры | 10 | 5 | Площадки и ступени лестниц, пол коридоров |
| 11 | Вестибюли, лифтовые холлы | 20 | 7 | " |
| 12 | Кладовые | - | 10 | " |
| 13 | Колясочные | - | 20 |  |
| 14 | Шахты лифтов | - | 5 | Условная площадка, расположенная на расстоянии 3 м от светильника |
| Примечание: поз. 1-3 - требуются дополнительные розетки; поз. 1,2 - нормируется среднее значение освещенности от всех светильников, за исключением настольных; поз. 5 - требуется местное освещение (розетки) на напряжение не выше 42 В; поз.8 - освещение в ванных комнатах должно обеспечивать освещенность в вертикальной плоскости над умывальником 100 лк при люминесцентных и 50 лк при лампах накаливания. |  |  |  |  |

2.12. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в квартирах жилых домов при комбинированной системе освещения от любых источников света, приобретенных населением, рекомендуется: письменного стола, рабочей поверхности для шитья и других ручных работ - 300 лк, кухонного стола и мойки посуды - 200 лк.

2.13. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, показатель дискомфорта, цилиндрическая освещенность, а также коэффициент пульсации освещенности в помещениях общественных зданий должны соответствовать главе СНиП II-4-79.

Нормы освещения помещений культурно-зрелищных и лечебно-профилактических учреждений следует принимать согласно обязательному прил. 1.

2.14. Наименьшая освещенность в помещениях, для общего освещения которых одновременно применяются люминесцентные лампы и лампы накаливания, должна выбираться как для люминесцентных ламп.

2.15. Освещение учебно-производственных помещений профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений следует проектировать по нормам для производственных помещений соответствующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли и коммунально-бытового обслуживания. При этом нормы освещенности, приведенные в отраслевых документах, следует повышать на одну ступень, если они составляют 300 лк и менее при разрядных лампах и 150 лк и менее - при лампах накаливания.

2.16. В помещениях, в которых предусматривается общее локализованное освещение рабочих мест (например, в торговых залах, мастерских изготовления одежды), наименьшая освещенность проходов и участков, где не производится работа, должна быть не менее 25% нормы освещенности рабочих мест, но не менее 75 лк при люминесцентных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

2.17. В обеденных залах ресторанов и кафе разрешается устройство локализованного или местного освещения столов. Освещенность на столах должна определяться заданием на проектирование, но быть не более 200 лк при люминесцентных лампах (100 лк - при лампах накаливания). При этом освещенность на остальной площади зала должна быть не менее 30 лк при любых источниках света.

14.2. Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.

14.3. При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, допускается установка одного общего расчетного счетчика. В этом случае на вводе каждого потребителя (субабонента) следует устанавливать счетчики контрольного учета для расчетов с основным абонентом.

Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.

14.4. Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.

14.5. В жилых домах следует устанавливать один однофазный счетчик на каждую квартиру или садовый домик на участке садоводческого товарищества. В необходимых случаях допускается установка на квартиру одного трехфазного счетчика (см. п. 7.1).

14.6. В общежитиях следует предусматривать централизованный учет расхода электроэнергии счетчиками, устанавливаемыми на вводах в здания. Для возможности расчетов за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифам в проектах должны быть приведены данные об установленной мощности и расчетной нагрузке электрических плит, освещения жилых комнат, освещения помещений общего назначения, лифтов и других общедомовых потребителей (отдельно силовых и освещения).

В общежитиях квартирного типа кроме общего учета следует предусматривать счетчики контрольного учета электроэнергии, потребляемой каждой квартирой.

На вводах предприятий и организаций общественного назначения, встраиваемых в общежития, должны устанавливаться контрольные счетчики для расчетов с основным абонентом (дирекцией общежития).

14.7. На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для раздельного учета электроэнергии, потребляемой освещением общедомовых помещений, включая размещенные в цокольных или подвальных этажах дровяные сараи (в негазифицированных домах) и помещения кладовых, хозяйственные сараи и т.п. и силовыми электроприемниками (насосами и лифтами).

В жилых домах высотой более 16 этажей при питании противопожарных устройств, эвакуационного освещения и лифтов от отдельного щита или панели учет электроэнергии этих потребителей должен осуществляться общим счетчиком.

14.8. Счетчики для квартир в домах высотой более трех этажей следует, как правило, размещать совместно с аппаратами защиты (автоматами) в этажных электрошкафах (щитках), устанавливаемых на лестничной клетке или в поэтажном коридоре.

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики должны устанавливаться на этих щитках.

14.9. Счетчики следует выбирать с учетом их допустимой перегрузочной способности.

14.10. Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. Данное требование не распространяется на расчетные счетчики, расположенные непосредственно в квартирах. В этих случаях коммутационные аппараты для снятия напряжения со счетчиков должны располагаться за пределами квартир.

В жилых домах разрешается установка общего аппарата для всех счетчиков, установленных в шкафу, рассчитанного на нагрузку присоединенных квартир.

14.11. После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

14.12. На вводах в здания, если это признается целесообразным по условиям эксплуатации, разрешается устанавливать амперметры и вольтметр для контроля тока и напряжения в каждой фазе с учетом требований главы 1.5 ПУЭ.

14.13. В соответствии с главой 1.5 ПУЭ под расчетными счетчиками должны устанавливаться испытательные колодки (клеммники).

15. Заземление (зануление) и защитные 
меры безопасности

15.1. Защитное заземление (зануление) в электроустановках жилых и общественных зданий должно соответствовать требованиям глав 1.7, 7.1 ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. К помещениям общего пользования с повышенной опасностью в жилых зданиях относятся: лестничные клетки, поэтажные холлы и коридоры, технические подполья и этажи, подвалы, подсобные помещения в подвалах с токопроводящими полами, чердаки, машинные отделения лифтов, тепловые пункты, насосные, вентиляционные камеры, домовые котельные и постирочные, сушильные, гладильные, электрощитовые, мусоросборные камеры.

Дополнительно к требованиям ПУЭ в жилых и общественных зданиях заземлению (занулению) подлежат:

бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью св. 1,3 кВт;

в горячих и других производственных цехах и холодильных камерах предприятий общественного питания, в помещениях механизированной обработки и транспортировки продуктов, производственных цехах предприятий бытового обслуживания и ПТУ, мастерских школ, машинных отделениях лифтовых установок и других аналогичных помещениях все стационарные и переносные электроприемники класса 1 (не имеющие двойной или усиленной изоляции), стальные трубы и короба электропроводок, металлические корпуса щитов, щитков, шкафов. В указанных помещениях розетки, устанавливаемые в сети напряжением 380-220 В для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь защитные контакты, присоединяемые к сети заземления (зануления);

металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода для выравнивания электрических потенциалов (указанные работы предусматриваются в санитарно-технической части проекта);

металлические корпуса светильников, встраиваемых или устанавливаемых в подвесные потолки, выполненные с применением металла.

15.2. Отрезки труб механической защиты проводников в местах их проходов через стены и перекрытия, а также выводы из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не требуется (см. главу 1.7 ПУЭ).

15.3. В электроустановках различных назначений и напряжений для заземления (зануления) должно применяться одно общее заземляющее устройство. Указанное требование не относится к специальным заземлениям технологического оборудования и приборов (например, к заземлению оборудования в вычислительных центрах, инженерно-лабораторных корпусах, систем связи и передачи информации, лечебно-профилактических учреждений и др.), которые учитываются в соответствующих технологических разделах проекта здания.

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса 1( не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

В остальных случаях сечения заземляющих и зануляющих защитных проводников должны приниматься в соответствии с главой 1.7 ПУЭ.

15.5. Запрещается использование в качестве заземляющих (зануляющих) проводников металлических оболочек изоляционных труб, труб из тонколистовой стали с фальцем, металлорукавом, а также брони и свинцовых оболочек кабелей и сетей газоснабжения.

15.6. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30 мА и время срабатывания до 100 мс.

В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру. При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квартиры. Рекомендуется также использование УЗО для переносных электробытовых приборов.

В общественных зданиях область применения УЗО определяется заданием на проектирование.

Обязательное 
приложение 1

Нормы освещения культурно-зрелищных
и лечебно-профилактических учреждений

Таблица 1.

Нормы освещения культурно-зрелищных учреждений*

_________

* Разработаны Гипротеатром Минкультуры СССР

| № п.п. | Помещения | Плоскость нормиро- вания (Г - горизон- тальная, В - верти- | Минимальная освещенность, лк, при лампах |  | Показатель дискомфор- та, не более | Показа- тель ослеп- ленности, не более | Коэф- фициент пульса- ции осве- щен- ности, %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кальная); высота от пола, м | люми- несцент- ных | накали- вания |  |  | не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Артистические, гримерные: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освещение на лице у зеркала | В; 1 | - | 300 | - | - | - |
| 2 | общее освещение | Г; 0,8 | (150) | 75 | 60 | - | - |
| 3 | Помещение для выхода на сцену | Пол | - | 75 | - | - | - |
| 4 | Сцена, авансцена, арьерсцена, карманы (рабочее освещение) | " | - | 30 | - | - | - |
| 5 | Трюм, рабочие галереи | " | - | 20 | - | - | - |
| 6 | Колосниковый настил | " | - | 20 | - | - | - |
| 7 | Репетиционный зал Художественно-производственные мастерские: | Г; 0,8 | 200 | 100 | 60 | - | 15 |
| 8 | живописно-декорационная | Пол | - | 200 | 40 | - | 10 |
| 9 | помещение для приготовления красок | Г; 0,8 | 200 | (150) | - | 40 | 20 |
| 10 | клееварка | Г; 0,8 | 100 | 50 | - | 40 | 20 |
| 11 | трафаретных работ | Г; 0,8 | - | 150 | 40 | - | - |
| 12 | слесарная, столярная | Г; 0,8 | 300 | (200) | 40 | - | 15 |
| 13 | монтажа объемных декораций | Пол | 150 | (100) | - | 40 | 20 |
| 14 | пошивочная, обувная, обойно-драпировочная | Г; 0,8 | 300 | (200) | 40 | - | 15 |
| 15 | пастижерская | Г; 0,8 | 400 | (300) | 40 | - | 10 |
| 16 | бутафорская | Пол | 200 | 150 | - | 40 | 20 |
| 17 | постирочная | " | 150 | 75 | 60 | - | 20 |
| 18 | красильная | Г; 0,8 | 200 | (150) | - | 40 | 20 |
| 19 | пропиточная | Г; 0,8 | 100 | 50 | - | 60 | 20 |
| 20 | сушильная | Г; 0,8 | - | 20 | - | - | - |
| 21 | гладильная, костюмерная | Г; 0,8 | 300 | (150) | 40 | - | 15 |
| 22 | электроремонтная | Г; 0,8 | 300 | (200) | 40 | - | 15 |
| 23 | Кинопроекционная, светопроекционная, рирпроекционная, перемоточная | Г; 0,8 | - | 75 | 60 | - | - |
| 24 | Осветительные ложи | Г; 0,8 | - | 50 | - | - | - |
| 25 | Помещение лебедок | Г; 0,8 | - | 50 | - | - | - |
| 26 | Зукоаппаратная, кабина диктора (речевая) | Г; 0,8 | - | 75 | 60 | - | - |
| 27 | Помещение телевизионного полустационара | Г; 0,8 | 150 | (75) | - | - | - |
| 28 | Электросиловая, помещение для агрегатов охлаждения кинопроекторов | Г; 0,8 | 150 | (100) | - | 40 | 20 |
| 29 | Комнаты ЭХО (акустические) | Пол | - | 50 | - | - | - |
| 30 | Склады костюмов, гардеробные | " | - | 50 | - | - | - |
| 31 | Сейф скатанных декораций | В; 1 | - | 30 | - | - | - |
| 32 | Склады объемных декораций, бутафории, мебели и реквизита | Пол | - | 30 | - | - | - |
| 33 | Технический этаж (над ходовыми мостиками) | " | - | 20 | - | - | - |
| Примечания: 1. Поз. 2, 12, 15, 23 гр. 4, поз. 5, 27, гр. 5 - требуется дополнительное освещение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поз. 4, 9, 10, 19 гр. 4, поз. 5, 6, 11, 32, 33 гр. 5 - при расчете освещения коэффициент запаса равен 1,8 - для люминесцентных, 1,5 - для ламп накаливания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В гр. 3 и 4 в скобках указана освещенность от того типа источников света, который для данных помещений менее целесообразен. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

Нормы освещения и рекомендуемые источники света для помещений
лечебно-профилактических учреждений*

________

*Разработаны ГипроНИИздравом Минздрава СССР

| № п/п | Помещения | Осве- щен- ность рабо- чих поверх- ностей, лк | Ис- точ- ник све- та | Плос- кость, для кото- рой норми- руется осве- щен- ность; высота от пола, м | Пока- за- тель дис- ком- форта, не более | Коэф- фици- ент пульса- ции осве- щен- ности, %, не более | Характе- ристика помещений по условиям среды | Реко- мен- дуе- мый источ- ник света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционная, помещение гипотемии | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | Нормальные | ЛХЕ, ЛДЦ, ЛЕЦ |
| 2 | Родовая, диализационная, реанимационные залы, наркозная | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | То же |
| 3 | Перевязочная (чистая, гнойная, гипсовая) | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 4 | Кабинет ангиографии | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛДЦ, ЛЕЦ |
| 5 | Предоперационная | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛДЦ |
| 6 | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛБ |
| 7 | Помещение для хранения крови | 150 | Л. л. | В; 1 | 60 | - | " | ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 8 | То же, гипса и его приготовления | 75 | Л. л. | Пол | 60 | - | " | ЛБ |
|  | Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматовенерологов, аллергологов, стоматологов, смотровые, приемно- смотровые боксы | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | Нормальные | ЛХЕ, ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 10 | Кабинеты врачей (в амбулаторно поликлинических учреждениях, не приведенных выше) | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 11 | Кабинеты врачей без приема больных | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
| 12 | Темные комнаты офтальмологов | 10 | Л. н. | Г; 0,8 | - | - | " | Л. н. |
|  | Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 14 | Фотарии, помещения электросветолечения, аэроионолечения, теплолечения, лечебной физкультуры, массажа, механотерапии | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 15 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
|  | Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | рентгенобронхоскопии и лапароскопии | 200 | Л. н. | Г; 0,8 | 60 | - | " | Л. н. |
| 16 | гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы | 150 | Л. л. | Пол | 60 | 20 | Сырые | ЛБ |
| 17 | трудотерапии | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | Нормальные | ЛБ |
| 18 | для лечения сном | 50 | Л. н. | Г; 0,8 | 25 | - | " | ЛН |
| 19 | Помещения для подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | 75 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | - | Влажные | ЛБ |
|  | Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Рентгенодиагностический кабинет | 50 | Л. н. | Г; 0,8 | 60 | - | Нормальные | ЛН |
| 21 | Кабины флюорографии, рентгеновских снимков зубов, приготовления бария | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛБ |
| 22 | Кабины для раздевания | 75 | Л. л. | Пол | - | - | " | ЛБ |
|  | Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Радиометрическая, дозиметрическая | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 24 | Кабинеты для терапии излучениями высоких энергий, скеннерная | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 15 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ |
| 25 | Кабина внутриполосной гамма-терапии | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ |
| 26 | Конденсаторная | 100 | Л. л. | Пол | 60 | - | Химическая активность | ЛБ |
| 27 | Хранилище радиоактивных веществ | 150 | Л. л. | В; 1 на стел- лажах | 60 | - | Радио- активность | ЛБ |
| 28 | Помещение для хранения (временного) радиоактивных выделений больных, подлежащих исследованию, выдержки твердых и радиоактивных отходов. | 75 | Л. л. | Пол | - | - | " | ЛБ |
|  | Палаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Палаты детских отделений для новорожденных, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии и для глаукомных больных, приемные фильтры и боксы | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 25 | 10 | Нормальные | ЛХЕ, ЛЕЦ |
| 30 | Палаты психиатрических отделений | 100 | Л. л. | Г; 0,8 | 25 | 10 | " | ЛБЦТ |
| 31 | Прочие палаты и спальни матерей | 100 | Л. л. | Г; 0,8 | 25 | 10 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
|  | Лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Помещение приема, выдачи и регистрации анализов | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 15 | " | ЛБ |
| 33 | Комната срочных анализов, боксы, кабинеты серологических исследований, колориметрические | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛДЦ, ЛЕЦ |
| 34 | Препараторские и лаборантские общеклинических, гематологических и биохимических бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛДЦ, ЛЕЦ |
| 35 | Кабинеты врача-лаборанта, взятия проб крови, взятия проб цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, освоения методик | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 36 | Весовая, термостатная, средоварная с боксом для розлива сред, помещение для окраски проб, центрифужная | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 37 | Комната для хранения реактивов и лабораторной посуды | 100 | Л. л. | В; 1 на стел- лажах Г; 0,8 | 60 | - | Нормальные | ЛБ |
| 38 | Кабинеты с кабинами для дуоденального зондирования и взятия желудочного сока | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛЕЦ, ЛХЕ |
| 39 | Стеклодувная | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 15 | " | ЛБ |
| 40 | Рабочая комната зубных техников | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ |
| 41 | Гипсовые, полимеризационные | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛЕЦ, ЛХЕ, ЛДЦ |
| 42 | Литейная, паяльная | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛБ |
|  | Аптеки |  | Л. л. | Г; 0,8 |  |  |  |  |
| 43 | Площадь для посетителей в зале обслуживания | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | 2 | ЛБ, ЛБЦТ |
| 44 | Рецептурный отдел, отделы готовых лекарственных средств, ручной продажи, оптики | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
| 45 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛЕЦ, ЛХЕ, ЛДЦ |
| 46 | Стерилизационная посуды и лекарственных форм, дистилляционная, моечная | 150 | Л. л. | Пол | 60 | - | Влажные | ЛБ |
| 47 | Хранение лекарственных, перевязочных средств и чистой посуды | 150 | Л. л. | В; 1,0 на стел- лажах | 60 | - | Класс П-IIa | ЛБ |
| 48 | Помещения хранения кислот и дезинфекционных средств, горючих и легковоспла- меняющихся жидкостей | 75 | Л. л. | Пол | - | - | Химическая активность Класс П-IIa | ЛБ |
| 49 | Кладовая тары | 10 | Л. н. | " | - | - | Класс П-IIa | Л. н. |
|  | Стерилизационные и дезинфекционные отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Стерилизационная- автоклавная | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | Влажные | ЛБ |
| 51 | Помещение для приема и хранения нестерильных материалов, склад хранения стерильных материалов | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | - | Класс П-IIa | ЛБ |
| 52 | Помещение для подготовки хирургических инструментов к стерилизации | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 20 | Нормальные | ЛБ |
| 53 | Помещение для ремонта и заточки хирургических инструментов | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛБ |
| 54 | Помещение дезинфекционных камер | 75 | Л. н. | Пол | - | - | Влажные | Л. н. |
| 55 | Помещение для хранения дезинфекционных средств | 30 | Л. н. | Пол | - | - | Химическая активность | Л. н. |
|  | Патолого- анатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Секционная | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | Нормальные | ЛЕЦ, ЛХЕ, ЛДЦ |
| 57 | Предсекционная, фиксационная | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | - | " | ЛБ |
| 58 | Помещения для одевания трупов, траурный зал | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | - | " | ЛБ, ЛБЦТ |
| 59 | Помещения для хранения трупов | 75 | Л. л. | Г; 0,8 | - | - | Влажные | ЛБ |
| 60 | Помещения для похоронных принадлежностей | 75 | Л. л. | Пол | - | - | Нормальные | ЛБ |
|  | Санитарно- эпидемиологические станции |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Диспетчерские, помещения для хранения готовых приманок и выдачи, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛБ |
| 62 | Помещения хранения биологических, лечебных и диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот | 100 | Л. л. | В; 1 | - | - | Химическая активность Класс П-IIa | ЛБ |
| 63 | Помещения для хранения дезинфекционной аппаратуры и инвентаря, грязного и чистого белья | 150 | Л. л. | Пол | - | - | То же | ЛБ |
| 64 | Комнаты энтомологов, гельминтологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические боксы, препараторские | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | Нормальные | ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 65 | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 66 | Моечные | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | Влажные | ЛБ |
| 67 | Помещения для взятия проб | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | Нормальные | ЛБ |
| 68 | Комнаты эпидемиологов, бактериологов, боксы серологических исследований особо опасных инфекций | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | Нормальные | ЛЕЦ, ЛХЕ |
| 69 | Комнаты зоопаразитолога для приема и разбора материала, зараженного опасными инфекциями | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛЕЦ, ЛХЕ |
| 70 | Биопробная, помещения для хранения питательных сред, предбоксы | 200 | Л. л. | Пол | 60 | - | " | ЛБ |
| 71 | Помещения дезкамер, стиральные цехи | 150 | Л. л. | " | 60 | 20 | Влажные | ЛБ |
| 72 | Помещения сжигания трупов мелких животных и отходов | 50 | Л. л. | " | - | - | Нормальные | ЛБ |
|  | Виварий |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Виварий. Помещение для содержания животных | 400 | Л. л. | " | 40 | 10 | Влажные | ЛБ |
|  | Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Диспетчерская приема вызовов и направления бригад | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | Нормальные | ЛБ |
| 75 | Помещение радиопоста | 100 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | " | ЛБ |
| 76 | Помещения хранения ящиков выездных бригад | 100 | Л. л. | В; 1 на стел- лажах | - | - | " | ЛБ |
| 77 | Помещения текущего запаса медикаментов | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | - | - | " | ЛБ |
| 78 | Комната выездных бригад | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 15 | " | ЛБ |
|  | Молочные кухни раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Помещения фильтрации и розлива молока | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 80 | Остывочная | 100 | Л. л. | Г; 0,8 | - | 20 | Нормальные | ЛБ |
| 81 | Помещения приготовления кисло-молочных продуктов и молочно-кислых смесей | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 82 | Помещения приготовления и фасовки творога | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 83 | Помещения подго-товки фруктов, овощей и приготовления фруктовых и овощных семей, помещения подготовки рыбы, мяса и приготовления рыбных и мясных блюд | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 84 | Помещения приема и хранения посуды | 100 | Л. л. | Г; 0,8 | - | - | " | ЛБ |
| 85 | Раздаточная | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛБ |
|  | Прочие помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Процедурная, манипуляционная | 500 | Л. л. | Г; 0,8 | 15 | 10 | " | ЛХЕ, ЛЕЦ, ЛДЦ |
| 87 | Кабинеты медицинских сестер, сестер-хозяек, посты дежурных медицинских сестер | 300 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 88 | Аппаратная (пульты управления) в рентгеновских, радиологических и тому подобных отделениях | 150 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 15 | " | ЛБ |
| 89 | Комнаты дневного пребывания для бесед с врачом, кормления детей до 1 года, сцеживания грудного молока и его стерилизации | 200 | Л. л. | Г; 0,8 | 60 | 20 | " | ЛБ |
| 90 | Помещения для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, сортировки и хранения белья, кладовые временного хранения вещей больных | 75 | Л. л. | Пол | 60 | - | Сырые | ЛБ |
| 91 | Материальные и центральные бельевые | 150 | Л. л. | В; 1 на стел- лажах | 60 | - | Класс П-IIa | ЛБ |
| 92 | Кабинеты главного врача, заместителя главного врача, заведующего отделением | 400 | Л. л. | Г; 0,8 | 40 | 10 | Нормальные | ЛБ, ЛБЦТ |
| 93 | Регистратура | 150 | Л. л. | В; 1 на стел- лажах | 60 | 15 | Класс П-IIa | ЛБ |
| 94 | Лестничные клетки, тамбуры | 100 | Л. л. | Пол | 60 | - | Нормальные | ЛБ |
| 95 | Коридоры в операционном блоке, родовых, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, коридоры-ожидальные в амбулаторно- поликлинических учреждениях | 150 | Л. л. | " | 60 | 20 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
| 96 | Коридоры в палатных отделениях | 150 | Л. л. | " | 60 | 20 | " | ЛБ, ЛБЦТ |
| 97 | Помещения и места для хранения переносной аппаратуры, каталок | 30 | Л. н. | " | - | - | " | Л. н. |
| 98 | Веранды, горшечные в детских отделениях | 100 | Л. л. | Пол | - | - | Влажные | ЛБ |
| Примечание. Поз. 1,3, 9, 10-15, 17, 20-21, 23, 30-35, 38-44, 52, 55, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 85-87, 91, 92 гр. 3 - требуется местное освещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обязательное
приложение 2

Схемы присоединения силовых электроприемников
 холодильного оборудования

| Схемы присоединения | Особенности схемы |
| --- | --- |
| 1 | "" не встроен в оборудование, поставляется комплектно с оборудованием; при наличии на распределительном пункте предохранителей устанавливается ; "" должен комплектоваться заводом-изготовителем с аппаратом отключения в цепи управления |
| 2 | и "" встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием |
| 3 | и "" не встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием |
| 4 | и "" встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием; установлен на оборудовании |
| 5 | "" не встроен в оборудование, поставляется комплектно с оборудованием |
| 6 | и "" встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием |
| 7 | и "" не встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием |
| 8 | и "" встроены в оборудование, поставляются комплектно с оборудованием; установлен на оборудовании |
| 9 | Панель защиты с двумя предохранителями АПР-10 и розеткой входит в комплект поставки |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | Панель защиты с двумя предохранителями АПР-10 и розеткой входит в комплект поставки |
| Примечания: 1. Местоположение не встроенных в оборудование пусковых и отключающих аппаратов определяется по согласованию с технологами. |  |
| 2. Присоединение электроприемников в цепочку осуществляется без разрыва проводов. |  |
| 3. Экспликация к схемам приведена в примеч. к прил. 3. |  |

Обязательное
 приложение 3

Схемы присоединения силовых электроприемников технологического
 (теплового и механического) оборудования

| Схемы присоединения | Особенности схемы |
| --- | --- |
| Тепловое оборудование |  |
| 1 | - |
| 2 | поставляется комплектно |
| 3 | встроен в оборудование |
| 4 | - |
| 5 | не встроен, поставляется комплектно |
| 6 | - |
| Механическое оборудование |  |
| 7 | может поставляться комплектно |
| 8 | встроен в оборудование |
| 9 | может поставляется комплектно |
| 10 | встроен в оборудование |
| 11 | - |
| Примечания: 1. Присоединение электроприемников в цепочку осуществляется без разрыва проводов. |  |
| 2. Экспликация к схемам, приведенным в прил. 2 и 3: I - распределительный пункт; - автоматический выключатель, устанавливаемый на распределительном пункте; - предохранитель, устанавливаемый на распределительном пункте; - предохранитель; - автоматический выключатель; - магнитный пускатель; - выключатель в цепи управления; - выключатель в главной цепи; - механический или холодильный токоприемник; - тепловой токоприемник; - электрический соединитель в защищенном исполнении с заземляющим контактом; - коммутационный аппарат (пускатель, выключатель, рубильник и т.д.), может поставляться комплектно с оборудованием; - перегородка. |  |

Рекомендуемое 
приложение 4

Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов 
в осветительных и силовых сетях

| № п/п | Защитный аппарат | Расчетные формулы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осветительные сети |  |  | Силовые сети |  |
|  |  | Лампы накали- вания | Люми- несцен- тные лампы | Лампы ДРЛ, ДРИ, ДНаТ | Линии к одиночным электро- прием- никам | Линии к группам электро- приемников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предохранитель (тепловая вставка) |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель с тепловым расцепителем с нерегулируемой и регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой |  |  |  |  |  |
| 3 | То же, с комбинированным расцепителем |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Поз. 3 гр. 3 - формула дана для автоматических выключателей с кратностью тока отсечки не менее 10. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поз. 3 гр. 3, 6 - при установке автоматических выключателей в шкафу повышающие коэффициенты не вводятся, так как формулы справедливы для температуры окружающей среды . |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поз. 2, 3 гр. 6, 7 - при установке автоматических выключателей на линиях к силовым электроприемникам, не имеющим в своем составе электродвигателей, коэффициенты не учитываются. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Экспликация к таблице: - номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А; - номинальный ток или уставка номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой или регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки), А; - номинальное значение тока уставки электромагнитного расцепителя мгновенного действия (отсечки), А; - расчетный ток нагрузки, А; - номинальный ток электроприемника, А; - пусковой ток электроприемника, А; - наибольший пусковой ток одного электроприемника в данной группе. При одновременном запуске группы электродвигателей - суммарный пусковой ток этой группы, А; - расчетный ток остальных электроприемников группы, работающих в длительном режиме, А; - коэффициент, зависящий от условий и длительности пускового периода, равный 2,5, за исключением линий к электродвигателям с длительностью пускового периода 2-2,5 с (крупные вентиляторы с большими маховыми массами, лифты и т.п.). В этих случаях . |  |  |  |  |  |  |