ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ДОЖДЕВОЙ (ЛИВНЕВОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по монтажу внутренних систем дождевой канализации.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу внутренних систем ливневой канализации рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу внутренних систем ливневой канализации с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов по монтажу внутренних систем ливневой канализации. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий даннойстроительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин истроительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по монтажу наружных систем ливневой канализации решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по монтажу внутренних систем ливневой канализации, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу внутренних систем ливневой канализации.

2.2. Работы по монтажу внутренних систем ливневой канализации выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин перерывы связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. В состав внутренних систем ливневой канализации входят:

- внутренний водосток с кровель зданий на основе труб ПНД;

- монтаж водосточных труб с крыш зданий на основе стальных труб.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным звеном слесарей-сантехников и электросварщиков.

2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по монтажу ливневой канализации необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- составить акта готовности объекта к производству работ;

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Система внутренней канализации (водостока) служит для приема и отведения с кровель промышленных зданий, стадионов, гипермаркетов, торговых центров атмосферных (дождь, таяние снега, льда) вод. Эффективный водоотвод с больших кровель можно осуществлять при помощи гравитационно-вакуумной системы внутреннего водостока на основе труб ПНД.

Рис.1. Гравитационно-вакуумная система внутреннего водостока на основе труб ПНД

3.4. Система кровельного гравитационно-вакуумного водоотвода построена на использовании сифонного принципа. Конструкция сифона представляет собой автоматически действующий трубчатый водосброс с расширенной верхней частью и изогнутой трубкой с коленами разной длины, по которой переливается жидкость из сосуда. При этом возникает разница давлений в разных частях системы: давление на жидкость в верхней части оказывается меньше, чем давление в нижней части. В результате система начинает работать в режиме насоса. Во время дождя вода с крыши попадает в приемные воронки и далее - в водоотводные трубы. Если дождь не сильный система работает как обычный самотечный водосток. При усилении дождевой нагрузки, когда вода целиком заполняет трубы, вытесняя из них воздух, в верхней части у приемной воронки создается значительное разряжение, возникает сифонный эффект и вода с крыши под воздействием падающего вертикального столба жидкости словно насосом засасывается в приемную воронку.

3.5. В системе внутреннего водостока используются трубы из высококачественного полиэтилена низкого давления (ПНД) с добавлением 2% сажи. Эти трубы обладают высокой механической прочностью, химической инертностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов.

Благодаря эластичности материала ПНД-трубы выдерживают гидроудары, при замерзании воды их стенки растягиваются и после размораживания труба не лопается, а продолжает функционировать в прежнем режиме. Идеально гладкая внутренняя поверхность труб обеспечивает минимальную потерю энергии при прохождении дождевого потока, соответственно увеличивает прохождение воды по трубопроводу. Малая масса ПНД-труб снижает нагрузку на конструкции здания. Высокая скорость потока воды и низкая адгезия внутренней поверхности трубопроводов обеспечивают их самоочищение от случайного мусора.

3.6. На кровле стилобата, технического подполья перфоратором пробиваются отверстия. В эти отверстия вставляются приемные воронки системы внутреннего водостока и через плиту перекрытия закрепляются снизу фланцем, расположенном на стояке воронки.

Воронки объединяются в ветви водоотводными трубами. Сеть горизонтальных трубопроводов, размещенных под кровлей стилобата, соединяется с вертикальными стояками внутри технического подполья, паркинга, здания. Из стояков вода попадает в ливневую канализацию.

Рис.2. Приемная воронка в системе внутреннего водостока

3.7. Трубы ПНД диаметром 50 мм соединяются встык методом горячей сварки, в труднодоступных местах используются электроплавкие муфты. При монтаже трубопровода применяется специальный крепеж к потолку технического подполья, стилобата. По мере приближения к наружному выпуску диаметр труб увеличивается.

Рис.3. Схема крепления трубопровода к потолку

3.8. Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций по монтажу внутреннего водостока с кровли здания на основе труб ПНД, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006.

3.9. Внутренние водостоки должны удалять воду с кровли зданий, как при положительных, так и при отрицательных температурах. Водосток - неотъемлемая часть здания, состоящая из колен, воронок, водосточных труб. Водосточные трубы крепятся на кронштейны. В целом - правильный монтаж водостока защищает фасад от разрушения.

При монтаже водосточных систем необходимо профессионально выполнить герметизацию соединений, крепление к фасаду и кровле и рассчитать правильный отвод у фундамента здания. Для защиты водосточной системы от загрязнения используются защитные сетки, которые требуют обслуживания.

3.10. Комплексный первичный монтаж водосточной системы состоит из:

- установки желобов;

- установка крепежных хомутов;

- установки воронок и сливов;

- монтажа водосточных труб.

3.11. Установка желоба начинается с определения угла наклона желоба. Для этого необходимо забить два гвоздя на концах крыши (при односкатном сливе) или три гвоздя (при двускатном), натянуть между ними шпагат, проверить с помощью уровня, является ли веревка строго горизонтальной, опустить расположенный ближе к водосточной трубе конец веревки и отметить наклон, требуемый для стекания воды в трубу (см. рис.4, а). Как правило, наклон должен составлять 5 мм на каждые 3 м длины. Используя нанесенную линию в качестве направляющей, размечают положение держателей желоба. На 3 м длины желоба устанавливается 4 держателя.

Держатели можно устанавливать двумя способами (см. рис.4, б). В первом случае основание держателя крепится на стропилах и закрывается сверху черепицей. Во втором случае держатель устанавливается на доске вверху стены. Сначала устанавливаются концевые держатели, а затем - все остальные, располагая их строго вдоль начерченной линии. Установку желоба начинают с самой верхней точки желоба, если требуется состыковать несколько секций, тогда необходимо уплотнить места соединений (см. рис.4, в).

Рис.4. Установка желоба

а - разметка; б - установка держателей; в - установка желоба

3.12. Для монтажа водосточных труб используются специальные крепежные элементы: обжимы, штыри, крюки, скобы, хомуты.

При выборе крепежных изделий для монтажа водостоков необходимо учитывать состояние фасада здания и материал, из которого произведены составляющие части водосточной системы.

Установку хомутов начинают с закрепления двух маячных (верхнего и нижнего) хомутов, причем нижний хомут ставят после установки верхнего. Место установки верхнего хомута определяют в зависимости от диаметра водосливной трубы и выноса карниза от стены здания.

Так, при диаметре трубы 100 мм и выносе карниза 250 мм точка крепления верхнего настенного хомута () будет находится на расстоянии () между верхним ребром настила и точкой равном 930 мм. Нижний хомут устанавливается на расстоянии 760 мм от отмостки.

Остальные (промежуточные) хомуты устанавливают между крайними на расстоянии один от другого 1,3-1,4 м, забивая их в стену на глубину 100 мм. Гнезда в каменных стенах для пробок под штырь хомута пробивают перфоратором.

Кровельщик отмечает мелом с помощью отвеса места установки крепежных хомутов (по прямой между верхним и нижним хомутами) и забивает хвостовик крепежного хомута в намеченную на панели точку. Таким способом они устанавливают хомуты, перемещаясь на строительной люльке снизу вверх по этажам.

При установке карнизного штыря 5 (см. рис.6) для крепления воронки его крепежную полосу подгибают или укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки на 8-10 мм находилось ниже капельного карнизного свеса, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Рис.5. Установка крепежного хомута

3.13. В многоэтажных домах водосточные трубы монтируют снизу вверх. Первым на два штыря устанавливают отмет 16 (см. рис.6, б), который крепят хомутом 10 на болтах, валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено 15 водосточной трубы до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета. Верхний обрез раструба первого звена должен находится внутри хомута третьего штыря (см. рис.6, г). В этот раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря 10. Соединенные звенья крепят хомутом. Так закрепляют все промежуточные звенья трубы 14, кроме замыкающего 9. При установке замыкающего звена следят за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей. Затяжки хомутов должны плотно удерживать соединенные звенья так, чтобы они не сминались. Части водосточных труб (звенья 14, 15, колено 7, воронка 6) при сборке соединяют с плотным напуском в стыках на 70-100 мм. Воронку крепят к карнизу мягкой отожженой проволокой или к лотку 3 желоба на заклепках. Трубы должны отстоять от стены здания на 100-150 мм. Отметы следует навешивать на расстояние 30-40 см от отмостки. Низко навешенный отмет зимой врастает в лед, образующийся из вытекающей из трубы воды, а брызги от высоко навешенного отмета разрушают отделку цоколя и стены здания.

Рис.5. Навешивание водосточной трубы

а - верхней части; б - нижней части; в - крепление хомута со штырем; г - крепление смежных звеньев

1 - кровля; 2 - настенный желоб; 3 - лоток; 4 - заклепка; 5 - карнизный штырь с хомутом; 6 - воронка; 7 - колено с гофрами; 8 - межколенное звено; 9 - замыкающее звено; 10 - настенный штырь с хомутом; 11 - пробка; 12 - цементно-песчаный раствор; 13 - кровля пояска; 14 - промежуточное звено; 15 - цокольное звено; 16 - отмет; 17 - болт; 18 - гайка; A, B, C, D, F - расстояние между деталями трубы;  - расстояние между верхним ребром настила и последним настенным штырем

3.14. Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций по монтажу водосточных труб с крыши здания на основе стальных труб, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по монтажу системы внутренней канализации выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011 Организация строительства;

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. Входной контроль поступающих изделий и материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров.

Материалы и изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

4.4.3. При погрузке и разгрузке труб и деталей, особенно при отрицательных температурах воздуха и температурах, близких к нулю, необходимо соблюдать осторожность для исключения ударов и механических повреждений.

4.4.4. При хранении труб на складах должны соблюдаться условия, указанные в нормативных документах, при этом высота штабеля труб в пачках и россыпью не должна превышать 3,0 м. Хранение соединительных деталей должно осуществляться только в упакованном виде. Необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами. Пластмассовые трубы следует хранить в горизонтальном положении на стеллажах, причем высота штабеля не должна превышать 2,0 м. Условия хранения должны исключить возможность механического повреждения труб и действия на них прямых солнечных лучей.

4.4.5. Трубы, применяемые для монтажа канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми по отношению к коррозии и температурному влиянию, а также должны иметь гладкую внутреннюю поверхность.

4.4.6. При приемке труб от поставщика и при складировании на базе следует провести:

- входной контроль наличия оформления поступающей продукции и комплектующих изделий сопроводительной документацией, в том числе наличия сертификата соответствия;

- 100% визуальный осмотр труб;

- выборочный контроль размеров труб, гладких концов, раструбов и муфт;

- периодический контроль качества складирования и хранения трубных изделий.

При обнаружении на любом этапе входного контроля трещин, вмятин и других недопустимых дефектов трубы отбраковываются.

4.4.7. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-87

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль монтажа систем внутренней канализации должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.

4.5.3. Непосредственно перед монтажом проводится:

- визуальный осмотр труб, внутренняя поверхность раструбов и концы труб должны быть очищены от излишних наплывов;

- контроль по калибрам наружного диаметра ниппелей (гладких концов) труб, внутренних диаметров раструбов с использованием шаблонов либо мерительного инструмента.

4.5.4. В ходе монтажа необходимо следить, чтобы:

- раструбы установленных труб должны быть направлены против движения жидкости в трубопроводе;

- смонтированный трубопровод на всем протяжении должен плотно опираться на кронштейны и хомуты;

- ширина кольцевой щели при сборке раструбного соединения должна быть одинаковой по всей окружности стыка;

- цементный поясок должен быть непрерывным по всей окружности стыка.

4.5.5. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием заказчика. Приемочный контроль заключается в проверке полном объеме правильности монтажа ливневой канализации расположения на плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование контролируемых показателей | Величина отклонения | Метод контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль |
| Трубы | овальность 0,01 наружного трубы | инструментальный | 100% | Прораб |
| Операционный контроль |
| Монтаж труб | - 300 диаметров 10 °С глубина вдвигания 50 мм 83 и 92 мм 160 мм 143 и 130 мм | " | " | " |

4.9. Приемка в эксплуатацию внутренней дождевой канализации, производится путем освидетельствования её Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности канализации к эксплуатации, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11 02-2006. К данному акту необходимо приложить:

4.9.1. Акты на скрытые работы в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006:

- устройство деревянных пробок под штыри в каменных стенах;

- соединение труб между собой.

4.9.2. Паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы:

- трубы для трубопроводов;

- фасонные части;

- цементно-песчаный раствор М 100;

- хомуты со штырями, болтами гайками.

4.9.3. Исполнительные схемы в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002:

- продольный профиль и план смонтированного кровельного трубопровода с указанием мест приемных воронок;

- продольный профиль и план расположения водосточных труб на здании.

4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал работ по монтажу строительныхконструкций и Оперативный журнал геодезического контроля.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компрессор | ПКБ-12 | шт. | 1 |
| 2. | Перфоратор |  | " | 1 |
| 3. | Ключ гаечный двусторонний | 22-24 | " | 2 |
| 4. | Метр стальной складной |  | " | 1 |
| 5. | Отрезная электрическая машина |  | " | 1 |
| 6. | Рулетка металлическая, 20,0 м | РЗ-20 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу системы внутренней канализации следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.8. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах.

6.10. При подъеме на машину и штабель для застроповки и спуска на землю после застроповки элемента должна использоваться приставная лестница высотой 2,0 м, арх. N 3294.21.22 ЦНИИОМТП. Средства подмащивания, обеспечивающие производство работ, должны отвечать требованиям СНиП 12-03-2001, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86.

6.11. На участке устройства внутренней дождевой канализации не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

6.12. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и тары со здания, на котором производятся работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.

6.13. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и определения при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных приспособлений-кровельщиков.

6.14. Рабочее место кровельщиков должно содержаться в чистоте, быть свободным от посторонних предметов,строительного мусора и лишних строительных материалов.

6.15. Запрещается класть инструменты и мелкие материалы непосредственно на кровлю. Эти предметы должны находиться в переносном ящике или сумке. Складирование этих предметов на крыше может производиться при условии устройства горизонтальных площадок, огражденных со всех сторон. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.

6.16. По окончании работ необходимо провести осмотр рабочих мест и привести их в пожаровзрывобезопасное состояние.

По окончании рабочей смены, а также во время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент должны быть убраны с крыши или надежно закреплены.

VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Работы по монтажу канализации выполняет звено численностью - 6 чел., в т.ч.:

| Кровельщик 5 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Кровельщик 4 разряда | - 2 чел. |
| Кровельщик 3 разряда | - 1 чел. |
| Кровельщик 2 разряда | - 1 чел. |
| Слесарь-сантехник 3 разряда | - 1 чел. |

VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2011.

8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет). -
Санкт-Петербург, 2012