УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ

СОК-BЛ-14

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение опор от вертикальной оси вдоль и поперек линии | 1/150 Н |
| 2 | Выход опоры из створа линии при длине пролета (мм) |  |
|  | До 200 м | 100 |
|  | Более 200 м | 200 |
| 3 | Отклонение траверсы от горизонтали | 1/100 |
| 4 | Смещение конца траверсы от биссектрисы угла поворота ВЛ (мм) | 100 |
| 5 | Угол между оттяжкой и осью анкерных болтов (град.) | ±2 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Установка опоры | Закрепление оттяжек |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Вертикальность опоры | Створность опоры | Горизонтальность траверс | Разворот траверс в плане | Тяжение в оттяжках | Соосность оттяжек и анкерных болтов |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес Теодолит | Рулетка PC-20 | Теодолит | Теодолит | Накладной динамометр | Теодолит |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работ | Выборочный при приемке при визуальной оценке |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по монтажу железобетонных опор | Журнал по монтажу железобетонных опор |