Приложение 4

к документации об электронном аукционе,

утвержденной приказом Фонда

капитального ремонта Камчатского края

от  23.05.2018г. № П/129

Приложение №2

к договору №_____ от ___.___.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов

Камчатского края

__________    Э.Г. Бородин

# Техническое задание № 19

# на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Основные данные и требования |
| --- |
| № п/п | Перечень | Содержание |
| 1 | Технический заказчик | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края |
| 2 | Наименование, адрес проектируемого объекта | Жилое здание по ул. 50 лет Октября, д. 25, с. Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край. |
| 3 | Основание для проектирования | Региональная программа капитального ремонта объектов общего имущества многоквартирных домов Камчатского края |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация Проектно-сметная документация |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района. | Сейсмичность площадки 9 баллов |
| 6 | Требования к Подрядчику | Свидетельство (заверенная участником открытого конкурса копия), выданное саморегулируемой организацией о допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации п.2. Работы по подготовке архитектурных решений; п.3. Работы по подготовке конструктивных решений; п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; – п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |
| 7 | Требования к разработке и составу проектной документации | 7.1. Общие требования. - Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. - Составить технический отчет по итогам обследований инженерных сетей с выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и фотографиями. Согласовать технический отчет с представителем органа местного самоуправления, представителем организации, осуществляющей управление МКД на бумажном носителе в 1 экз. в течении 20 календарных дней с даты подписания Договора на разработку ПСД. Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов и конструкций. После согласования технического отчета с представителем органа местного самоуправления, представителем организации, осуществляющей управление МКД выполнить разработку проектной документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения. - В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда. 7.2 Состав проектной документации: 1. Раздел «Пояснительная записка»: - результаты обследования для определения технологии ремонта и оценки технического состояния конструктивных элементов и оборудования системы электроснабжения - мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов. - обоснование объемов работ, стоимости, принятой продолжительности капитального ремонта. Техническое заключение. Дефектную ведомость Раздел «Архитектурно-строительные решения» - инвентаризационные данные с уточненными поэтажными планами; - характеристику существующих инженерных систем энергоснабжения - сведения о технологии проведения работ. 3. Раздел «Конструктивные решения» - принципиальные схемы электрических сетей и оборудования; - описание работ по капитальному ремонту системы внутреннего энергоснабжения, демонтажные работы (при необходимости), их технологическая последовательность; Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: - решения по инженерному оборудованию; - пожарную безопасность; - электробезопасность при производстве работ; - обоснование принятых конструктивных решений; - степень огнестойкости применяемых материалов. 4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с обоснованием стесненных условий труда при их наличии, виды стесненности). 5. Раздел «Сметная документация» Конструктивные и технические решения по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения, предложенные Подрядчиком, должны быть согласованы с представителем органа местного самоуправления и с Заказчиком. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели жилых зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | 2-х этажный, 3-х подъездный, 12-ти квартирный жилой дом. Группа капитальности 4 (деревянный). |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | При выполнении Рабочего проекта на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения предусмотреть: -электроснабжение выполнить в соответствии с ПУЭ. - таблицу нагрузок, - принципиальные электрические схемы, -планировку размещения оборудования и трассировки кабельных трасс, - спецификацию материалов и оборудования для монтажа; - запроектировать замену (устройство) ВРУ, распределительных и групповых щитков; - запроектировать замену (устройство) внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения; - запроектировать замену (устройство) на этажных площадках электрические щитки с вводными автоматами для каждой квартиры; - запроектировать раздельную установку общедомовых приборов учета потребления электрической энергии; - запроектировать замену (устройство) осветительных приборов на энергосберегающие (с применением светодиодных светильников 6Вт – 10Вт); - запроектировать устройство раздельной осветительной системы лестничных клеток и мест общего пользования; - запроектировать освещение второго и последующих этажей с применением датчиков присутствие человека с применением цокольных приборов освещения; - запроектировать тамбурное освещение, освещение первого этажа и площадки с независимой системой от фотодатчика с применением цокольных приборов освещения; - запроектировать устройство сетей электроосвещения в подвальном помещении; - для защиты электроприемников, расположенных в особо опасных помещениях с влажной средой, а также розеток, предназначенных для включения переносного оборудования, предусмотреть установку устройств защитного отключения (УЗО); - запроектировать контур заземления; - запроектировать систему уравнивания потенциалов; - групповые кабельные линии в технических помещениях (подвал, чердак) запроектировать в закрытых металлических кабельных лотках; - прокладку электрической распределительной сети запроектировать с использованием электрических кабелей с индексами "нг-LS" (не распространяющие горение, с пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении); - при скрытой прокладке электрических кабелей руководствоваться требованиями НПБ 110-03, СП 31-110-2003. Электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности. Предусмотреть, что при выполнении работ по капитальному ремонту должны быть использованы сертифицированные материалы. Применяемые материалы должны быть преимущественно отечественного производства, качественные и доступные по цене. Конструктивное решение по капитальному ремонту Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть согласовано с представителем органа местного самоуправления, представителем организации, осуществляющей управление МКД, и Заказчиком. |
| 10 | Указание о выделении очередей капитального ремонта | Установить очередность ремонтных работ с указанием помещений, в которых на время производства работ отключаются питающие сети, запрещается проход проживающих |
| 11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания | Без отселения жильцов дома |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не разрабатывать |
| 13 | Основная нормативная документация по разработке проектной документации. | 13.1 Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: Гражданского Кодекса РФ; Градостроительного Кодекса РФ; Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования); Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание», утвержденное приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий. Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ в части состава и содержания проектной документации. 13.2.При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона. |
| 14 | Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт | 14.1 Сметы по видам работ с использованием: - Федеральных единичных расценок (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр. вступает в силу с 28.04.2017 (в ред. приказа Минстроя России от 29.03.2017 № 661/пр)). -Методика применения сметных норм. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №1028/пр. - МДС 81-35.2004 Методика по определению стоимости строительства; - МДС 81-34.2004 Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.11. 2012 № 2536 –ИП/12/ГС; - МДС 81-25-2004 Методика по определению величины сметной прибыли и писем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 и от 27. 11. 2012 № 2536 –ИП/12/ГС; - Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001); - МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий; - приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 "О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ" (непредвиденные работы и затраты); - постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". При утрате силы указанных актов, применяются вновь принятые. Сметный расчет должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию; 14.2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-34. сметная прибыль в соответствии с МДС81-25.2001 и письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»; 14.3. Сметную документацию выполнить в ПК «АВС-4» (в актуальной базе), составленную базисно - индексным методом с применением актуализированной сметно-нормативной базе ФЭР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр. (редакция 2017г.), с применением методических рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр.; 14.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять индексы к элементам прямых затрат, утверждаемые и официально публикуемые ежеквартально Министерством строительства Камчатского края на момент разработки сметной документации; 14.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется включать коэффициенты, применяемые к аналогичным работам в новом строительстве, учитывающие особенности технологии производства ремонтных работ; 14.6. Для учета влияния условий производства ремонтных работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 14.7. Стоимость материальных ресурсов, не учтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве ФССЦ-2001, утвержденному и включенному в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости капитального ремонта. При использовании данных по ФССЦ указывается соответствующий код ресурса. Указанная цена ресурса должна соответствовать указанному коду по ФССЦ; 14.8. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%; 14.9. При составлении локальных смет не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность. 14.10. Сметная документация разрабатывается на отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты составляются по каждому адресу и на каждый вид работ. 14.11. Учесть стоимость доставки материалов до Объекта; 14.12. При составлении локальных смет не учитывать ли-митированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность. 14.13. Сметная документация разрабатывается на отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты составляются по каждому адресу и на каждый вид работ. 14.14. Завершить расчет сметной стоимости работ начислением налога на добавленную стоимость. 14.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не должна превышать предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, установлен-ную постановлением Правительства Камчатского края от 03.06.2016 №217-П (с изменениями постановлением Прави-тельства Камчатского края от 12.07.2016 №260-П). 14.16. Основной комплект сметной документации должен содержать: - Локальные сметные расчеты - Пояснительная записка 14.17. Проектно-сметная документация передается на бумажном носителе в 2 экз. и на электронном носителе, в том числе кодированные исходные данные для расчета локальных сметных расчетов в форматах xml и doc. |
| 15 | Наименование проектной организации | По результатам проведения электронного аукциона по привлечению проектных организаций к работам по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае |
| 16 | Наименование ремонтно-строительной организации | По результатам проведения электронного аукциона по привлечению подрядных организаций к работам по капитальному ремонту объектов общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае |
| 17 | Сроки и очередность ремонта | Согласно договору подряда на проведение капитального ремонта объектов общего имущества многоквартирного дома. |
| 18 | Согласование проектной документации | Все проектные решения согласовать с представителем органа местного самоуправления, представителем организации, осуществляющей управление МКД, и Заказчиком на стадии проектирования. Все применяемые материалы согласовать с представителем органа местного самоуправления и Заказчиком на стадии проектирования. Подготовка документации для получения заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009г. №427 в случае необходимости. |

И.о. начальника сметно-договорного отдела					       Я.О. Орехов