СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОТОПЛЕНИЯ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Сертификаты (паспорта), журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве изделия; | Визуальный |  |
|  | - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям; | Визуальный, технический осмотр |  |
|  | - подготовку мест для прокладки трубопроводов, установки отопительных приборов; | Визуальный |  |
|  | - сборку секций чугунных радиаторов | То же |  |
| Монтаж трубопроводов. Монтаж отопительных приборов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - качество соединений трубопроводов и их крепление; | Технический осмотр |  |
|  | - уклоны подводок к отопительным приборам; | Измерительный |  |
|  | - вертикальность трубопроводов; | То же |  |
|  | - расстояние от поверхности стены до оси трубопроводов, от прокладываемого стояка до кромки оконного проема и длины подводок к отопительным приборам; | " |  |
|  | - число и способ крепления кронштейнов под отопительные приборы; | Визуальный |  |
| ' | - расстояние установки отопительных приборов от пола, стены, подоконных досок и т.д. | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие фактического положения смонтированных трубопроводов и отопительных приборов требованиям проекта; | Технический осмотр, измерительный |  |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения соединения труб, крепежу отопительных приборов | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: штангенциркуль, отвес, рулетка металлическая, уровень строительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качеств, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.01-85* пп.3.18, 3.20, 3.23-3.25, 3.27

________________
     * СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.

Уклоны подводок к радиаторам - от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.

При длине подводки до 500 мм уклон труб не выполняется.

В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок должна быть не более 400 мм.

Радиаторы всех типов устанавливаются на расстояниях не менее:

- от пола - 60 мм;

- от нижней поверхности подоконных досок (при отсутствии доски - от низа оконного проема) - 50 мм;

- от поверхности штукатурки стен - 25 мм.

В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы устанавливаются на расстоянии не менее:

- от пола - 100 мм;

- от поверхности стены - 60 мм.

Число кронштейнов - не менее 3 на радиатор (кроме радиаторов в две секции). Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов.

Число подставок под радиаторы:

2 - при числе секций до 10;

3 - при числе секций более 10.

При этом верх радиатора должен быть закреплен.

Указания по производству работ
СНиП 3.05.01-85 пп.2.2, 2.3, 3.20, 3.27

Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию).

Оцинкованные стальные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе.

При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок по прямой линии.

При установке радиатора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.

Совмещение вертикальных осей симметрии радиатора и оконного проема не обязательно.

Повороты трубопроводов следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приваренных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001.

Радиус изгиба труб с условным проходом:

- до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 (нар.);

- 50 мм и более - не менее 3,5 (нар.).

Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).