ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС 35-1150 кВ

К-3-39

(СБОРНИК)

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР

| Зам. главного инженера |  | Г.Н.Эленбоген |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ЭМ-20 |  | В.А.Полубков |
| Главный специалист |  | Е.Н.Коган |

Сборник К-3-39 состоит из двенадцати технологических карт на установку металлических опор ВЛ 500 кВ следующих типов:

промежуточных - на оттяжках (ПБ) и свободностоящих (Р),

промежуточно-угловых на оттяжках (ПУБ),

анкерно-угловых свободностоящих (У) и на оттяжках (УБМ).

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологические карты сборников К-3-18, К-3-20, К-3-21, К-3-22.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

Технологическая карта К-3-39-1

Установка промежуточных опор ПБ 1ПБ 5 и промежуточно-угловых ПУБ-2, ПУБ-5

Технологическая карта К-3-39-2

Установка промежуточно-угловой опоры ПУБ-20

Технологическая карта К-3-39-3

Установка промежуточной опоры Р2

Технологическая карта К-3-39-4

Установка промежуточной опоры Р2+5

Технологическая карта К-3-39-5

Установка промежуточной опоры Р2+10

Технологическая карта К-3-39-6

Установка анкерно-угловой опоры У2 при помощи падающей стрелы

Технологическая карта К-3-39-7

Установка анкерно-угловой опоры У2+5

Технологическая карта К-3-39-8

Установка анкерно-угловой опоры У2+12

Технологическая карта К-3-39-9

Установка анкерно-угловой опоры УБМ-17 при помощи падающей стрелы

Технологическая карта К-3-39-10

Установка анкерно-угловой опоры УБМ-22

Технологическая карта К-3-39-11

Установка анкерно-угловой опоры У2 краном и трактором

Технологическая карта К-3-39-12

Установка анкерно-угловой опоры УБМ-17 краном и трактором

Общая часть

1. В настоящий сборник включены технологические карты на установку промежуточных, промежуточно-угловых и анкерно-угловых металлических опор на оттяжках и свободно стоящих.

2. Схемы опор и показатели приняты по чертежам Отделения дальних передач института "Энергосетьпроект" и приведены в соответствующих технологических картах.

3. Картами предусмотрена установка опор специализированными звеньями комплексной бригады. Количество звеньев определяется в зависимости от сроков строительства и трудоемкости работ.

4. Технико-экономические показатели подсчитаны исходя из односменной работы (продолжительность смены 8,2 часа) на равнинной местности в летний период. Для составления калькуляции трудозатрат использован сборник ЕНиР 23 выпуск 3* "Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше" (1 редакция) Энергостройтруд. Москва, 1983 г.

________________

* Действуют ЕНиР 23 выпуск 3, утвержденые постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата  Всесоюзного  Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. - Примечание изготовителя базы данных.

5. При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить отдельные технологические операции, объемы работ, калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационных материалов в соответствии с условиямистроительства и рельефом местности.

6. При строительстве ВЛ в усложненных условиях, отличающихся от предусмотренных технологическими картами, к затратам труда и механизмов следует применять следующие поправочные коэффициенты:

| Особые условия | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| На болотах и в заболоченных землях | 1,7 |
| При выполнении работ в распутицу или на участках, залитых водой | 1,35 |
| В лесной местности с большим количеством пней на площадке | 1,3 |
| В горных условиях и на косогорах (при крутизне ската более 1,5) | 1,65 |
| В зимних условиях для температурной зоны (согласно классификации, приведенной в Общей части ЕНиР): |  |
| I (январь-февраль) | 1,08 |
| II (декабрь-март) | 1,13 |
| III (ноябрь-март) | 1,19 |
| IV (ноябрь-март) | 1,27 |
| V (ноябрь-март) | 1,29 |
| VI (октябрь-апрель) | 1,41 |

9. До установки опор должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые настоящими картами:

9.1. Закончена сборка опор в исходном для подъема положении согласно технологическим картам сборника К-2-34.

9.2. Намечены пути движения тяговых и тормозных механизмов и расчищены от деревьев, пней, кустарника и других предметов.

9.3. В соответствии с гидрогеологическими условиями пикета устроены якоря, если они предусмотрены технологической схемой.

9.4. Скомплектован такелаж и монтажные приспособления и проверено их соответствие ГОСТам и проекту.

10. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

10.1. СНиП III-4-80* "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

10.2. ССБТ Государственные стандарты. Система стандартов безопасности труда.

10.3. "Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР". Москва, 1984 г.

10.4. "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"*. Госгортехнадзор СССР. 1976.

________________

* Действуют ПБ 10-382-00. - Примечание изготовителя базы данных.

11. Установку опор следует вести в полном соответствии с требованиями настоящих технологических карт, обратив особое внимание на соблюдение следующих правил техники безопасности.

11.1. Запрещается подъем опоры на фундамент, не засыпанный полностью грунтом и не раскрепленный от сдвига.

11.2. Опорные части монтажной стрелы должны быть установлены в приямки глубиной 0,3 м.

11.3. В начале установки опоры следует проверить правильность крепления такелажа, приподняв опору на 0,3 м. При обнаружении дефектов опору опустить до их устранения.

11.4. Влезать на опору для снятия такелажа до полного ее закрепления в проектном положении запрещается.

11.5. Не разрешается производить подъем опоры при ветре 6 баллов и выше.

12. Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (зона влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия и т.д.) должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление по строительству.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М.,1985