СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на материалы; | Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - проверка отметок, ширины подготовки основания, наличие приямков под раструбами; | Измерительный, технический осмотр |  |
|  | - выполнение очистки основания от мусора, грязи. | Визуальный |  |
| Монтаж трубопроводов | Контролировать: - качество опирания труб на всем своем протяжении на основании; | Технический осмотр | Общий журнал работ |
|  | - правильность прокладки трубопровода согласно проекта; | Измерительный |  |
|  | - уклоны укладываемых труб; | То же |  |
|  | - соблюдение технологии монтажа и выполнения уплотнения стыков. | Измерительный, технический осмотр |  |
| Приемка трубопроводов | Проверить: - качество выполненных работ; - испытание трубопроводов; - соответствие засыпки трубопроводов проекту. | Измерительный, технический осмотр То же - " - | Общий журнал работ Акт испытания трубопроводов. Акт освидетельствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, уровень строительный, линейка металлическая, плотномер ГРПТ-2, влагомер ПННВ-1. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.05.04-85* пп.3.6, 3.45, 3.46, табл.1

| Величину зазора торцами соединяемых труб следует принимать для труб диаметром: - до 300 мм - 5 мм; - свыше 300 мм - 10 мм; Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать + 100 мм в плане, а отметок верхе + 30 мм. |  |
| --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 539-80* Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия.

Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов, расслоений.

Концы труб и внутренняя поверхность муфт должны быть обточены. На обточенных поверхностях труб не должно быть сдиров и вмятин.

Трубы должны быт прямыми. Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать следующих величин, для труб длиной:

2950 и 3950 мм - 12 мм;

5000 мм             - 18 мм;

5950 мм             - 24 мм.

Торцы труб должны быть чисто обрезаны, перпендикулярно к оси трубы и обработаны под конус под углом 20-25°. Длина конусной части должна быть для труб с условным проходом:

- 100 -150 мм - 6 - 10 мм;

- 200 мм         - 12 - 18 мм.

В сопряжении внутренней поверхности труб и торцов допускаются закругления или фаски не более 5 мм.

Трубы должны поставляться комплектно с муфтами и резиновыми кольцами по спецификации заказчика.

Допускается наличие в полученной партии не более 3% укороченных труб, При этом длина таких труб условным проходом 100 и 150 мм должна быть не менее 2 м, а длина труб условным проходом 200 мм и более - не менее 3 м.

Трубы и муфты должны храниться в штабелях уложенными на ровную площадку по диаметрам трубы в горизонтальном положении, а муфты - в вертикальном положении.

Указания по производству работ

СНиП 3.05.04-85* пп.3.11, 3.48, 3.49, 3.50

Резиновые уплотнители для монтажа трубопроводов в условиях низких температур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии.

Перед началом монтажа трубопроводов на концах соединяемых труб в зависимости от длины применяемых муфт следует сделать отметки, соответствующие начальному положению муфты до монтажа стыка и конечному - в смонтированном стыке.

Соединение асбестоцементных труб с арматурой или металлическими трубами следует осуществлять с помощью чугунных фасонных частей или стальных сварных патрубков и резиновых уплотнителей.

После окончания монтажа каждого стыкового соединения необходимо проверить правильность расположения муфт и резиновых уплотнителей в них, а также равномерность затяжки фланцевых соединений чугунных муфт.