#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на опалубку; - наличие ППР на установку и приемку опалубки; - качество подготовки и отметки несущего основания; - наличие и состояние крепежных элементов, средств подмащивания. | Визуальный То же Визуальный, измерительный Визуальный | Паспорт (сертификат), общий журнал работ (журнал бетонных работ) |
| Сборка опалубки | Контролировать: - соблюдение порядка сборки щитов опалубки, установки крепежных элементов, средств подмащивания, закладных элементов; - плотность сопряжения щитов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном; - соблюдение геометрических размеров и проектных наклонов плоскостей опалубки; - надежность крепления щитов опалубки. | Технический осмотр Измерительный, всех элементов То же Технический осмотр | Общий журнал работ, (журнал бетонных работ) |
| Приемка опалубки | Проверить: - соответствие геометрических размеров опалубки проектным; - положение опалубки относительно разбивочных осей в плане и по вертикали, в т.ч. обозначение проектных отметок верха бетонируемой конструкции внутри поверхности опалубки; - правильность установки и надежность крепления пробок и закладных деталей, а также всей системы в целом. | Измерительный, всех элементов Измерительный Технический осмотр | Общий журнал работ, (журнал бетонных работ) |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, нивелир, теодолит, линейка металлическая. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. #M12293 0 871001100 78 7616146 3110123571 1806837144 1092643022 1088328 1575224953 13222092742.110, табл. 10#S

| #G0 Прогиб собранной опалубки: - вертикальных поверхностей 1/400 пролета; - перекрытий 1/500 пролета. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: - вертикальных из условия сохранения формы 0,20,3 МПа; - горизонтальных и наклонных при пролете: - до 6 м 70% проектной; - св. 6 м 80% проектной. |  |
| --- | --- |

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона определяется ППР и согласовывается с проектной организацией.

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и осей.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200031993 3271140448 4294967276 1376446615 247265662 4292034301 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 52085-2003#S  Опалубка. Общие технические условия.

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по #M12293 0 1200004108 1124961198 4294961312 4293091740 3826530528 247265662 4292428369 557313239 2960271974ГОСТ 8486-86#S* и листовых пород по #M12291 1200001718ГОСТ 2695-83*#S не ниже II сорта.

Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18%, для поддерживающих элементов - не более 22%.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 .

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами.

Типы опалубок должны применяться в соответствии с #M12293 1 1200031994 3271140448 4294967276 102460983 247265662 4292034301 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 52086-2003#S.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 78 7615837 3738100565 1260623846 1600796692 1748452232 4294967294 6584331882.105#S, #M12293 1 871001100 78 7615841 1533931696 4 4148876064 1260622588 196590637 1890670992.109#S, #M12293 2 871001100 4120950664 24254 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650табл.10#S.

Числовые значения отклонений точности установки и изготовления инвентарных опалубок приведены в таблице.

| #G0Интервалы размеров инвентарной опалубки, | Значения отклонения точности, мм |
| --- | --- |
| мм | изготовления | установки |
| 50-80 | +0,37 | +0,85 |
| 80-120 | +0,44 | +1,10 |
| 120-180 | +0,50 | +1,25 |
| 180-250 | +0,58 | +1,45 |
| 250-315 | +0,65 | +1,60 |
| 315-400 | +0,70 | +1,80 |
| 400-500 | +0,78 | +2,00 |
| 500-630 | +0,88 | +2,20 |
| 630-800 | +1,00 | +2,50 |
| 800-1000 | +1,15 | +2,80 |
| 1000-1250 | +1,30 | +3,30 |
| 1250-1600 | +1,55 | +3,80 |
| 1600-2000 | +1,85 | +4,60 |
| 2000-2500 | +2,20 | +5,50 |

Точность установки инвентарной опалубки уникальных и специальных сооружений должна определяться проектом.

Точность малооборачиваемой и (или) неинвентарной опалубки при возведении конструкций, к которым не предъявляются требования к поверхности, по согласованию с заказчиком может быть снижена по сравнению с требуемой в вышеприведенной таблице.

Перепады поверхности, в т.ч. стыковых, для конструкций, готовых под окраску без шпаклевки, не должны превышать 2 мм.

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга