Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  | " |  | " |  | 2004 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ПРОКЛАДКУ СТАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ АВТОДОРОГ

103-04 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на прокладку стального водопровода через проезжую часть автодорог является обязательным организационно-технологическим документом, регламентирующим правила производства работ по прокладке стального водопровода через проезжую часть автодорог в траншее.

В карте приведены указания по организации и технологии укладки наружного водопровода из стальных труб, представлены схемы механизации, а также приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности при производстве работ.

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров организаций, производящих прокладку водопровода через проезжую часть автодорог, а также работников технического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.

Технологическая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

Самосуд Н.В., Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

Черных В.В. - технологическое сопровождение разработки;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

Едличка С.Ю., к.т.н., - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон: (095) 214-14-72

Факс: (095) 214-95-53

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологической картой предусматривается прокладка стального водопровода из звеньев и отдельных труб в предварительно подготовленных траншеях с креплением стенок через проезжую часть автомобильных дорог, без использования футляров. На рисунке 1 представлена возможная конструктивная схема перехода водопровода через проезжую часть автодороги.

1 - проезжая часть, полосы движения; 2 - разделительная полоса; 3 - обочина; 4 - дорожный барьер; 5 - водопроводные колодцы; 6 - проектируемый переход водопровода; 7 - линия раздела по захваткам; 8 - трубы водопровода; 9 - проложенный участок водопровода; 10 - направление движения автотранспорта

Рисунок 1 - Возможная схема перехода водопровода через проезжую часть автодороги

1.2 Технологическая карта, входящая в состав ППР, предназначена для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых на прокладке водопровода через проезжую часть автодорог, сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.

1.3 При привязке технологической карты к объекту строительства необходимо учитывать требования СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы", "Организационно-технологического регламента строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки", введенного в действие с 2003 г., и "Правил производства земляных и строительныхработ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г.Москве", утвержденных постановлением Правительства Москвы N 603 от 08.08.2000 г. (для Москвы).

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4 Привязка технологической карты к местным условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, калькуляции и календарного плана производства работ.

1.5 Производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций разрешается выполнять при наличии ордера, оформленного уполномоченным органом Правительства Москвы - Объединением административно-технических инспекций, после рассмотрения и принятия положительного решения Городской комиссией по упорядочению разрытий при производстве строительных работ на территории г.Москвы (для Москвы) и Российских или местных административных органов управления (для остальных регионов России) на основании представленной документации.

1.6 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала производства работ по прокладке стального водопровода через проезжую часть автодорог необходимо:

- получить следующую документацию:

а) проект производства работ или технологическую карту;

б) план расположения прокладываемого водопровода и его удаление от существующих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей, в т.ч. от контактных сетей релейного транспорта;

- произвести согласно проекту организации дорожного движения деление проезжей части дороги на этапы укладки водопровода с установкой разделительных тумб и дорожных знаков;

- установить инвентарные здания и сооружения;

- установить информационные щиты с указанием сроков выполнения работ;

- установить сигнальное освещение;

- оградить участок производства работ;

- ознакомить участников строительства с проектом производства работ (технологической картой) и с требованиями безопасности и охраны труда под расписку;

- разобрать дорожное покрытие;

- разработать траншею соответствующей ширины с недобором до проектной отметки на 8-10 см (или устроить искусственное основание) в соответствии с требованиями ПОС, проекта производства работ или технологической карты с выбросом грунта в отвал;

- отрыть приямки в местах стыковки труб;

- установить крепления откосов траншеи (при необходимости);

- обеспечить водоотлив из траншеи (при необходимости);

- установить вдоль трассы временные реперы, связанные с нивелирными ходами с постоянными реперами;

- закрепить оси раскладки звеньев труб на бровке траншеи с установкой вешек по обе стороны автодороги;

- установить по нивелиру две визирки на бровке траншеи с учетом заданного проектом уклона лотков трубопровода и закрепить их на расстоянии 35-40 м одна от другой;

- очистить концы труб от загрязнений и выправить деформированные кромки;

- вынести ось трубопровода с установкой в траншее вешек;

- подготовить механизмы, инструмент, оборудование, инвентарь;

- обеспечить рабочих инструментами, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты;

- определить места расположения подземных коммуникаций и закрепить их на местности соответствующими знаками или надписями, а при их пересечении произвести их защиту от механических повреждений и подвесить к жестким перемычкам.

Подготовительные работы по прокладке сети водопровода через проезжую часть автодорог следует выполнять специализированными строительно-монтажными подразделениями.

2.2 Для прокладки наружного водопровода применять трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80*, устанавливающие сортамент стальных электросварных прямошовных труб по длине в зависимости от диаметра.

Ширина земляного полотна допускает укладку водопровода звеньями. Максимальная длина звена - 40 м.

В качестве представителя для расчетов затрат труда и машинного времени принята труба по ГОСТ 10704-91 длиной 6 м, диаметром 377 мм и звено длиной 18 м, состоящее из труб по 6 м.

2.3 Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ по укладке звена труб (труб) водопровода в траншею по каждой из захваток:

- укладка и выверка лежней вдоль проектируемой трассы;

- укладка стальных труб на лежни;

- очистка и подготовка кромок труб;

- центрирование и поддерживание труб при прихватке стыка;

- сварка труб в звено с поворачиванием их при сварке;

- удаление лежней и установка звена труб на инвентарные подкладки;

- зачистка дна траншеи и приямков средствами малой механизации или вручную;

- строповка звена труб (или трубы) на бровке траншеи;

- подача звена труб (или трубы) в траншею и укладка в проектное положение;

- стыковка, центрирование и прихватка звена труб (или трубы) электросваркой;

- выверка положения звена труб (или трубы);

- подбивка уложенного звена труб (или трубы) грунтом;

- соединение звена труб (или отдельных труб) сваркой;

- антикоррозионная защита стыков трубопровода;

- испытание трубопровода.

После укладки водопровода на первой захватке производится восстановление автодороги и перегруппировка обустройств на проезжей части, с последующим переходом работ на второй захватке.

2.4 Для прокладки труб водопровода могут быть использованы краны-трубоукладчики, технические характеристики которых даны в таблице 1, и грузоподъемные краны на гусеничном и автомобильном ходу. Для подбора кранов могут быть использованы каталоги, составленные ОАО ПКТИпромстрой:

- Часть 1. Краны автомобильные. Краны на шасси автомобильного типа;

- Часть 2. Пневмоколесные и гусеничные краны.

Таблица 1 - Технические характеристики кранов-трубоукладчиков

| Показатели | Марка кранов-трубоукладчиков |
| --- | --- |
|  | ТГ-61 | ТО-1224В (со складываю- щейся стрелой) | Т-1530В | ТГ-124 | Г-201 | Т-3560М | ТГ-502 | Д155с-1 | Д355с-3 | Cat-594 |
| Грузоподъемность, т | 6,3 | 4,5-12 | 6-15 | 12,5 | 20 | 12-35 | 50 | 70 | 92 | 90,7 |
| Момент устойчивости, кН·м | 16,0 | 33,6 | 412 | 340 | 500 | 735 | 1100 | 850 | 1150 | 1078 |
| Вылет крюка, м | 5,0 | 1-4,5 | 1-5 | 5,6 | 6,0 | 1,7-6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 1,2-7 |
| Наибольшая высота подъема крюка, м | 4,85 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 6,4 |
| Глубина опускания крюка при наиболь- шем вылете, м | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Скорость подъема груза, м/мин | 8,3 | 7; 16 | 7; 16 | 7,8 | 5,8 | 8; 15 | 7,8 | 6; 13,8 | 5,5; 12,7 | 3,*- 18,5 |
| Скорость опускания груза, м/мин | 8,3 | 9; 20 | 9; 20 | 7,8 | 11,9 | 8; 15 | 7,8 | 6; 13,8 | 4,5; 10,2 | 8,29 |
| Скорость передвижения, м/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вперед | 1,84-6,5 | 2,36-6,45 | 2-5,46 | 3,7-10,27 | 2,5-6,75 | 2,09-6,68 | 0-10,18 | 0-11,8 | 0-9,5 | 0-10,5 |
| - назад | 2,3-4,8 | 2,79-7,61 | 2,71-4,43 | 3,56-9,9 | 1,97-5,5 | 3,08 | 0-10,18 | 0-12,6 | 0-12,6 | 0-12,7 |
| Наибольшее удельное давление левой гусеницы, кПа | 117 | 237 | 171 | 245 | 188 | 245 | 294 | - | - | 292 |
| Максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, кН | 102 | 112 | 129 | 15,5 | 220 | 223 | 540 | - | - | 647 |
| Марка базового трактора | ДТ- 75 | Т-100М | Т-100М | Т-130.1. Г-1 | Т-130 | Д-804М | Т-330 | Д-155 | Д-355 | Д-96 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - марка | СНД- 14Н | Д-108 | Д-108 | Д-160 | Д-160 | 8ДВГ-330 | 6Д155-4 | 6Д155-4 | 6Д155-4 | Д-96 |
| - мощность, кВт | 80 | 80 | 80 | 118,4 | 132 | 132 | 188 | 182 | 220 | 283 |
| Дорожный просвет при погруженных грунтовых зацепах, мм | 450 | 331 | 420 | 479 | 427 | 440 | 600 | 500 | 630 | 640 |
| Основные размеры (с вертикально поднятой стрелой и придвинутым контргрузом), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 4400 | 4230 | 4380 | 4393 | 4800 | 5400 | 6775 | 5620 | 5900 | 5800 |
| - ширина | 3500 | 4340 | 4320 | 4420 | 4200 | 4260 | 5790 | 4400 | 4400 | 4300 |
| - высота | 6200 | 6060 | 6560 | 6480 | 7275 | 7860 | 8950 | 3620 | 4010 | 3500 |
| Масса, т | 13,4 | 19,3 | 24,9 | 21,6 | 28 | 35,7 | 63,0 | 44,5 | 58,4 | 54,6 |
| Изготовитель | Московский Газстрой- маш Миннеф- тегазстроя | Чебаркульский ремонтно- механический завод, Очерский машино- строительныйзавод | Очерский машино- строитель- ный завод | Бакинс- кий завод им. Сарда- рова | Очерский машино- строитель- ный завод | Стерли- томак- ский завод строи- тельных машин | Фирма "Камацу" | Фирма "Ка- терпи- ллер" |