ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВОЛС-ВЛ

РАСКАТКА И ПОДВЕСКА ОКГ НА ОПОРАХ

ТК-1-7

МОНТАЖ ОКГ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С ВЛ 35 КВ И ВЫШЕ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж ОКГ на вновь строящихся ВЛ при пересечении с действующими ВЛ 35 кВ и выше, когда ОКГ проходит над проводами действующей линии.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

устройство защит;

прокладка троса-лидера;

раскатка, визирование и закрепление ОКГ на опорах.

1.3. Настоящую карту читать совместно с картами ТК-1-1, ТК-1-2, ТК-1-3, ТК-1-4 настоящего сборника.

2. Организация и технология производства работ

2.1. До начала работ должны быть закончены подготовительные работы, указанные в п.4 общей части.

2.2. Для предохранения от повреждений ОКГ и элементов ВЛ рекомендуется устраивать деревянные защиты, или защиты, подвешиваемые на уже смонтированных проводах строящейся ВЛ.

2.3. Строительная длина ОКГ должна соответствовать длине переходного пролета с запасом на устройство спусков для муфт.

2.4. Последовательность выполнения основных операций.

2.4.1. Ходом автомобиля раскатать трос-лидер по земле до первой защиты.

2.4.2. Вручную раскатать трос-лидер в переходном пролете и перетащить его через защиты и провода пересекаемой ВЛ, используя для этой цели гидроподъемник.

2.4.3. Поднять трос-лидер в раскаточных роликах на граничные опоры.

2.4.4. Присоединить при помощи монтажного захвата ("чулка") трос-лидер к концу ОКГ, смотанному вручную с барабана, находящегося на раскаточном устройстве. Другой конец троса-лидера закрепить на приемном барабане тяговой машины.

2.4.5. Произвести раскатку ОКГ под тяжением, контролируя стрелу провеса по расстоянию до проводов ВЛ с соблюдением требуемого нормами и проектом габарита (рис.6).

2.4.6. Установить на раскатанном ОКГ возле начальной граничной опоры натяжное крепление и закрепить ОКГ на опоре, предусмотрев спуск для монтажа соединительной муфты.

2.4.7. Произвести визирование стрелы провеса в переходном пролете по рейкам, пользуясь проектными монтажными таблицами.

2.4.8. Смонтировать и закрепить на конечной граничной опоре натяжной зажим по отметке, нанесенной на ОКГ при визировании. Положение отметки должно учитывать длину арматурной подвески.

2.4.9. Отсоединить трос-лидер.

2.4.10. Демонтировать и опустить на землю монтажные приспособления и такелаж.

3. Техника безопасности

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, изложенные в п.12 общей части.

3.2. Для монтажа ОКГ в пролете пересечения с действующей ВЛ строительно-монтажная организация обязана получить письменное разрешение (согласование с владельцем пересекаемой линии).

3.3. Работы по монтажу ОКГ на пересечениях должны выполняться по наряду-допуску, в котором указываются время и продолжительность отключения ВЛ, а также перечисляются защитные технические мероприятия по заземлению. Допуск к работе производится непосредственно на рабочем месте после проверки осуществления мер техники безопасности. При этом проверяется соответствие состава бригады, указанного в наряде, по именным удостоверениям и проводится инструктаж по безопасному ведению работ.

3.4. Монтаж ОКГ производится после отключения и заземления действующей ВЛ с обеих сторон пролета пересечения. Заземление ВЛ после ее отключения выполняется персоналом эксплуатирующей организации.

3.5. Раскатку троса-лидера и ОКГ следует производить плавно, без рывков, исключая приближение их к проводам пересекаемой линии и возможность их схлестывания.

3.6. Если до монтажа ОКГ провода на строящейся линии еще не подвешены, то рекомендуется устраивать деревянные защиты, высота которых обеспечивает прохождение троса-лидера и ОКГ с соблюдением допустимых по технике безопасности расстояний до пересекаемой ВЛ.

4. Состав звена

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 6 | 1 |
| " | 5 | 2 |
| " | 3 | 5 |
| Машинист |  |  |
| тяговой машины | 5 | 1 |
| тормозной машины | 5 | 1 |
| гидроподъемника | 5 | 2 |
| Итого |  | 11 |

5. Материально-технические ресурсы

| N поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тяговая машина |  | 1 |  |
| 2 | Тормозная машина |  | 1 |  |
| 3 | Гидроподъемник |  | 2 | Подъем на высоту |
| 4 | Канат Д-11,0 мм синтетический | 30055-93 | по длине участка +200 м | Трос-лидер |
| 5 | Строп кольцевой Д-8,5 мм дл. 1,0 м | 25573-82* | по числу опор | Подвеска блоков на опорах и поданкеровка ОКГ |
| 6 | Блок однороликовый Д-600 мм |  | 2 | Раскаточный |
| 7 | Скоба | СК-7 | 5 | Крепление блоков |
| 8 | Трап монтажный г.п. 150 кг дл. 5 м |  |  | Работа на высоте |
| 9 | Балансир (противовес) |  | 2 |  |
| 10 | Вертлюг |  | 1 |  |
| 11 | Захват монтажный ("чулок") |  | 1 | Соединение троса-лидера с ОКГ |
| 12 | Зажим монтажный болтовой |  | 2 | Анкеровка ОКГ |
| 13 | Рейка визирная |  | 2 |  |
| 14 | Радиостанция | RS-204/R-T | 3 | Связь |
| 15 | Защита деревянная | Рис.8. | 2 |  |
| 16 | Бинокль 8-кратный полевой |  | 3 | Наблюдение за монтажом ОКГ |
| Марка гидроподъемника выбирается в зависимости от высоты опоры. |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Затраты труда, чел.-час |  |
| электролинейщиков | 23,2 |
| машинистов | 11,6 |
| Продолжительность работ, час | 2,9 |
| Показатели не учитывают затрат на устройство и демонтаж защит. |