СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ И БОРОЗД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Проект, общий журнал работ |
|  | - правильность разметки отверстий и борозд; | Технический осмотр |  |
|  | - соответствие размеров проекту | Измерительный |  |
| Устройство отверстий и борозд | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соблюдение технологических процессов; | Визуальный |  |
|  | - правильность размеров отверстий и борозд, соответствие проекту | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактические размеры отверстий и борозд | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, линейка металлическая, отвес. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.05.01-85* п.1.5, прилож.5

________________
     * СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.

Допускаемые отклонения:

Размеры отверстий в фундаментах зданий и сооружений для вводов и выпусков наружных сетей должны быть не менее:

- теплоснабжения - 600х400 мм;

- водопровода и канализации - 400х400 мм.

После прокладки трубопроводов отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках должны быть заделаны.

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемыми в таблице, если другие размеры не предусмотрены проектом.

| Назначение трубопровода | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | отверстия | борозды для скрытой прокладки |
| ОТОПЛЕНИЕ: |  |  |  |
| Стояк однотрубной системы | 100x100 | 130 | 130 |
| Два стояка двухтрубной системы | 150х100 | 200 | 130 |
| Подводка к приборам и сцепки | 100х100 | 60 | 60 |
| Главный стояк | 200x200 | 200 | 200 |
| Магистраль | 250x300 | - | - |
| ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ: |  |  |  |
| Водопроводный стояк: |  |  |  |
| один | 100x100 | 130 | 130 |
| два | 200x100 | 200 | 130 |
| Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 250x150 | 250 | 130 |
| 100; 150 | 350x200 | 350 | 200 |
| Один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 150x150 | 200 | 130 |
| 100; 150 | 200x200 | 250 | 250 |
| Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 200x150 | 250 | 130 |
| 100; 150 | 320x200 | 380 | 250 |
| Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: |  |  |  |
| 50 | 450x150 | 350 | 130 |
| 100; 150 | 500x200 | 480 | 250 |
| Подводка водопроводная: |  |  |  |
| одна | 100x100 | 60 | 60 |
| две | 100x200 | - | - |
| Подводка канализационная, магистраль водопроводная | 200x200 | - | - |
| Канализационный коллектор | 230x300 | - | - |