ВСН-13-2002

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности

Разработана:

ОАО "Гипропищепром-2 Генеральный директор Б.И.Звенков 14 ноября 2002 г.

Утверждена и введена в действие Заместителем Руководителя Пищепромдепартамента Минсельхоза РФ А.Е.Павловым 27.01.2003 г.

ВЗАМЕН ВСН-13-94

Согласована:

Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС МЧС России) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). N 30/9/4094 от 24.12.2002 г.

Департаментом Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Российской Федерации. N 115-16/539-04 от 21.11.2002 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Требования настоящей инструкции распространяются на проектирование строительства и реконструкции зданий и сооружений спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности и являются обязательными для всех организаций и предприятий, занимающихся проектированием взрывопожароопасных производств, цехов, отделений, участков, а также эксплуатацией и разработкой оборудования для указанных предприятий пищевой промышленности.

1.2 При проектировании зданий и сооружений необходимо соблюдать требования строительных норм, правил, стандартов и соответствующих нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем РФ.

1.3 Все вновь разрабатываемые или реконструируемые схемы технологических процессов, производственное оборудование, агрегаты, аппараты и установки, связанные с взрывопожароопасным производством, должны отвечать требования Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

1.4 Настоящая инструкция разработана с учетом специфических особенностей и характеристик взрывопожароопасности этилового и коньячного спиртов, коньяков, ликероводочных изделий и других спиртосодержащих растворов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям в полном соответствии с "Правилами по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий" ПОТ РО 97300-07-95*, разработанными Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны труда г.Орел, 1995 г.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Отменен на основании Приказа Минсельхоза РФ от 28.07.2003 N 1089, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Генеральный план

2.1.1 Разработка генеральных планов спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности должна производиться в соответствии с требованиями настоящих норм, главы СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01* "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем РФ.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. - Примечание изготовителя базы данных.

2.1.2 Территории спиртохранилищ и предприятий должны ограждаться продуваемой оградой высотой не менее 2,0 метров из негорючих материалов. Расстояние от зданий и сооружений до ограды должно быть не менее 5 метров.

2.1.3 Предприятия с размером площадок более 2 га должны иметь не менее двух въездов. Транспортный двор должен располагаться в максимальной близости от контрольно-пропускного пункта и цехов готовой продукции, посуды и экспедиции.

Ширина и высота ворот автомобильных въездов должна приниматься с учетом габаритов применяемых автомобилей и перевозимых грузов, но не менее 4,5 метров.

2.1.4 Пересечение на территории предприятия транспортных путей сырья (картофеля, зерна и т.п.), готовой продукции и отходов производства (барды, стеклобоя и т.п.) не допускается.

2.1.5 При озеленении свободных от застройки площадей не допускается посадка деревьев и кустарников хвойных пород, а также насаждений, семена которых (пух, хлопья, волокнистые вещества) переносятся по воздуху ветром.

2.1.6 Противопожарные разрывы от спиртохранилищ до производственных зданий и сооружений в зависимости от их степени огнестойкости и категории производств надлежит принимать согласно таблице 1.

Таблица 1

| Способ хранения спирта | Емкость спиртохранилища, группы резервуаров, м | Разрыв, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень огнестойкости здания, сооружения |
|  |  | I, II | III | IV, V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Складское здание (закрытое спиртохранилище). |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости |  |  |  |  |
| I, II, III | до 2000 | 9 | 9 | 12 |
| IV | до 2000 | 9 | 12 | 15 |
| 2 Наземные резервуары (открытое спиртохранилище) | от 1000 и более | 30 | 30 | 36 |
| 3 То же | от 600 до 1000 | 24 | 24 | 30 |
| 4 То же | менее 600 | 18 | 18 | 24 |
| 5 То же | менее 300 | 12 | 12 | 18 |
| Примечания: 1 Разрывы до зданий с производствами категорий А, Б надлежит увеличивать на 25%. 2 Расстояния от зданий не нормируются до закрытых и открытых спиртохранилищ (навесы) для легковоспламеняющихся или горючих жидкостей емкостью до 100 м, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная. |

2.1.7 Емкость сливного отделения не должна превышать двухсуточного производства спирта.

2.1.8 Минимальные расстояния от стенок наземных резервуаров и закрытых спиртохранилищ до приемно-отпускных, сливоналивных устройств железнодорожных путей и автомобильных дорог следует принимать согласно таблицы 2.

Таблица 2

| Сооружения, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | от наземных резервуаров | от закрытых спиртохранилищ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Приемно-отпускное отделение | 10 | не нормируется |
| 2 Площадка для слива-налива в автоцистерны и в бочки | 10 | не нормируется |
| 3 Железнодорожные сливоналивные устройства | 15 | 10 |
| 4 Ось железнодорожных путей общей сети | 50 | 30 |
| 5 Ось внутризаводских железнодорожных путей | 20 | 10 |
| 6 Край проезжей части автомобильной дороги общей сети | 15 | 10 |
| 7 Край проезжей части автомобильной дороги предприятия | 9 | - |
| 8 Воздушные линии электропередачи независимо от напряжения | По ПУЭ, но не менее 1,5 высоты ближайшей опоры |  |

2.1.9 Протяженность железнодорожных сливоналивных эстакад определяется в зависимости от объема сливоналивных операций, как правило, оборудованных не менее чем двумя-тремя односторонними сливоналивными устройствами.

2.1.10 Расстояние от оси железнодорожного пути, по которому предусматривается движение локомотивов, до оси ближайшего пути, на котором производится слив или налив железнодорожных цистерн, должно быть не менее 20 метров.

2.1.11 От устройств для слива и налива железнодорожных или автомобильных цистерн до зданий и сооружений предприятия должно быть не менее 15 метров, за исключением зданий и сооружений, в которых применяется открытый огонь (котельные, кузницы, электрогазосварочные мастерские, помещения обогрева и т.п.), расстояние до которых должно быть не менее 40 метров.

2.1.12 Слив и налив коньячных спиртов, коньяка и виноматериалов допускается на одном участке железнодорожного пути с раздельными сливоналивными устройствами.

2.1.13 Запрещается устройство на тупиковых железнодорожных сливоналивных путях площадок, эстакад и платформ для погрузки и выгрузки других материалов (зерна, картофеля, топлива, посуды, тары и т.п.).

2.1.14 Площадки сливоналивных устройств должны быть спланированы с уклонами для стока жидкости в отводные лотки или трубы, соединенные со сборником.

2.2 Спиртохранилище

2.2.1 Склады для хранения спирта в зависимости от емкости и назначения подразделяются на две группы:

1-я группа - базисные склады для хранения и снабжения потребителей спиртом, а также спиртохранилища отдельных предприятий емкостью более величин, указанных в таблице 3 для 2 группы складов.

2-я группа - расходные склады спирта, входящие в состав предприятия, емкостью согласно таблице 3.

Таблица 3

| Группа складов | Наименование спиртохранилищ | Емкость складов, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Складские здания с резервуарами | Наземные резервуары |
| 1 | Базисные склады спирта | до 2000 | более 6000 |
| 2 | Расходные склады спирта | до 2000 | до 6000 |
| Примечание: В расходных складах (наземных) для спирта устанавливаются резервуары емкостью до 1000 м. |

Спиртохранилища могут быть:

- открытыми ( хранение в резервуарах и таре на открытой площадке);

- закрытыми (хранение в резервуарах и таре в зданиях).

2.2.2 Открытые спиртохранилища в резервуарах, складские здания для хранения спирта в горизонтальных и вертикальных резервуарах и бочках допускается устраивать заглубленными не более чем на 1,0 метр ниже планировочной отметки земли.

2.2.3 Закрытые спиртохранилища (в зданиях) применяются, как правило, для хранения спирта в районах с расчетной температурой наружного воздуха выше +20° с целью уменьшения потерь спирта.

Закрытые спиртохранилища должны быть одноэтажными при степени огнестойкости - I , II, III, IV.

2.2.4 Цехи выдержки и хранения коньяков и коньячных спиртов необходимо располагать на верхних этажах зданий I, II, III степени огнестойкости и в одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости.

2.2.5 Каждая группа наземных резервуаров или отдельно стоящие резервуары должны быть ограждены стеной или сплошным земляным валом, рассчитанными на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Высота внешнего ограждения (стены, валы) должна быть на 0,2 метра выше расчетного уровня разлившейся жидкости, но не менее 1,0 метра, ширина сплошного вала поверху - 0,5 метра. Объем, образуемый откосами обвалования или ограждающими стенами, должен быть равен полной емкости наибольшего резервуара.

Расстояние от стенок резервуаров (открытое спиртохранилище) до подошвы внутренних откосов обвалования или ограждающих стен должно быть не менее 3 метров.

Площадка внутри обвалования должна быть с бетонным зажелезненным покрытием и с уклоном один процент к дождеприемнику.

2.2.6 Обвалование выполняется из плотно утрамбованного грунта с последующим устройством бетонного зажелезненного покрытия поверху и со стороны внутреннего откоса вала. Внутренний откос вала должен иметь угол 45°.

Для прохода через обвалование должны быть предусмотрены не менее двух лестниц-переходов с бетонными ступенями. Лестницы-переходы устанавливаются с противоположных сторон вала.

2.2.7 Все резервуары устанавливаются на бетонные фундаменты, приподнятые над уровнем пола не менее 0,8 метра (для просмотра сварных швов днища). Между фундаментом и днищем резервуаров укладываются прокладки - деревянные брусья, обработанные огнезащитным составом методом глубокой пропитки.

2.2.8 Наземные открытые резервуары емкостью 50 кубических метров и более оборудуются стационарным водяным орошением в целях охлаждения крышки и стенок резервуаров для уменьшения потерь спирта в летнее время.

Орошение резервуаров производится с помощью дырчатых труб диаметром 75 миллиметров, прокладываемых в верхней части резервуара. Расход воды определяется расчетом, но должен быть не менее 5 кубических метров в час.

2.2.9 Расстояние между группой наземных резервуаров должно быть не менее 0,5 диаметра.

Расстояние между резервуарами, установленными в здании, а также между резервуарами, стеной и покрытием должно быть не менее 1,0 метра.

2.2.10 Склады для хранения спирта должны быть разделены на отсеки противоположными перегородками I типа. В каждом отсеке разрешается хранить не более 200 кубических метров спирта в таре (бочки) и не более 300 кубических метров спирта в резервуарах.

Общая вместимость одного здания не должна превышать 1200 кубических метров спирта, хранящегося в таре и 2000 кубических метров спирта, хранящегося в резервуарах.

2.2.11 Размещать склады этилового и коньячного спирта в цокольных и подвальных этажах зданий не допускается.

2.2.12 На предприятиях в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости, а также в одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости допускается иметь легковоспламеняющиеся жидкости в специальном помещении, отделенном от соседних помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа и имеющем выход непосредственно наружу, при хранении в зданиях в количестве:

- I и II степени огнестойкости - 30 м;

- IV степени огнестойкости - 10 м.

2.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения

2.3.1 При проектировании и реконструкции спиртовых, ликероводочных и коньячных заводов следует, как правило, объединять в одном здании все цехи и отделения, взаимосвязанные технологическим процессом, а также помещения подсобного и вспомогательного назначения.

Ремонтно-механические мастерские, компрессорные, бондарные цехи, материальные склады общего назначения, зарядные станции электропогрузчиков и другие рекомендуется блокировать в отдельно стоящем здании или отделять от взрывопожароопасных производств глухими противопожарными стенами II типа.

2.3.2 Спиртовые, ликероводочные и коньячные заводы должны размещаться в зданиях без подвальных этажей и чердаков.

2.3.3 Брагоперегонное и ректификационное отделения для производства спирта следует размещать в отдельном помещении.

Расположение производственных и вспомогательных помещений над и под этими отделениями не допускается.

2.3.4 Каждая секция цехов хранения и выдержки коньячного спирта и коньяка должна иметь наружные стены или покрытие для обеспечения устройства легкосбрасываемых конструкций.

2.3.5 Вспомогательные помещения для цехов с производствами категории А и Б, размещаемые в пристройках, следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами. Сообщение при этом должно осуществляться через тамбур-шлюзы.

Не допускается размещать вспомогательные помещения на площадках, антресолях, этажерках цехов с взрывоопасными производствами категории А и Б.

2.3.6 В многоэтажных зданиях I и II степени огнестойкости с производственными помещениями одной категории А или Б допускается в перекрытиях предусматривать технологические проемы, при этом суммарная площадь объединенных этажей не должна превышать площади противопожарного отсека согласно таблице 5СНиП 31-03-2001.

Необходимо учитывать, что при определении средств защиты (автоматическое пожаротушение или пожарная сигнализация) принимается суммарная площадь объединенных проемом этажей.

Для исключения суммирования площадей технологические проемы должны заделываться глухими настилами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 0,75 чса*.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Не допускается устройство тоннелей, подпольных каналов и т.п., которые могут служить местом скопления спиртовых паров или жидких продуктов в цехах с производствами категорий А и Б.

2.3.8* Наружные ограждающие конструкции зданий и помещений с производствами категории А и Б следует проектировать легкосбрасываемыми при воздействии взрывной волны.

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом в зависимости от объема помещения в соответствии с требованиями СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

Правила по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий, 1995 г.

Санитарные правила организации технологических процессов и технологические требования к производственному оборудованию от 04.04.1973 N 1042-73*

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует СП 2.2.2.1327-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 1997 г.

Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов, НИИхиммаш, 1973 г.

Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок, ВНИКТИхолодпром, 1988 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Госэнергонадзор, 1985 г.

Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. ВНИИТБхимпром, 1978 г.

Единая система организации работы по охране труда. Часть 2, 1983 г.

8.2 Оборудование, аппараты, коммуникации и арматура, установленные во взрывопожароопасных производствах, должны быть герметичными.

8.3 Конструкция оборудования и его узлов должны обеспечивать безопасность и удобство при обслуживании, ремонт и санитарную обработку.

8.4 Аппараты-агрегаты, требующие наблюдения за температурой, давлением и другими параметрами и находящиеся на значительном расстоянии от рабочего места, должны снабжаться дистанционными контрольными приборами с показанием на щите управления и на месте установки.

8.5 Аппараты, работающие без избыточного давления, но содержащие взрывопожароопасные продукты производства, необходимо рассчитывать с учетом пневматического испытания их на герметичность давлением не менее 0,01 МПа при емкости аппарата до 30 м и 0,005 МПа - при емкости аппарата 30 м и более.

8.6 Аппараты, работающие под давлением ниже 0,07 МПа, но содержащие взрывопожароопасные продукты, необходимо рассчитывать с учетом испытания их на герметичность под давлением, превышающим рабочее не менее чем на 0,03 МПа.

8.7 Проектирование, изготовление и эксплуатация аппаратов, работающих под давлением выше 0,07 МПа, а также материалы для их изготовления, должны соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

8.8 При установке оборудования необходимо предусматривать:

а) основные проходы в местах постоянного пребывания работающих, а также по фронту обслуживания щитов управления, шириной не менее 2 м;

б) основные проходы по фронту обслуживания машин (компрессоров, насосов, воздуходувок и т.п.) и аппаратов, имеющих "Гребенки" управления, местные контрольно-измерительные приборы и т.п. при наличии постоянных рабочих мест, шириной не менее 1,5 м;

в) проходы между аппаратами, а также между аппаратами и стенами помещений, при необходимости кругового обслуживания, шириной не менее 0,8 м.

8.9 Все оборудование должно быть установлено на фундаментах или крепится болтами к полу с использованием опор, исключающих смещение и опрокидывание машин и аппаратов.

8.10 Размещение оборудования и размеры проходов для его обслуживания должны отвечать требованиям "Правил по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий".

8.11 Для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей рекомендуется применять бессальниковые насосы.

8.12 Наружные технологические установки следует располагать со стороны глухой стены здания. Расстояние от здания не нормируется.

8.13 Площадь отдельно стоящей открытой установки не должна превышать:

а) при высоте до 30 м - 2500 м

б) при высоте от 30 м и более - 1500 м

8.14 Приемно-отпускное отделение должно отделяться от помещения для хранения спирта противопожарной стеной 2 типа. Пол должен иметь уклон в сторону, противоположную двери.

8.15 Каждая группа наземных резервуаров должна быть ограждена, обнесена сплошным земляным валом или плотной стеной из несгораемых материалов. Свободный объем внутри обвалования должен быть равным: для отдельно стоящих резервуаров - полной вместимости резервуара; для группы резервуаров - вместимости большего резервуара. Высота вала должна быть на 0,2 м выше расчетного уровня разлитой жидкости. Площадка, на которой расположены резервуары для спирта, должна быть асфальтирована.

8.16 В приемно-отпускном помещении спиртохранилища для перекачивания спирта разрешается установка насосов с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении.

8.17 Категорию зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с требованиями НПБ 105-03. Классификация зон по ПУЭ, входящих в состав ликероводочных заводов, приведена в таблице 39.

8.18 Все производственные, складские, вспомогательные и административные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения - ручными огнетушителями

Необходимое количество ручных огнетушителей определяется согласно ППБ 01-93* "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

8.19 В местах сосредоточения большого количества ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов необходимо устанавливать передвижные огнетушители. Необходимое количество передвижных огнетушителей определяется согласно ППБ 01-93* "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

8.20 Помещения, здания и сооружения оборудуются установками пожаротушения и пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ 110-99*. Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют НПБ 110-03. - Примечание изготовителя базы данных.

8.21 На складах 1-ой группы для защиты от теплового излучения (при пожаре) следует предусматривать установки водяного орошения - пожарные лафетные стволы, стационарные установки орошения.

Лафетные стволы устанавливаются для защиты:

- наружных резервуаров для хранения спирта единичной емкостью менее 5000 м;

- железнодорожных цистерн и сливоналивных эстакад;

- наружных взрывоопасных установок (аппаратов колонного типа), при высоте до 30 м.

Стационарные установки орошения устанавливаются для защиты:

- наружных резервуаров для спирта емкостью 5000 м и более;

- аппаратов колонного типа высотой более 30 м.

Стационарные установки орошения водой должны иметь возможность для подсоединения к передвижной пожарной технике.

8.22 Лафетные стволы устанавливаются со стационарным подключением к водопроводной сети высокого давления. В случае если водопровод не обеспечивает необходимого напора и расхода воды, необходимых для одновременной работы двух лафетных стволов, то они должны быть оборудованы установками для подключения передвижных пожарных насосов. Лафетные стволы следует устанавливать с насадкой диаметром не менее 28 мм. Напор у насадки должен быть не менее 0,4 МПа.

8.23 Количество и расположение лафетных стволов определяется графически, исходя из условия орошения технологического оборудования струей воды, а резервуаров двумя струями. Орошение проводят одновременно горящей и смежных с ней емкостей.

8.24 Наружное противопожарное водоснабжение, расход воды на тушение пожара, охлаждение горящего и соседних резервуаров следует принимать согласно расчетов в соответствии с СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" и ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов" (приложение С).

8.25 Тушение спиртов и водно-спиртовых растворов производится водой в виде компактных или распыленных струй. В системах автоматического пожаротушения (закрытые помещения) применяется тонко распыленная вода или порошок (типа ПСБ) , при небольших объемах закрытых помещений может быть применено объемное тушение, расходы могут быть приняты в соответствии с таблицей 4.1 справочника под редакцией А.Я.Корольченко "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения", 2000 г.

8.26. Показатели взрывопожароопасности спиртосодержащих жидкостей приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование жидкости | Крепость %% об | Температура, °С | Температурные пределы воспламенения паров | Группа горючести по ОСТ 782-73 | Основание для определения показателей (справочник II ч. 1990 г. протокол испытаний ПТС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вспышки | воспла- менения | само- воспла- менения | нижний (НТП) °С | верхний (ВТП) °С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |
| 1. Спирт этиловый | 96,2 | 13/11,5* | 14 | 467 | 12 | 36 | ЛВЖ | Пр. от 20.5.74 N 25/9/436 |
| 2. Водно-спиртовый раствор | 70 | 22 | - | 468 | 20 | 43 | ЛВЖ | Спр. стр.309 |
| 3. " | 56 | 22/22 | 25 | 470 | 24 | 39 | ЛВЖ | Пр. от 20.5.74 N 25/9/436 |
| 4. " | 40 | 26/25 | 28 | 473,6 | 32 | 49 | ЛВЖ | " |
| 5. " | 30 | 32,5/28 | 36 | 517,6 | 36 | 50 | ЛВЖ | " |
| 6. " | 25 | 36/31 | 39 | 534 | 38 | 56 | ЛВЖ | " |
| 7. " | 20 | 43/39 | нет | 538,5 | 39 | 58 | трудногорюч. | " |
| 8. Спирт коньячный | 62 | 27 | - | 507 | 24 | 47 | ЛВЖ | Пр. от 4.3.75 N 25/9/39 |
| 9. Спирт ароматный | 75 | 18/17 | 18 | 520 | ниже 20 | 38 | ЛВЖ | Пр. от 20.5.74 N 25/9/436 |
| 10. Спирт ароматный ржаных отрубей | 75 | 18/16 | 20 | 495 | ниже 22 | 37 | ЛВЖ | " |
| 11. Коньяк 3-х летней выдержки | 40 | 34/32 | 40 | 623 | 30 | 51 | ЛВЖ | Пр. от 16.5.75 N 25/9/114 |
| 12. Настой гвоздики | 45 | 30/25,5 | 30 | 546 | 22 | 51 | ЛВЖ | Пр. от 20.5.74 N 25/9/436 |
| 13. Морс черноплодной рябины | 25 | 39/32,5 | 45 | 648 | 39,5 | 53 | ЛВЖ | " |
| 14. Рябина нежинская | 24 | 42,5/30,5 | 44,5 | 652 | 43 | 55 | ЛВЖ | " |
| 15. Вино "Портвейн", сахар 8% | 19 | 52 | нет | 616 | - | - | трудногорюч. | Пр. 6.11.74 N 25/9/646 |
| 16. Вино десертное, сахар 16% | 16 | 57 | нет | 623 | - | - | " | " |
| 17. Вино столовое красное | 10-14 | нет | нет | нет | - | - | негорючее | " |
| 18. Вино шампанское |  | нет | нет | нет | - | - | " | Пр. от 13.02.75 N 25/9/718 |
| Примечания: * - в знаменателе указана температура вспышки в °С (ГОСТ 12.1.044-84) в закрытом тигле. ** - данные из Справочника, часть 2 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения" М. 1990, и протоколов испытаний испытательной пожарной лаборатории Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома |

8.27 Категории зданий и помещений по взрывопожарной опасности и классификация зон по ПУЭ

Таблица 6

| Наименование помещения | Категория помещения по взрыво- пожарной опасности НПБ 105-95 | Класс помеще- ния по пожарной опаснос- ти согласноПУЭ | Характе- ристика помеще- ния по условиям среды согласноПУЭ | Относи- тельная влажность в помеще- нии | Темпе- ратура поме- щений в зимн. период С° | Пределы темпера- туры горения матери- алов С° | Наиме- нование основных горючих матери- алов | Характеристика пожароопасных материалов | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тепло | дым | пламя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А Производство спирта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Приемное устройство для зерна: | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с автотранспорта. |  | П-II | пыльное | - | - | 350-370 | пыль | + | - | - |  |
| - с железной дороги. |  | П-II | То же | - | - | 350-370 | то же | + | - | - |  |
| 2 Зерносклад (элеватор): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Силосный корпус. |  | П-II | То же | - | - | 350-370 | то же | + | - | - |  |
| 2.2 Рабочая башня. |  | П-II | То же | - | - | 350-370 | то же | + | - | - |  |
| 3 Производственный корпус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Подработочное отделение: |  | П-II | То же | не превышает 60% | 17-18 | - | то же | - | - | - |  |
| - дробильное отделение. |  | В-IIа | То же | то же | 17-18 | - | то же | - | - | - |  |
| - остальные помещения. |  | П-II | нормаль- ное | то же | 18-20 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 Отделение разваривания и осахаривания | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | нормаль- ное | нормаль- ное | не превышает 60% | 18-20 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 Бродильно-дрожжевое отделение. |  | то же | влажное | не превышает 75% | 18-20 | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 Браго-ректификацион- ное отделение. |  | В-1а | влажное | то же | 18-20 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 3.5 Спиртоприемное отделение. |  | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 4 Спиртохранилище: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Спиртоотпускное отделение. |  | В-1а | - | - | - | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 4.2 Спиртохранилище: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - открытое |  | В-1г | - | - | - | 100-200 | то же | - | - | - |  |
| - в здании |  | В-1а | - | - | - | 100-200 | то же | - | - | - |  |
| 5 Солодовня: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Подработочное отделение |  | П-II | пыльное | не превышает 60% | 17-18 | - | пыль | + | - | - |  |
| 5.2 Замочное отделение |  | нормаль- ное | сырое | не превышает 75% | 12-15 | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 Солодорастильное отделение. | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | нормаль- ное | особо сырое | 85-95% | 12-15 | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 Отделение солодового молока. |  | то же | то же | 85-95% | 12-15 | - | - | - | - | - |  |
| 6 Цех ферментных препаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Склад сырья. |  | то же | нормаль- ное | не превышает 60% | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 Отделение питательной среды. |  | то же | то же | то же | 17-18 | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 Ферментационное отделение. |  | то же | то же | то же | 17-20 | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 Отделение готовой культуры. |  | то же | то же | то же | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 7 Бардораздаточная. |  | то же | влажное | не превышает 75% | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 7а Цех утилизации (сушки) барды. |  | П-II | пыльное | не превышает 60% | 18-20 | - | пыль | + | - | - |  |
| 8 Хранение и подработка картофеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Рештак |  | нормаль- ное | влажное | не превышает 75% | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 Отделение мойки картофеля. | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | нормаль- ное | влажное | более 75% | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 Дробильное отделение. |  | то же | то же | то же | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 Отделение приготовления замеса. |  | то же | то же | то же | 10-12 | - | - | - | - | - |  |
| 9 Лаборатория. |  | то же | нормаль- ное | - | 18-20 | 400-600 | дерево | + | - | - |  |
| Б Ликероводочное производство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Водочный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сортировочное отделение. |  | В-1а | влажное | не превышает 75% | 18-20 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 1.2 Фильтрационное отделение. |  | В-1а | то же | то же | 18-20 | то же | то же | + | - | - |  |
| 1.3 Напорное отделение. |  | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 | то же | то же | + | - | - |  |
| 1.4 Отделение брака. |  | В-1а | то же | то же | 14-16 | то же | то же | + | - | - |  |
| 1.5 Отделение водоподготовки. |  |  | влажное | не превышает 75% | 14-16 | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 Сироповарочное отделение. |  | П-II | нормаль- ное | не превышает 60% | 18-20 | - | - | - | - | - |  |
| 2 Ликероводочный цех: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Отделение хранения ингредиентов. |  | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 12-14 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 2.2 Отделение старения ликеров. | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 12-14 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 2.3 Отделение ароматных спиртов. |  | В-1а | нормаль- ное | то же | 12-14 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 2.4 Предкупажное и купажное отделения. |  | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 3 Моечно-розливное отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Цех посуды. |  | П-IIа | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 |  | пласт- масса | + | - | - |  |
| 3.2 Бутыломоечное отделение. |  |  | сырое | превышает 75% | 14-16 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 Цех розлива |  |  | влажное | то же | 18-20 | 100-200 | пары | + | - | - |  |
| 3.4 Цех готовой продукции. |  | В-16 | влажное | то же | 18-20 | 100-200 | спирта | + | - | - |  |
| 3.5 Отделение регенерации щелочи. |  | - | с хим. активной средой | то же | 14-16 | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 Отделение изготовления колпачков. |  | П-IIа | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 | - | картон | + | - | - |  |
| 3.7 Отделение ароматных спиртов. |  | В-Iа | влажное | не превышает 75% | 18-20 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 3.8 Кладовая вспомогательных материалов. |  | П-IIа | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 | - | - | - | - | - |  |
| 4 Зарядная электропогрузчиков |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 Ремонт электропогрузчиков. | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | - | нормаль- ное | не превышает 60% | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 Электролитная. |  | - | с влажной хим. активной средой | не превышает 75% | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 Агрегатная. |  | - | нормаль- ное | не превышает 60% | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 Зарядная. |  | В-1б в верхней зоне | то же | то же | 12-15 | - | пары водорода | + | - | - |  |
| В Цех кормовых дрожжей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Отделение фильтрации барды. |  | ное* | влажное | не превышает 75% | 17-20 | - | - | - | - |  |  |
| _______________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 2 Отделение приготовления питательной среды. |  | то же | то же | то же | 17-20 | - | - | - | - | - |  |
| 3 Отделение деэмульгационное. |  | то же | то же | то же | 17-20 | - | - | - | - | - |  |
| 4 Дрожжерастильное отделение. | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. | нормаль- ное | влажное | не превышает 75% | 17-20 | - | - | - | - | - |  |
| 5 Сепараторное отделение. |  |  |  | то же | 17-20 | - | - | - | - | - |  |
| 6 Сушка дрожжей: |  | В-IIа | жаркое | не превышает 60% | 20-22 | 350-370 | пыль | + | - | - |  |
| - на распылительной сушилке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на вальцевой сушилке. |  | П-IIа | жаркое | не превышает 60% | 20-22 | 350-370 | пыль | + | - | - |  |
| 7 Расфасовочное отделение. |  | В-IIа | пыльное | то же | 17-20 | 350-370 | пыль | + | - | - |  |
| 8 Склад готовой продукции. |  | П-IIа | пыльное | то же | 14-15 | 350-370 | пыль | + | - | - |  |
| Г Коньячный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Отделение приема виноматериалов. |  | П-I | влажное | не превышает 75% | 14-15 | 100-200 | пары вина | + | - | - |  |
| 2 Отделение приема спирта. |  | В-Iа | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-15 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 3 Винохранилище. |  | П-I | влажное | не превышает 75% | 12-14 | 100-200 | пары вина | + | - | - |  |
| 4 Аппаратное отделение. |  | В-1а | то же | то же | 18-20 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| 5 Цех хранения и выдержки ароматных спиртов: | Определяется расчетом, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в бочках. |  | В-1а | нормаль- ное | не превышает 60% | 12-14 | 100-200 | пары спирта | + | - | - |  |
| - в металлических резервуарах. |  | В-1а | то же | то же | 12-14 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 6 Купажное отделение. |  | В-1а | то же | то же | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 7 Отделение хранения коньяков. |  | В-1а | то же | то же | 12-14 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 8 Отделение приготовления спиртованных вод. |  | В-1б | влажное | не превышает 75% | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 9 Термическая обработка спиртованных вод. |  | В-1б | нормаль- ное | не превышает 60% | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 10 Отделение приготовления сахарного сиропа и колера: |  | В-1б | то же | то же | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| - на спирте |  | В-1б | то же | то же | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| - на воде |  | П-II | то же | то же | 18-20 | - | - | - | - | - |  |
| 11 Цех розлива коньяков. |  | В-1б | влажное | не превышает 75% | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 12 Цех готовой продукции |  | В-1б | то же | то же | 18-20 | 100-200 | то же | + | - | - |  |
| 13 Посудный цех. |  | П-IIа | нормаль- ное | не превышает 60% | 14-16 | - | пласт- масса | + | - | - |  |
| 14 Лаборатория. |  | П-IIа | то же | то же | 18-20 | 400-600 | дерево | + | - | - |  |