СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


ИСПЫТАНИЕ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Технические требования

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

________________

Действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 24054-80* Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность.

По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:

- испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательномуприложению 3 к СНиП 3.05.01-85;

- испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта согласно обязательномуприложению 4 к СНиП 3.05.01-85;

- тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов.

Испытания должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СП 40-102-2000, СН 478-80, ГОСТ 24054-80*, ГОСТ 25136-82, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

________________

Действует СП  40-102-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

До начала испытаний в санитарных узлах должны быть выполнены следующие общестроительные и санитарно-технические работы:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления и прокладка трубопроводов. К началу испытаний должны быть подготовлены все, предусмотренные ППР, приборы и оборудование.

Испытания должны производиться до начала отделочных работ.

Применяемые для испытаний манометры должны быть поверены в соответствии с ГОСТ 8.002-86* "ГСП. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения"*.

________________

* Действуют ПР 50.2.002-94. - Примечание изготовителя базы данных.

Испытания гидростатическим методом систем отопления, теплоснабжения, котлов и водоподогревателей должны производиться при положительной температуре в помещениях здания, а систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков - при температуре не ниже 5 °С. Температура воды должна быть также не ниже 5 °С.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение выполнения в санитарных узлах предшествующих общестроительных, санитарно-технических и других специальных работ; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - наличие ППР и другой технологической документации по проведению испытаний и ознакомление с ними бригады; - наличие и готовность средств наполнения и опорожнения испытываемой системы, временных коммуникаций гидравлического пресса или компрессора, заглушек, кранов и приборов, необходимых для проведения испытаний; - внешним осмотром готовность системы к испытанию. | ППР, технологическая карта, схема операционного контроля качества и другая документация |
|  | Контролировать: |  |
| Испытание внутренних санитарно-техни- ческих систем | - соблюдение заданной технологии и порядка проведения гидростатического, манометрического и теплового испытаний систем; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - точность измерения давления и продолжительности испытаний; равномерность прогрева отопительных приборов; снижение уровня воды; - состояние трубопроводов, соединений, арматуры во время испытаний; устранение выявленных дефектов и повторное испытание систем; - опорожнение системы после испытания, снятие заглушек, манометра, отсоединение пресса или компрессора. |  |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие результатов испытаний требованиям проекта и нормативных документов; | Акт испытаний |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - манометр, часы, линейка металлическая. |

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80*, ГОСТ 25136-82, СНиП 3.05.01-85, СП 40-102-2000.

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.

Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны производиться до установки водоразборной арматуры.

Выдержавшими испытания считаются системы, у которых в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружены: падение давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см), капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечка воды через смывные устройства.

По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

Испытание систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения производится в следующей последовательности:

- наружный осмотр трубопроводов системы;

- установка заглушек на подводках к санприборам;

- установка вентилей для выпуска воздуха на подводках к санприборам верхнего этажа;

- присоединение гидравлического пресса к действующему или временному водопроводу или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью к испытываемой системе и установка манометра;

- поэтажное заполнение системы водой с одновременным осмотром ее и отметкой мелом дефектных мест;

- прекращение заполнения системы при обнаружении значительных течей, освобождение части системы, находящейся выше течи, от воды и устранение течи;

- заполнение водой всей системы и доведение давления до пробного;

- выдержка системы в течение 10 мин при пробном давлении (1,5 избыточного рабочего давления) с одновременной регистрацией падения давления, фиксирования капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства;

- опорожнение системы после испытания (по отсутствию воды в нижней точке системы), снятие заглушек, снятие вентилей для выпуска воздуха, демонтаж подводки временного водоснабжения, гидравлического пресса или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью и манометра.

Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения производятся в следующей последовательности:

- наружный осмотр трубопроводов системы;

- установка заглушек на подводках к санприборам;

- присоединение компрессора к испытываемой системе и установка манометра;

- подготовка мыльной эмульсии;

- заполнение системы воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см);

- обнаружение дефектов монтажа на слух с отметкой их мелом;

- сброс давления до атмосферного и устранение дефектов;

- вторичное заполнение системы воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см), обмыливание эмульсией монтажных стыков и соединений и выдержка системы под пробным давлением в течение 5 мин с одновременной регистрацией падения давления;

- сброс давления до атмосферного; снятие заглушек, отсоединение компрессора от испытываемой системы и снятие манометра.

Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Гидравлическое испытание трубопровода из пластмассовых труб следует производить при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 часа после выполнения последнего клеевого соединения и не ранее чем через 2 часа после выполнения последнего сварного и клеевого соединения.

Величину испытательного давления в наиболее пониженной точке напорного трубопровода следует принимать равной для труб типа: Т - 1,5 МПа (15 кгс/см); С - 0,9 МПа (9 кгс/см); СЛ - 0,6 МПа (6 кгс/см); Л - 0,38 МПа (3,8 кгс/см).

Гидравлическое испытание следует производить после заполнения трубопровода водой и проверки отсутствия в нем воздуха выдержкой под испытательным давлением не менее 30 мин и внешним осмотром трубопровода. Для трубопроводов из ПНД и ПВД давление в период испытания и осмотра трубопровода следует поддерживать на заданном уровне (с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Трубопровод считается выдержавшим испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

Системы отопления и теплоснабжения

Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и будут отсутствовать течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к теплоцентралям, не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.

Испытание систем отопления производится в следующей последовательности:

- наружный осмотр трубопроводов и нагревательных приборов, проверка устройств для выпуска воздуха из верхних точек системы и спуска воды из нижних;

- открытие всех устройств для выпуска воздуха;

- присоединение гидропресса к водопроводу и испытываемой системе;

- заполнение водой обратной магистрали и осмотр ее;

- дальнейшее поэтажное заполнение системы водой с одновременным осмотром трубопроводов и нагревательных приборов;

- прекращение заполнения системы при обнаружении значительных течей, освобождение части системы, находящейся выше течи, от воды и устранение течи;

- заполнение водой всей системы и доведение давления до пробного;

- выдержка системы в течение 5 мин при пробном давлении (1,5 избыточного рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы) с одновременной регистрацией падения давления, фиксирования течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании;

- опорожнение системы после испытания (по отсутствию воды в нижней точке системы), демонтаж подводки временного водоснабжения, гидравлического пресса и манометра.

Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в такой же последовательности, приведенной выше, как и системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

Системы панельного отопления должны быть испытаны, как правило, гидростатическим методом.

Манометрическое испытание допускается производить при отрицательной температуре наружного воздуха.

Гидростатическое испытание систем панельного отопления должно производиться (до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа (10 кгс/см) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.

Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и теплоснабжения при манометрических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см). Продолжительность испытания - 5 мин. Падение давления должно быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

Паровые системы отопления и теплоснабжения с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см) должны испытываться гидростатическим методом давлением, равным 0,25 МПа (2,5 кгс/см) в нижней точке системы; системы с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) гидростатическим давлением, равным рабочему давлению плюс 0,1 МПа (1 кгс/см), но не менее 0,3 МПа (3 кгс/см) в верхней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание давлением, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и будут отсутствовать течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах.

Системы парового отопления и теплоснабжения после гидростатических или манометрических испытаний должны быть проверены путем пуска пара с рабочим давлением системы. При этом утечки пара не допускаются.

Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 60 °С. При этом все отопительные приборы должны прогреваться равномерно.

При отсутствии в теплое время года источников теплоты тепловое испытание систем отопления должно быть произведено по подключении к источнику теплоты.

Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при отрицательной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытаний по отопительному температурному графику, но не менее 50 °С, и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации.

Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов (на ощупь).

Котельные

Котлы должны испытываться гидростатическим методом до производства обмуровочных работ, а водоподогреватели - до нанесения тепловой изоляции. При этих испытаниях трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения должны быть отключены.

По окончании гидростатических испытаний необходимо выпустить воду из котлов и водоподогревателей.

Котлы и водоподогреватели должны испытываться гидростатическим давлением вместе с установленной на них арматурой.

Перед гидростатическим испытанием котла крышки и люки должны быть плотно закрыты, предохранительные клапаны заклинены, а на ближайшем к паровому котлу фланцевом соединении выкидного приспособления или обвода у водогрейного котла поставлена заглушка.

Величина пробного давления гидростатических испытаний котлов и водоподогревателей принимается в соответствии со стандартами или техническими условиями на это оборудование.

Пробное давление выдерживается в течение 5 мин., после чего оно снижается до величины максимального рабочего давления, которое и поддерживается в течение всего времени, необходимого для осмотра котла или водоподогревателя.

Котлы и водоподогреватели признаются выдержавшими гидростатическое испытание, если:

- в течение времени нахождения их под пробным давлением не наблюдалось падения давления;

- не обнаружено признаков разрыва, течи и потения поверхности.

Испытание котлов производится в следующей последовательности:

- установка заглушек;

- присоединение к котлу гидравлического пресса и водопровода;

- установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой;

- наполнение котла водой и доведение давления воды до заданного;

- выдержка системы в течение 5 мин при пробном давлении с одновременной регистрацией падения давления, затем снижение давления до максимального рабочего давления и выдержка при нем в течение всего времени, необходимого для осмотра котла;

- сброс давления и устранение обнаруженных течей, разрывов и потения поверхности.

Мазутопроводы следует испытывать гидростатическим давлением 0,5 МПа (5 кгс/см). Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см).

Внутренняя канализация и водостоки

Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.

Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению 6 СНиП 3.01.01-85*.

Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.

Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.

Испытание систем канализации и водостоков производится в следующем порядке:

- наружный осмотр трубопроводов и устранение обнаруженных дефектов;

- установка заглушек;

- наполнение водой трубопровода канализации или водостока с помощью шланга, присоединенного к сети временного или постоянного водопровода, на полную высоту (до уровня наивысшей водосточной воронки) с выдержкой в течение времени, необходимого для его осмотра (не менее 10 мин при испытании внутренних водостоков);

- регистрация снижения уровня воды в стояках водостоков;

- осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест;

- спуск воды из трубопровода и устранение течей;

- повторные испытания до получения положительных результатов;

- опорожнение систем.

Гидравлическое испытание трубопровода из пластмассовых труб следует производить при положительной температуре окружающей среды не ранее чем через 24 часа после выполнения последнего сварного или клеевого соединения.

Величину испытательного давления в наиболее пониженной точке напорного трубопровода следует принимать равной для труб типа: Т - 1,5 МПа (15 кгс/см); С - 0,9 МПа (9 кгс/см); СЛ - 0,6 МПа (6 кгс/см); Л - 0,38 МПа (3,8 кгс/см).

Гидравлическое испытание следует производить после заполнения трубопровода водой и проверки отсутствия в нем воздуха выдержкой под испытательным давлением не менее 30 мин и внешним осмотром трубопровода. Для трубопроводов из ПНД и ПВД давление в период испытания и осмотра трубопровода следует поддерживать на заданном уровне (с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Трубопровод считается выдержавшим испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

Гидравлические испытания систем внутренних водостоков из пластмассовых труб осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов следует начинать не ранее чем через 24 часа после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечение 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов, а уровень воды в стояках не понизился.

Приложение 3
(к СНиП 3.05.01-85)
Обязательное

| АКТ гидростатического или манометрического испытания на герметичность |
| --- |
| (наименование системы) |
| смонтированной в |  |
| (наименование объекта, здания, цеха) |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| заказчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной (строительной) организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
| 2. Испытание произведено | (наименование проектной организации и номера чертежей) |
|  |  | (гидростатическим или манометрическим методом) |
| давлением |  | МПа (кгс/см) |
| в течение |  | мин. |
| 3. Падение давления составило |  | МПа (кгс/см). |
| 4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть). Решение комиссии: Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность. |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | (подпись) |

Приложение 4
(к СНиП 3.05.01-85)
Обязательное

| АКТ испытания систем внутренней канализации и водостоков |
| --- |
| (наименование системы) |
| смонтированной в |  |
|  | (наименование объекта, здания, цеха) |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| заказчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной (строительной) организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации и номера чертежей) |
| 2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия _____ санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _________ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть). 3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопровода и места соединений не обнаружено. Решение комиссии: Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Система признается выдержавшей испытание проливом воды. |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | (подпись) |