ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Ввод структурированной кабельной системы EUROLAN в здание

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на ввод структурированной кабельной системы EUROLAN в здание.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СКС - структурированная кабельная система.

Под этим термином понимают кабельную часть телекоммуникационной инфраструктуры зданий или, другими словами, среду передачи любых слаботочных сигналов в пределах (комплекса) жилых, офисных и промышленных зданий (рис.1).

СКС представляет собой основу локальных компьютерных и офисных телефонных сетей и завоевывает все большее признание благодаря ряду преимуществ - универсальности, удобству эксплуатации и надежности.

Рис.1. Структурированная кабельная система

Успех данной технологии зависит в немалой степени от организаций, развивающих, внедряющих и использующих СКС, и, в том числе, от органов по стандартизации.

СКС - это универсальная телекоммуникационная кабельная система офисного здания, предназначенная для поддержки функционирования широкого круга приложений: компьютерных, телефонных и телевизионных сетей; систем пожарной и охранной сигнализации; систем видеонаблюдения и т.д.

СКС относится к слаботочным кабельным системам, является основой физического уровня информационной инфраструктуры любой компании или ее части и предназначена для решения задачи автоматизации рабочих мест ее сотрудников и поддержки функционирования прочих инженерных систем (рис.2).

Рис.2. СКС относится к слаботочным кабельным системам и является основой физического уровня информационной инфраструктуры

СКС обслуживает все инженерные системы предприятия, расположенные в его зданиях и на его территории.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ввод кабелей в здание

Внешние кабели, если они не универсальные, вводятся в здание на максимальную длину 15 метров, а далее должны прокладываться внутренние кабели, отвечающие требованиям пожарной безопасности.

Рис.3. Ввод кабелей в здание производится согласно EIA/TIA 569

Особенности построения подземного кабельного ввода

Подземный ввод в здание реализуется на асбоцементных, металлических или полимерных трубах.

Глубина укладки вводной трубы в грунте должна быть не менее 600 мм.

Труба устанавливается с уклоном в сторону колодца или улицы для предотвращения попадания воды в здание. Величина уклона выбирается равной не менее 25 мм на 1 м длины трубы.

Внешний конец трубы должен выступать за линию стены или отместки не менее чем на 600 мм.

Высота нижнего ряда труб вводного блока должна быть не менее 200 мм над уровнем пола.

Незанятые вводные трубы должны быть герметизированы.

Организация воздушного кабельного ввода

Воздушный кабельный ввод в здание организуется в двух основных вариантах: через крышу и через стену (рис.4-6).

Рис.4-6. Воздушный кабельный ввод в здание:

1 - кабель; 2 - трос; 3 - клипса крепления; 4 - обойма соединения троса и крюка; 5 - крюк; 6 - трубка

Особенности построения воздушного кабельного ввода

Воздушный кабельный ввод в здание следует рассматривать как исключение из-за его сравнительно малой эксплуатационной надежности и сложности реализации.

Воздушный ввод может осуществляться как через стену, так и через крышу.

При организации ввода через стену во вводное отверстие должны в обязательном порядке устанавливаться трубка из полимерного материала с уклоном не менее 12 мм наружу.

Запрещается вводить кабель в здание через отверстие в оконных рамах.

При вводе через крышу, для защиты от попадания влаги на чердак, обязательно должна применяться труба с загнутым вниз концом.

Прокладка кабеля по наружной стене здания

Прокладка кабеля по стене здания согласно нормам РД 45.120-2000 ведется между первым и вторым этажами.

Непосредственный вывод на стену из-под земли выполняется с помощью изогнутой трубы "гусак".

Рис.7. Прокладка кабеля по наружной стене здания

При подъеме кабеля по стене он обязательно защищается металлическим уголком на расстояние не менее 2,1 м от поверхности земли.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Внешние кабели, если они не универсальные, вводятся в здание на максимальную длину 15 метров, а далее должны прокладываться внутренние кабели, отвечающие требованиям пожарной безопасности.

4.2. Подземный ввод в здание реализуется на асбоцементных, металлических или полимерных трубах.

Глубина укладки вводной трубы в грунте должна быть не менее 600 мм.

Труба устанавливается с уклоном в сторону колодца или улицы для предотвращения попадания воды в здание. Величина уклона выбирается равной не менее 25 мм на 1 м длины трубы.

Внешний конец трубы должен выступать за линию стены или отместки не менее чем на 600 мм.

Высота нижнего ряда труб вводного блока должна быть не менее 200 мм над уровнем пола.

Незанятые вводные трубы должны быть герметизированы.

4.3. Воздушный кабельный ввод в здание следует рассматривать как исключение из-за его сравнительно малой эксплуатационной надежности и сложности реализации.

Воздушный ввод может осуществляться как через стену, так и через крышу.

При организации ввода через стену во вводное отверстие должны в обязательном порядке устанавливаться трубка из полимерного материала с уклоном не менее 12 мм наружу.

Запрещается вводить кабель в здание через отверстие в оконных рамах.

При вводе через крышу, для защиты от попадания влаги на чердак, обязательно должна применяться труба с загнутым вниз концом.

4.4. Прокладка кабеля по стене здания согласно нормам РД 45.120-2000 ведется между первым и вторым этажами.

Непосредственный вывод на стену из-под земли выполняется с помощью изогнутой трубы "гусак".

При подъеме кабеля по стене он обязательно защищается металлическим уголком на расстояние не менее 2,1 м от поверхности земли.

4.5. Базовыми стандартами являются:

- ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий.

- ISO/IEC 11801 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

- EN 50173 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

- ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.

- ГОСТ Р 53246 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования структурированные кабельные системы.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Элементная база СКС (рис.8)

СКС - представляет собой иерархическую кабельную систему здания или группы зданий со стандартизованной структурой и топологией.

СКС состоит из следующих главных компонентов:

- набора кабелей: симметричных и/или оптических;

- различных коммутационных панелей;

- информационных розеток (ИР);

- соединительных шнуров.

Рис.8. Элементная база СКС

Все вышеперечисленные элементы: интегрируются в систему по единым правилам; эксплуатируются согласно определенным правилам.

Лента Velcro

Характеристики:

Длина 1600 или 5000 мм, с возможностью обрезать до желаемой длины.

Ширина 20,2 мм.

Рис.9. Лента Velcro

Кроссировочный провод EUROLAN

Провод для перемычек (19A-U3-01-R500) используется на кроссовых панелях типа 110 при формировании трактов для передачи телефонных сигналов.

Рис.10. Кроссировочный провод EUROLAN

Характеристики:

- Число пар 1;

- Проводник 0,51 мм, медный, цельнотянутый;

- Материал изоляции проводника полиэтилен;

- Упаковка моток 500 м;

- Без оболочки;

- Вес брутто 2,6 кг.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Осуществляя работы по вводу кабельной системы в здание, монтажники должны следовать определенным правилам и утвержденным стандартам.

Работы по вводу кабельной системы в здание должны выполняться с учетом требований:

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 7 издание.

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Все слаботочные линии сетей должны быть обязательно заземлены путем использования шины заземления, состоящей из изолированных медных проводников, для соединения распределительной металлической коробки с линией заземления.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕР 81-02-34-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 7 издание.

РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

ГОСТ Р 56554-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Стадии жизненного цикла.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий.

ISO/IEC 11801 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

EN 50173 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.

ГОСТ Р 53246 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования структурированные кабельные системы.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.