ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТТК)
(сборник)
К-1-20

Устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ

Типовые технологические карты (сборник) К-1-20 разработаны отделом организации и механизации строительствалиний электропередачи (ЭМ-20) института Оргэнергострой

Составители: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Колосов Ю.A., Ссорин Е.А., Смирнова Е.Г., Капищева Г.В., Сорокина Е.Н.

Карты разработаны в 1978 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 239 от 26.07 79.

В картах освещена разбивка осей фундаментов и мест погружения свай, погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов и установка ростверков при устройстве свайных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-500 кВ.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Разбивка осей фундаментов и мест погружения свай для унифицированных стальных опор ВЛ 35-500 кВ |
| --- |
| Общая часть |
|  | Технологическая карта К-1-20-1 на разбивку осей фундамента и мест погружения свай унифицированных стальных одностоечных свободностоящих опор |
|  | Технологическая карта К-1-20-2 на разбивку осей фундамента и мест погружения свай унифицированных стальных одностоечных опор на оттяжках |
|  | Технологическая карта К-1-20-3 на разбивку осей фундамента и мест погружения свай унифицированных стальных портальных опор на оттяжках |
|  | Технологическая карта К-1-20-4 на разбивку осей фундамента и мест погружения свай унифицированных стальных трехстоечных свободностоящих опор |
| Раздел 2. Погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-500 кВ |
| Общая часть |
|  | Технологическая карта К-1-20-5 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры |
|  | Технологическая карта К-1-20-6 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры |
|  | Технологическая карта К-1-20-7 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках |
|  | Технологическая карта К-1-20-8 на погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов под стальные портальные опоры на оттяжках |
| Раздел 3. Установка ростверков при устройстве свайных фундаментов под унифицированные стальные опоры ВЛ 35-500 кВ |
| Общая часть |
|  | Технологическая карта К-1-20-9 на установку двухсвайного ростверка при устройстве фундаментов под стальные опоры |
|  | Технологическая карта К-1-20-10 на установку четырехсвайного ростверка при устройстве фундаментов под стальные опоры |
|  | Расчет ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-1-20 |

Раздел 1
Разбивка осей фундаментов и мест погружения свай 
для унифицированных стальных опор ВЛ 35-500 кB

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Раздел 1 сборника К-1-20 состоит из четырех технологических карт К-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3 и К-1-20-4 на производство работ по разбивке осей фундаментов и мест погружения свай для унифицированных стальных опор ВЛ 35-500 кВ.

0.2. До начала работ по разбивке осей фундаментов и мест погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в данной карте не учтены:

а) устройство подъездов к "пикету";

б) расчистка площадки от пней и кустарника (в залесенной местности);

в) в зимнее время площадка должна быть очищена от снега бульдозером;

г) планировка площадки в рабочей зоне сваебойного агрегата.

0.3. Разбивка осей фундаментов и мест погружения свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов.

Состав звена

| Профессия | Разряд | Кол. человек |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| Электролинейщик | 2 | 2 |
| Итого |  | 3 |

0.4. Для разбивки на местности звеньевой (бригадир) должен иметь для каждого пикета чертеж разбивки с указанием оси ВЛ, оси траверсы, осей центров фундаментных блоков.

0.5. Для закрепления основных разбивочных осей применяются колья длиной 600-700 мм диаметром 60-80 мм, которые должны быть сохранены до окончания работ по установке опоры, включая ее выверку и закрепление.

0.6. Для вспомогательных знаков, указывающих места погружения свай, рекомендуется использовать в летнее время деревянные колышки длиной 200 мм сечением 30х30 мм, а в зимнее время металлические шпильки диаметром 10-12 мм.

0.7. Потребность в инструментах, приспособлениях, материалах (на одно звено)

| Наименование | ГОСТ, марка, N чертежа | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит со штативом | 10529-70* | компл. | 1 |  |
| 2. | Рейка нивелировочная 3,5 м | 1158-65 | шт. | 2 |  |
| 3. | Метр складной металлический | 7253-54 | " | 1 |  |
| 4. | Лопата копальная остроконечная | 3620-63 | " | 1 |  |
| 5. | Лом стальной строительный |  | " | 1 |  |
| 6. | Топор плотничный | 1399-73 | " | 1 |  |
| 7. | Пила поперечная | 979-70 | " | 1 |  |
| 8. | Рулетка металлическая | 7502-69** | " | 1 |  |
| 9. | Осевые колья 60-80 мм | " | " | 200 | на одну смену |
| 10. | Колышки деревянные разбивочные | " | " | 200 | на одну смену (летнее время) |
| 11. | Шпильки металлические | " | " | 250 | на одну смену (зимнее время) |

________________

* Действует ГОСТ 10529-96;

** Действует ГОСТ 7502-98. - Примечания изготовителя базы данных.

В настоящую ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка, каски и т.п.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

Раздел 2
Погружение железобетонных свай при устройстве фундаментов 
под стальные опоры ВЛ 35-500 кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Раздел 2 сборника К-1-20 состоит из четырех технологических карт К-1-20-5, К-1-20-6, К-1-20-7 и К-1-20-8 на производство работ по погружению железобетонных свай квадратного сечения при устройстве фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ.

0.2. Технологические карты разработаны применительно к унифицированным сваям квадратного сечения 25х25 см и 35х35 см длиной 6, 8, 10 и 12 м, изготавливаемым согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-115 (утвержден Минэнерго 18.01.77 г.). Общий вид свай приведен на рис.0-1.

Рис.0-1. Железобетонные сваи квадратного сечения

1. Общий вид сваи. 2. Свайный оголовок со штырем. 3. Свайный оголовок с длинным болтом. 
4. Свайный оголовок с металлическим листом. 5. Свайный оголовок с двумя болтами. 
6. Свайный наголовник с двумя болтами. 7. Свайный наголовник с четырьмя болтами

0.3. До погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

а) планировка рабочей площадки с расчисткой от снега в зимнее время;

б) разбивка и закрепление на местности осей фундамента и мест погружения свай согласно технологическим картам К-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3, К-1-20-4, включенным в раздел 1 настоящего сборника;

в) завоз и складирование свай;

г) отбраковка свай, руководствуясь требованиями п.10.14 СНиП III-33-76.

0.4. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин:

|  | длина сваи | ±30 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона поперечного сечения | +5 мм |  |
|  | смещение острия от центра | 10 мм |  |
|  | кривизна сваи | 10 мм |  |

0.5. Погружение свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата СП-49 с дизель-молотом С-330.

Техническая характеристика агрегата СП-49 (рис.0-2)

|  | Базовая машина | - трактор T-100 МБГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грузоподъемность, тс | - 11 |  |
|  | Масса машины, т | - 22 |  |
|  | Масса навесного оборудования (без молота), т | - 9,3 |  |
|  | Удельное давление на грунт, кгс/см | - 0,6 |  |
|  | Максимальная длина погружаемой сваи, м | - 12 |  |
|  | Расход топлива, кг/час | - 7,6 |  |

Рис.0-2. Погружение свай агрегатом СП-49

1 - агрегат СП-49; 2 - дизель-молот С-330; 3 - погружаемая свая


Техническая характеристика молота С-330

|  | Масса, кг | - 4200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса ударной части, кг | - 2500 |  |
|  | Наибольшая высота подъема ударной части, мм | - 2600 |  |
|  | Расход топлива, кг/час | - 6,4 |  |
|  | Наибольшая масса забиваемых свай, кг | - 5500 |  |

0.6. Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74. Основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ. В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечаются фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля.

0.7. Технологическая последовательность производства работ по забивке свай:

а) проверить наличие разбивочных знаков;

б) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской;

в) установить агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на разбивочный знак в месте погружения сваи;

г) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата (рис.0-3);

д) завести сваю под молот и опустить на нее наголовник;

е) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения (в конце забивки отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота);

ж) снять молот со сваи;

и) проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в плане);

к) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи.

Рис.0-3. Строповка сваи при забивке

0.8. Отклонения от проектного положения свай в плане не должны превышать

|  | для одиночных свай | 5 см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для свай под ростверк | 0,2, |  |

где  - сторона квадратного сечения сваи.

Вопрос о возможности использования свай с отклонениями по глубине забивки устанавливается проектной организацией.

0.9. При производстве работ по погружению свай необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах, а также в инструкциях по обслуживанию сваебойного агрегата и по работе с молотом.

Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

- при передвижении агрегата на расстояние свыше 100 м (с пикета на пикет) следует укладывать стрелу в транспортное положение, а молот опускать на упор;

- при передвижении агрегата от сваи к свае молот должен находиться на высоте, не превышающей 1-2 м от грунта;

- уклон рабочей площадки допускается не свыше 5°;

- первые подъемы молота и сваи нужно выполнять осторожно, при появлении неисправностей немедленно опустить груз;

- главная ось падающей части молота при ударах должна совпадать с продольной осью погружаемой сваи;

- при обнаружении внецентренности молота и сваи необходимо выполнить выравнивание молота или небольшим смещением самой машины при работающем молоте;

- в случае возникновения опасности разрушения сваи следует немедленно остановить работу молота;

- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции - подъем молота и сваи;

- во время подъема сваи и наводки пребывание людей в зоне возможного падения сваи (полуторная длина сваи) запрещается.

0.10. Работы по погружению свай выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | К-во, чел. |
| --- | --- | --- |
| электролинейщик | 5 | 1 |
| электролинейщик | 3 | 1 |
| машинист агрегата | 6 | 1 |

0.11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, инструменте и материалах для погружения свай (на одно звено)

| Наименование | ГОСТ, марка, N чертежа | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сваебойный агрегат | СП-49 | шт. | 1 |  |
| 2. Дизель-молот | С-330 | " | 1 |  |
| 3. Наголовник |  | " | 2 | Для свай сечением 350х350 и 250х250 |
| 4. Метр складной | 7253-54 | " | 1 |  |
| 5. Рулетка металлическая | 7502-69 | " | 1 |  |
| 6. Строп универсальный | рис.0-3 | " | 4 |  |
| 7. Отвес | 7948-71* | " | 1 |  |
| 8. Лом монтажный | 1405-72 | " | 2 |  |
| 9. Лопата копальная остроконечная | 3620-63 | " | 2 |  |
| 10. Нивелир |  | " | 1 |  |

________________

* Действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.

В настоящую ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка и т.п.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

Раздел 3
Установка ростверков при устройстве свайных фундаментов 
под унифицированные стальные опоры ВЛ 35-500 кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

0.1. Раздел 3 сборника К-1-20 - из двух технологических карт К-1-20-9 и К-1-20-10 на производство работ по установке ростверков при устройстве свайных фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ.

0.2. Технологические карты разработаны применительно к унифицированным ростверкам, изготавливаемым согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-115 (утвержден Минэнерго СССР 18.01.77 г.). Общий вид свайных ростверков для фундаментных блоков опор разных типов приведен на рис.0-3, 0-4 и 0-5.

|  | а) Двухсвайные | б) Четырехсвайные |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.0-4. Конструкции фундаментных блоков свободностоящих опор

1 - Свая; 2 - Нижняя балка; 3 - Верхняя балка; 4 - Подкладка; 5 - Анкерный болт сваи

|  | а) Двухсвайный ростверк | б) Четырехсвайный ростверк |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.0-5. Конструкции фундаментных блоков для стоек с оттяжками

1 - Свая; 2 - Нижняя балка; 3 - Верхняя балка; 4 - Подкладка; 5 - Анкерный болт сваи

0.3. До установки ростверков должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

а) погружение железобетонных свай согласно картам, помещенным в разделе 2 настоящего сборника;

б) завоз и складирование элементов ростверков;

в) в зимнее время расчистка рабочей площадки от снега.

0.4. Установка ростверков производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью тракторного крана ТК-58.

Техническая характеристика крана

|  | Марка | ТК-53 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовая машина | Т-100М |  |
|  | Длина стрелы Грузоподъемность, т.с: | 6,1 м |  |
|  | при максимальном вылете | 2 |  |
|  | Расход дизельного топлива в час | 6,9 кг |  |

0.5. При установке ростверков должны быть соблюдены следующие допуски:

|  | - расстояние между центрами установки пят свободностоящих опор в плане |  | ±20 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - расстояние между центрами установки стоек опор с оттяжками |  | ±50 мм |  |
|  | - разность вертикальных отметок верха ростверков под установку пят свободностоящих опор или стоек опор с оттяжками |  | 20 мм |  |

Возможность смещения (в плане и по высоте) ростверков под крепление оттяжек устанавливается проектной организацией.

0.6. При установке ростверков необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в СНиП III-1.II-70 и других нормативных документах.

Особое внимание необходимо обратить на строповку ростверков при подъеме. Стропы должны быть снабжены бирками с указаниями их грузоподъемности и даты испытаний.

Расстроповку ростверка после его установки разрешается производить только после проверки его устойчивости.

0.7. Работы по установке ростверков выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 4 | 1 |
| Электролинейщик | 3 | 1 |
| Электролинейщик | 2 | 1 |
| Машинист | 5 | 1 |
|  | Всего | 4 чел. |

0.8. Потребность в машинах, инструменте и материалах для установки ростверков (на одно звено):

| Наименование | ГОСТ, марка, N чертежа | Един. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтажный кран | ТК-53 | шт. | 1 | со стрелой 6,1 м |
| 2. Сварочный агрегат | АСБ 300 | " | 1 |  |
| 3. Универсальный строп | рис.0-7 | " | 2 |  |
| 4. Ломик монтажный |  | " | 2 |  |
| 5. Кувалда 5 кг |  | " | 2 |  |
| 6. Нивелир |  | " | 1 |  |
| 7. Геодезическая рейка |  | " | 1 |  |
| 8. Электроды | Э-42А 9467-75 | кг | 1 |  |
| 9. Рулетка |  | шт. | 1 |  |

Рис.0-6. Конструкции фундаментных блоков оттяжек*

________________

* В оригинале нет ссылки на Рис.0-6. - Примечание изготовителя базы данных.

1 - Свая; 2 - Нижняя балка; 3 - Верхняя балка; 4 - Подкладка; 5 - Анкерный болт сваи

Рис.0-7. Строповка ростверков

1 - Трос 15 мм, 6 м; 2 - Ростверк

В ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка и т.п.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности 
от внедрения технологических карт К-1-20

Ожидаемое сокращение численности рабочих на сооружении свайных фундаментов под унифицированные опоры ВЛ 35-500 кВ в результате применения технологических карт К-1-20. 3 человека в год, что составит 3х235=705 ч. дн., где 235 - среднегодовое число дней выхода на работу.

Годовой экономический эффект в соответствии с инструкцией по определению годового экономического эффекта СН 423-71 вычисляется по формуле

Э=(А-А)+(А-А)(0,15+0,5)+0,6Д+0,12(Г-Г)750,

где А-А - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.-дня 10 равна 705х10=7050 руб.)

0,15 - коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату

0,5 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы

0,6 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости СМР на 1 чел.-день, руб.

Д - годовая экономия трудозатрат, чел.-дней

0,12 - нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства

Г-Г - уменьшение числа рабочих, чел.

750 - удельные капвложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего.

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт К-1-20, подсчитанная по приведенной формуле, составит:

Э=7050+7050·0,65+0,6·705+0,12·3·750=12325 руб.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Типовые технологические
карты (сборник) К-1-20. Устройство свайных
фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ. -
М., 1982